附件1

2017年全国机械行业职业院校技能大赛
“三向杯”制冷设备安装与调试技能大赛
赛项规程
一、赛项名称

制冷设备安装与调试
二、参赛对象

中等职业学校（含中专、职高、职教中心、技工学校）在籍学生和高等职业院校（含高职、高专、成人高校、技师学院）在籍学生。

中、高职学校参赛选手同场竞技。

三、比赛方式与内容

（一）比赛方式

团体赛，每队由2名比赛选手组成，每队可配2名指导教师，不得跨校组队。每校限报2队。

（二）比赛内容

比赛内容分为制冷系统制作与安装、电控系统制作与安装、系统测试、系统调试等部分，同时考核选手的职业素养。参赛队按照竞赛任务书的要求，在4小时内完成以下任务：

1.制冷系统制作与安装
参赛队根据竞赛任务书中的工作要求，将工作台上制冷系统零部件进行组装，完成铜管喇叭口制作、管道安装、管道保温以及制冷系统吹污、保压等工作。

2.电控系统制作与安装

参赛队根据竞赛任务书中的工作要求，进行电控系统制作与安装，并完成电气零部件测量。
3.系统测试

参赛队根据竞赛任务书工作要求，进行氮气测试和真空测试，完成制冷剂检漏和制冷剂充注。
4.系统调试

参赛队根据竞赛任务书中的工作要求，开机运行，完成制冷系统运行数据测量、除霜参数设定及压焓图绘制任务。
5.职业素养
根据安全操作规程和职业岗位要求，完成竞赛任务的所有任务。遵守赛场纪律，尊重裁判和赛场工作人员。爱惜赛场设备及器材，保持赛位整洁。

（三）技术规范

1.《电气设备用图形符号》GB/T5465.2-2008。

2.《工业机械电气图用图形符号》JB/T2739-2008。

3.《维修电工》国家职业标准。
4.《制冷设备维修工》国家职业标准。
5.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）。
6.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）。
7.《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）。

四、比赛技术平台

本赛项选用的技术平台为肇庆三向教学仪器制造股份有限公司生产的SX-CSC08A现代冷库技术综合实训考核设备。

（一）技术参数

1．工作电源：单相三线220V±10%，50Hz。

2．工作环境：温度≤35℃、相对湿度≤85%。

3．额定功率：≤2KW。

4．安全保护：设备漏电过载保护、压缩机过载及启动保护、压力保护。

5．制 冷 量：1.2KW～3.9KW（-15℃～+25℃）。

6．制 冷 剂：R134a。

7．制冷剂充注量：4.2kg±10%。

8．冷藏室温度：+2℃。

9．冷冻室温度：-15℃。

10．整体外型尺寸(L*W*H)：2830mm*810mm*1830mm。

11．双室柜体外型尺寸(L*W*H)：1300mm*700mm*1830mm。

12．工作台尺寸(L*W*H)：1530mm*810mm*600mm。
（二）主要设备配置
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1.场地工具设备

	1
	工位隔板
	3.5m*3.2m
	套
	1
	

	2
	操作工作台
	SX-815Q-33
	张
	1
	1400*700*620mm

	3
	水桶
	10L
	个
	1
	内装5L水

	4
	灭火器
	
	个
	1
	

	5
	扫帚及垃圾铲
	
	套
	1
	

	6
	穿电缆地槽
	
	条
	1
	

	7
	分类垃圾回收桶
	铜/电线/有害/其他
	个
	4
	

	8
	回收机及回收瓶
	
	套
	1
	

	9
	“OFN”牌
	
	个
	1
	

	10
	电源维修牌
	
	个
	1
	

	11
	阻燃挡板
	300*300
	块
	1
	

	12
	磷铜焊料
	L209
	条
	4
	放入焊料盒

	2.竞赛设备

	1
	冷库柜体
	SX-CSC08A-01
	台
	1
	1300*700*1830mm

	2
	系统工作台
	SX-CSC08A-02
	张
	1
	1530*810*600mm

	3
	电气控制箱
	SX-CSC08A-03
	台
	1
	780*650*280mm

	4
	制冷管路系统
	SX-CSC08A-04
	套
	1
	/

	3.系统零部件(根据竞赛需求部分已安装)

	1
	冷凝机组
	CAJ4511YHR
	台
	1
	

	2
	螺纹干燥过滤器
	CT-052
	个
	1
	

	3
	螺纹视液镜
	SG-3/8
	个
	1
	含纳子

	4
	热力膨胀阀
	TN2
	个
	2
	含感温包固定夹

	5
	电子膨胀阀
	EX2-I00
	套
	1
	含控制组件

	6
	流口组件
	N00
	个
	1
	

	7
	流口组件
	N01
	个
	1
	

	8
	流口组件
	N0X
	个
	1
	

	9
	螺纹电磁阀
	1064-3
	个
	3
	

	10
	螺纹手阀
	KM-3/8 SAE
	个
	2
	含纳子

	11
	球阀
	GBC 6S
	个
	1
	

	12
	止回阀
	020-1042
	个
	1
	

	13
	能量调节阀
	KVC15
	个
	1
	

	14
	蒸发压力调节阀
	KVC12
	个
	1
	

	15
	压力开关
	KP15
	个
	1
	

	16
	冷凝压力开关
	KP1
	个
	1
	

	17
	高压表
	HS-OG-3.8H
	个
	2
	

	18
	低压表
	HS-OG-1.8H
	个
	1
	

	4.系统配件1(根据竞赛需求部分已安装)

	1
	焊接弯头
	1/2"
	个
	3
	

	2
	螺纹对接
	1/4"
	个
	4
	含纳子

	3
	螺纹对接
	3/8"
	个
	16
	含纳子

	4
	螺纹变径对接
	1/2"-3/8"
	个
	2
	

	5
	螺纹三通
	1/4"
	个
	4
	含纳子

	6
	螺纹三通
	3/8"
	个
	2
	含纳子

	7
	螺纹三通
	1/2"
	个
	2
	含纳子

	8
	螺纹三通
	5/8"
	个
	2
	含纳子

	9
	钠子
	3/8"
	个
	5
	

	10
	钠子
	5/8"
	个
	5
	

	11
	变径钠子
	1/2"-1/4"
	个
	1
	

	12
	变径钠子
	3/8"-5/8"
	个
	4
	

	13
	变径钠子
	1/2"-5/8"
	个
	2
	

	14
	变径钠子
	1/2"-3/8"
	个
	4
	

	15
	变径钠子
	1/4"-5/8"
	个
	1
	

	16
	铜管固定座
	Ø12(P码)
	个
	10
	

	17
	铜管固定座
	Ø16(P码)
	个
	35
	

	18
	铜管固定座
	Ø20(Ω码)
	个
	4
	

	19
	铜管固定座
	Ø30(P码)
	个
	4
	

	20
	过滤器专用固定座
	M-57(O码)
	个
	1
	含M8*50螺栓垫片

	5.系统配件2(根据竞赛需求部分已安装)

	1
	电缆固定座
	HC-4
	个
	10
	

	2
	电缆固定座
	HC-3
	个
	20
	

	3
	接线端子
	旗插、直插式各5
	个
	10
	连护套

	4
	接线端子
	SV1.25-4S
	个
	35
	

	5
	接线端子
	RV2-5S
	个
	15
	

	6
	接线端子
	RV2-8S
	个
	2
	

	7
	欧式端子
	E1008
	个
	15
	

	8
	地线标式
	R5、R2各2
	个
	4
	

	9
	电工胶布
	/
	卷
	1
	

	10
	自攻螺丝
	M4*10
	颗
	20
	

	11
	自攻螺丝
	M4*20
	颗
	50
	

	12
	自攻螺丝
	M4*30
	颗
	20
	

	13
	自攻螺丝
	M4*50
	颗
	30
	

	14
	自攻螺丝
	M4*60
	颗
	40
	

	15
	螺栓
	M8*50
	套
	5
	连螺帽、垫圈

	16
	螺栓
	M4*8
	套
	15
	连螺帽、垫圈

	17
	电缆接头
	PG11
	个
	4
	

	18
	电缆接头
	PG13.5
	个
	2
	

	6.系统配件3(根据竞赛需求部分已安装)

	1
	铜管
	3/8"*0.8mm
	米
	8
	

	2
	铜管
	1/4"*0.6mm
	米
	2
	

	3
	毛细管
	1/8*0.3
	米
	2
	

	4
	铜管
	5/8"*1.2mm
	米
	30
	

	5
	铜管
	1/2"*1.0mm
	米
	2
	

	6
	铜管
	1"*1.2mm
	米
	1
	

	7
	电线
	1*2.5mm²
	米
	1
	地线（黄绿）

	8
	电缆
	3*1.0mm²
	米
	8
	

	9
	电缆
	2*0.75mm²
	米
	2
	

	10
	电缆
	3*2.5mm²
	米
	2
	

	11
	电缆
	4*2.5mm²
	米
	2
	

	12
	保温套
	5/8"*3/8"
	条
	2
	

	13
	保温套
	3/8"*3/8"
	条
	2
	

	14
	保温胶带
	30*500
	条
	1
	

	15
	保温套胶水
	UHU35ml
	瓶
	2
	

	16
	润滑油
	50 ml
	盒
	1
	专用盒

	17
	泡沫检漏液
	125 ml
	瓶
	1
	

	18
	扎带
	CV-100
	条
	30
	

	19
	扎带
	CV-200
	条
	20
	

	20
	扎带
	CV-300
	条
	2
	

	21
	钣金件（网板）
	1260*470*1.2
	件
	1
	


（三）工具配置
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	眼罩
	 2820(RS 740-1450)
	副
	1
	　

	2
	钳形表
	 UT200A )
	个
	1
	　

	3
	数字万用表
	 UT139C 
	套
	1
	　

	4
	数字兆欧表
	 UT501 
	个
	1
	　

	5
	可调测电笔
	 UT13A 
	支
	1
	　

	6
	排插
	 220V带地线4位
	个
	1
	　

	7
	电工刀
	 4寸　
	把
	1
	　

	8
	角尺
	0-300
	把
	1
	　

	9
	游标卡尺
	 150mm带表
	把
	1
	　

	10
	水平尺
	 66CM
	把
	1
	　

	11
	圆锉刀
	 小号 细齿
	把
	1
	　

	12
	螺丝批头
	 25支X型
	套
	1
	　

	13
	钻头
	09580-M19  1.0-10mm  进位 0.5mm公制19支装
	套
	1
	　

	14
	锂手电钻
	TSR1080-2-LI
	把
	1
	　

	15
	平口钳
	 QH-80MM
	把
	1
	　

	16
	剥线钳
	 FWS-7 6寸　　
	把
	1
	　

	17
	电缆剥线器
	BX-30 8"" 70-300平方
	把
	1
	　

	18
	斜口钳
	 84-412
	把
	1
	　

	19
	老虎钳
	 6寸*150MM
	把
	1
	　

	20
	尖嘴钳
	 HP-6  6寸　
	把
	1
	　

	21
	台虎钳
	QB100 4寸
	台
	1
	　

	22
	压线钳
	 0.5-6mm2 货号(84-847-22)
	把
	1
	　

	23
	螺丝刀 
	 68-0002C-23 
	套
	1
	　

	24
	扳手套装
	 94-400
	套
	1
	　

	25
	活动扳手
	 95-046
	个
	1
	　

	26
	活动扳手
	 95-047
	个
	1
	　

	27
	活动扳手
	 95-048
	个
	1
	　

	28
	胶锤
	 30mm
	把
	1
	　

	29
	点火器
	 222KF(BD-JJ)
	把
	1
	　

	30
	倒角器
	 EL0300GT
	把
	1
	　

	31
	不锈钢管子割刀
	  25SP单片刀片
	个
	1
	　

	32
	扩管器
	 VFT-908
	套
	1
	　

	33
	小割刀
	 HS-127
	个
	1
	　

	34
	双表阀
	 HS-S60-1234
	套
	1
	　

	35
	冷媒瓶带阀
	 R134a（货号1450）
	个
	1
	　

	36
	回收机
	 VRR24L
	台
	1
	　

	37
	真空泵
	 FY-2C-N
	台
	1
	　

	38
	手提式焊炬
	 H03-BD 99型 2500度 2升
	套
	1
	　

	39
	制冷剂检漏仪
	 VLD-1 
	个
	1
	　

	40
	真空负压表
	 表面直径：75MM、精度等级：1.6
	个
	1
	　

	41
	电子称
	  VES-50B 
	个
	1
	　

	42
	弯管器
	 CM-364-04-1/4" 6mm
	把
	1
	　

	43
	弯管器
	 CM-364-06-3/8 "10mm 
	把
	1
	　

	44
	弯管器
	 CM-364-08-1/2" 12mm
	把
	1
	　

	45
	弯管器
	 5/8 "16mm
	把
	1
	　

	46
	磁性控制器
	 SVOM-18
	个
	2
	　


（四）工作站尺寸
长*宽*高（L*W*H）=3800*3200*1830mm。
[image: image1.png]



五、评分原则与评奖办法

（一）评分原则

采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的方式。为了保证评判公平、公正、公开，采取以下措施：

1.考核内容、样题和评分标准赛前一个月公开。

2.技术人员将认真调试各比赛用设备，保证考核条件一致。

3.裁判队伍赛前封闭培训，统一评判标准和执裁标准。

4.加强试题保密工作。
（二）评分细则
	竞赛内容
	配分
	评分内容
	评分要求

	制冷系统制作与安装
	35分
	1.零部件安装（10分）

2.管道制作安装（13分）

3.管道保温质量（2.5分）

4.零部件保温质量（2分）

5.铜管质量（2.5分）

6.排污（2.5分）

7.充氮（2.5分）
	1.安装尺寸正确。
2.按图纸连接系统，符合标准。
3.保温无漏冷和多余驳接。
4.喇叭口质量符合标准。
5.排污正确。
6.充氮正确。

	电控系统制作与安装
	20分
	1.质量（12分）

2.零部件测量（8分）
	1.按图纸要求完成系统制作。
2.连接质量符合标准。
3.各电器绝缘电阻测量正确。

	系统测试
	20分
	1.氮气测试（2分）

2.真空测试（4分）

3.制冷剂检漏（4分）

4.制冷剂充注（3分）

5.通电前检查（3.5分）

6.通电（3.5分）
	1.系统氮气保压正确。
2.系统真空保压正确。
3.制冷剂检漏正确。
4.制冷剂充注正确。
5.通电前检查正确。
6.电压、电线、相位、漏电、电流检测正确。

	系统调试
	15分
	1.系统数据测量（5分）

2.除霜参数设定（1分）
3.压焓图（7分）
4.产品质量（2分）
	1.系统测量数据正确。
2.压力设置正确。
3.化霜参数设定正确。
4.压焓图绘制正确。
5.制冷系统完整正确。
6.电气系统完整正确。

	健康与安全
	10分
	1.劳保用品的穿戴（1分）

2.工量具的正确使用（2分）

3.废弃品的规范处理（2分）

4.工作场所的整洁、卫生（2分）

5.设备安全操作（3分）
	1.现场操作安全保护符合安全操作规程，穿戴符合职业岗位要求。
2.工具在比赛过程中及赛后摆放在规定位置、节约使用耗材。
3.爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁，团队分工合作，遵守竞赛纪律，尊重裁判员、工作人员等。


（三）评奖办法

1.赛项设团体一、二、三等奖。按照竞赛总成绩由高到低排序，以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、25%、35%（小数点后四舍五入）。当总分相同时，取并列名次。

2.获得团体一等奖参赛队的指导教师，由主办方授予“2017年全国机械行业职业院校技能大赛优秀指导教师”并颁发荣誉证书。

六、竞赛规则

（一）熟悉场地

1.选手报到后由主办方组织各参赛队熟悉场地。熟悉场地时，参赛队限定在观摩区活动，不得进入比赛区。同时召开领队会议，宣布比赛纪律和有关规定。

2.熟悉场地时应严格遵守相关规定，严禁喧哗、拥挤、打闹，避免发生意外事故。

（二）参赛要求

1.比赛所用的设备、仪器、工具等由大赛执委会统一提供，各参赛队可以根据需要选择使用。

2.参赛选手在比赛开始前30分钟前到指定地点检录，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的检查。比赛计时开始，选手未到的，视为自动放弃。

3.比赛用仪器设备、赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整。

4.选手在比赛过程中不得擅自离开赛场。如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等不安排专门用时，统一计在比赛时间内。比赛计时以赛场设置的时钟为准。

5.竞赛期间，选手不得将手机等通信工具带入赛场。非同组选手之间不得以任何方式传递信息，如传递纸条、用手势表达信息、用暗语交换信息等。

6.所有人员在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任务的行为。

7.爱护赛场提供的器材，不得移动赛场内台桌、设备和其它物品的定置，不得故意损坏设备和仪器。比赛中参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。

8.完成比赛任务期间，不得与其他参赛队讨论，不得旁窥其他参赛队的操作。

9.遇事应先举手示意，并与裁判人员协商，按裁判人员的意见办理。

10.参赛选手须在赛位的计算机上规定的文件夹内存储比赛文档。

11.比赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人原因出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛)。裁判长确定设备故障时可派技术支持人员排除故障后继续比赛，并补足所耽误的比赛时间。

12.参赛队如需提前结束比赛，应举手向裁判员示意，由裁判员记录比赛结束时间。参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

13.选手须按照程序提交比赛结果，配合裁判做好赛场情况记录并与裁判一起签字确认，不得拒签。

14.不乱摆放工具，不乱丢杂物，完成比赛任务后清洁赛位、工具、线头、废弃物品，不得遗留在赛位上。

15.比赛结束后参赛选手应到指定地点等候，待裁判员允许后方可离开。

16.文明用语，尊重裁判和其他选手，不得辱骂裁判和赛场工作人员，不得打架斗殴。

17.任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助参赛选手，对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩。

18.比赛过程中，除参加当场次比赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入比赛现场；比赛结束后，参赛人员应根据指令及时退出比赛现场，对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评。

19.裁判长在比赛结束前15分钟提醒选手，裁判长发布比赛结束指令后所有参赛队立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延比赛时间。

20.参赛选手不得将竞赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛场。

21.参赛队需按照竞赛要求提交比赛结果，裁判员与参赛选手一起签字确认。

（三）成绩评定及公布

1.组织分工

在赛项执委会的领导下成立由检录组、裁判组和仲裁组组成的成绩管理组织机构。具体要求与分工如下：

（1）检录工作人员负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”。设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。

（3）裁判员分为加密裁判、现场裁判和评分裁判。加密裁判负责组织参赛队伍抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密，不参与评分工作；现场裁判按规定做赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的现场得分；评分裁判负责对参赛队伍的比赛任务完成、比赛表现按评分。

（4）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

2.成绩评分

（1）现场评分

现场裁判依据现场评分标准，对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由参赛选手、裁判员、裁判长签字确认。

（2）过程评分

根据参赛选手在分步操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，评分裁判依据评分标准按步给分。

（3）抽检复核

为保障成绩统计的准确性，执委会对赛项总成绩进行抽检复核。错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组须对所有成绩进行复核。

七、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合比赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等均可提出申诉。

2.申诉应在比赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等如实叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理,但须说明原因。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面告知申诉处理结果。受理申诉的，须通知申诉方举办听证会的时间和地点。

4.申诉人不得无故拒收处理结果，不允许采取过激行为，否则视为放弃申诉。

（二）仲裁

赛项仲裁工作组接受由代表队提出的对裁判结果的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。赛项仲裁工作组的裁定为最终裁定。

八、赛项安全

（一）赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛员以及观摩人员）不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退比赛现场，造成严重后果的将依法处理。

（二）未经允许不得使用和移动比赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

（三）选手在比赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作加工设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止比赛。

（四）选手参加实际操作比赛前，应由参赛校进行安全教育。比赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

（五）参赛选手不得触动非比赛用仪器设备。

（六）参赛选手入场应身穿赛事比赛指定服装。穿工装衣、裤、绝缘鞋，佩戴安全帽，并购买意外伤害险。赛事指定服装和安全帽由支持企业提供。工装裤和绝缘鞋不允许出现院校名称，以及其他与院校有关标识，具体由裁判决定是否符合竞赛使用，如违反规定视为违规处理。

九、大赛违规处理规定

（一）发现参赛选手不符合报名规定条件的、冒名顶替或弄虚作假的，报经大赛组委会核实批准后，一律取消该选手参赛资格，追究有关领导责任并通报批评。

（二）参赛选手有下列情节之一的，其相应项成绩计为零分：

1.比赛期间违规透漏选手或其单位任何信息者。

2.在比赛现场内与他人（队）交头接耳，或有偷看、暗示等作弊行为者。

3.比赛期间使用通讯工具与他人联系者。

4.裁判根据大赛要求宣布比赛结束后，仍强行作答或操作者。

5.不服从裁判员的裁决，扰乱比赛秩序，影响比赛进程，情节恶劣者。

6.其他违反大赛规则不听劝告者。

（三）参赛选手如造成比赛使用仪器设备损坏，视情节由当事人单位承担赔偿责任；参赛选手不得触动非比赛用仪器设备，如造成仪器设备损坏，由当事人单位承担赔偿责任并通报批评；对恶意破坏仪器设备等情节严重者，送交司法机关处理。

（四）各代表队非参赛人员若违反大赛纪律，将视情节轻重给予警告或通报批评。

（五）对违反大赛纪律的裁判员、工作人员，由各项目裁判长报经组委会核实批准后，视情节轻重给予警告或取消其裁判资格并通报所在单位。

（六）非大赛工作人员和参赛选手一律不得超越赛场指定的安全范围，不听劝阻造成后果者，追求其责任，并对其所在单位进行通报批评。

（七）各参赛队（选手）须按照大赛规定和赛题要求递交比赛成果，禁止在比赛成果上做任何与比赛无关的标记；除大赛规定选手填写的信息外，不能出现透露选手身份的任何信息，否则视为作弊，相应赛项的成绩为零。

（八）参赛队（选手）参加实践操作比赛前，应穿戴好防护用品并进行安全检查，如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告；裁判员视情况予以判定，并协调处理。未执行有关安全规程而造成不良后果，由责任方承担相应责任；对选手未发现的安全隐患或违章操作行为，裁判员应及时指出并予以纠正，酌情扣除选手实践操作成绩并记录。

15

