中国制冷空调工业协会标准

T/CRAA ×××-×××

多联式空调（热泵）机组

绿色产品评价技术规范

Technical specification for green product assessment of multi-connected air-condition (heat pump) unit

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                     20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会   发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目  次

前言

1 总则

2 术语和定义

3 评价要求

4评价方法

5 判定

附录A可回收利用率计算方法

附录B 多联式空调（热泵）机组的生命周期影响评价报告

前  言

本规范是首次制定。

本技术规范按照GB/T1.1-2009起草。

本规范由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本规范在制定过程中，编制组开展了相关专题研讨，在总结国内多联式空调（热泵）机组生产企业生产和用户实际使用现状的基础上，吸收近年来有关科研成果，并以多种广泛征求了全国各相关单位和行业专家的意见，最终形成本规范。

本规范共5章，其主要内容包括：总则、术语和定义、评价要求、评价方法、判定。

本规范的附录A和附录B均为资料性附录。

本规范在执行过程中，希望各单位根据产品生产使用状况，认真总结经验，如发现需要修改和补充之处，请随时向中国制冷空调工业协会反馈有关意见和建议，以供今后修订时参考。

本规范主要起草单位：

本规范起草单位：

本规范参加起草工作单位：

本规范主要起草人：

本规范参加起草人：

本规范由中国制冷空调工业协会负责解释。

多联式空调（热泵）机组绿色产品评价技术规范

1 总则

1.1 目的

多联式空调（热泵）机组具有控制灵活、部分负荷性能好、安装管理方便等优点，使得其在中央空调市场的占有率稳步提升。为贯彻执行资源节约和环境保护的国家发展战略政策，引导多联式空调（热泵）机组绿色健康发展，积极推进绿色高端产品供给，提升产品质量，引导用户绿色消费，特制定本规范。

1.2 适用范围

本技术规范规定了多联式空调（热泵）机组绿色产品的评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本技术规范适用于风冷多联式空调（热泵）机组绿色产品评价。

本技术规范不适用于水冷式、低环境温度风-风型多联式空调（热泵）机组的绿色产品评价。

1.3规范性引用文件

下列文件对于本技术规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图标标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 18455 包装回收标志

GB/T 18837 多联式空调（热泵）机组

GB 21454 多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB 25130单元式空气调节机 安全要求

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 23384 产品及零部件可回收利用标识

GB/T 31268 限制商品过渡包装

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质的检测方法

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 20862产品可回收利用率计算方法导则

GB/T 33224-2016制冷和供热用机械制冷系统环境影响评价方法

GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

GB/T 33761-2017 绿色产品评价通则

2.术语和定义

GB/T 18837、GB/T 17758、GB 25130、 GB 21454、 GB/T 20862、GB/T 33224等界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

2.1 绿色产品 green product

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小、资源能源消耗少、品质高的产品。

2.2 评价指标基准值  reference value of assessment indicator

为评价绿色产品而设定的指标参照值。

2.3 多联式空调（热泵）机组 multi-split air-condition(heat pump) unit

一台或数台室外机可连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机构成的单一制冷循环系统，它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。

2.4 制冷季节能效比(SEER) seasonal energy efficiency ratio

在制冷季节中，机组进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗的电量总和之比。

2.5制热季节能效比（HSPF） heating seasonal performance factor

在制热季节中，机组进行制热运行时向室内送入的热量总和与消耗的电量总和之比。

2.6 全年性能系数（APF） annual performance factor

在制冷季节及制热季节中，机组进行制冷（热）运行时从室内除去的热量及向室内送入的热量总和与同一期间内消耗的电量总和之比。

2.7可回收利用率 recoverability rate

新产品中能够被回收利用部分（包括再使用部分、再生利用部分和能量回收部分）的质量之和占新产品质量的的百分比。

2.8再使用  reuse

废弃产品或其中的元器件、零部件继续使用或经清理、维修后直接用于原来用途的行为。

2.9 再生利用 recycling

对废弃产品进行处理，使之能够作为原材料重新利用的过程，但不包括对能量的回收和利用。

2.10生命周期 life cycle

制冷系统从原材料的获取，到制冷系统的设计、生产、包装、运输、使用、回收利用，直至最终处置的全过程。

2.11 生命周期评价 life cycle assessment；LCA

对制冷系统产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

2.12 生命周期影响评价 life cycle impact assessment；LCIA

生命周期评价中理解和评价产品系统在制冷系统整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

3 评价要求

3.1基本要求

3.1.1生产企业的管理，应按照GB/T 24001 和GB/T 19001 分别建立并运行环境管理体系和质量管理体系；

3.1.2生产企业的污染物排放状况，应符合相关环境保护法律法规，达到国家或地方污染物排放标准的要求，近三年无重大安全事故和重大环境污染事件（如果公司成立不足3年，按公司成立之日起至评价日无较大安全事故和较大突发环境事件进行评价）；

3.1.3 生产企业的污染物总量控制，应要求达到国家和地方污染物排放总量控制指标；

3.1.4生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质（如：国家禁止使用的制冷剂、发泡剂等）；设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求；

3.1.5产品质量应符合相应的产品质量标准，并符合相关国家法律法规的要求；

3.1.6产品说明书中应包含有毒、有害物质使用、需特殊处理材料及产品废弃后的有关循环利用的相关说明要求。生产企业宜通过适当的方式发布产品拆解技术指导信息，信息应便于相关组织获取。

3.1.7 产品包装应符合GB/T 191、GB/T 1019和GB/T 31268的有关要求。

3.2 评价指标要求

多联式空调（热泵）机组的绿色产品指标体系由一级指标和二级指标组成，一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。多联式空调（热泵）机组的评价指标名称、基准值、判定依据（污染物检测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法）等见表1～表4。

表1 多联式空调（热泵）机组评价指标资源属性要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 产品有毒、有害物质含量 | — | 产品应符合GB/T26572的要求。 | 提供原材料有毒、有害物质含量表，依据GB/T26125检测并提供检测报告或提供豁免说明文件。 |
|  | 包装及包装材料 | — | 包装和包装材料中重金属铅、汞和六价铬的总量不得超过1000mg/kg，镉的总量不得超过100mg/kg。 |  |

表2 多联式空调（热泵）机组评价指标能源属性要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源属性 | 制冷季节能效比（SEER） （适用于单冷式） | 单位 | 名义制冷量W | 限定值 | 提供按GB/T18837要求进行的含有制冷季节能效比（SEER）、全年性能系数（APF）检验项目的报告。 |
|  |  | （W·h）/（W·h） | ≤14000 | ≥5.10 |  |
|  |  |  | ＞14000～28000 | ≥4.70 |  |
|  |  |  | ＞28000～50000 | ≥4.50 |  |
|  |  |  | ＞50000～68000 | ≥4.40 |  |
|  |  |  | ＞68000 | ≥4.30 |  |
|  | 全年性能系数(APF) （适用于热泵型） | 单位 | 名义制冷量W | 判定值 |  |
|  |  | （W·h）/（W·h） | ≤14000 | ≥4.35 |  |
|  |  |  | ＞14000～28000 | ≥4.10 |  |
|  |  |  | ＞28000～50000 | ≥3.70 |  |
|  |  |  | ＞50000～68000 | ≥3.60 |  |
|  |  |  | ＞68000 | ≥3.30 |  |
|  | 注：实测值≥0.95名义值，且不小于能源属性限定值相应要求 |  |  |  |  |

表3 多联式空调（热泵）机组评价指标环境属性要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境属性 | 制冷剂 | — | 采用环保制冷剂：ODP=0 |  |  | 提供证明材料。 |
|  | 制冷剂回收 | — | 生产过程应具备制冷剂回收装置 |  |  | 提供证明材料。 |
|  | 可回收利用率 | % | ≥75 |  |  | 按照GB/T 20862测算。 |
|  | 噪声 | dB(A) | 名义制冷量W | 室内机噪声限值 |  | 提供按GB/T 18837要求进行的含有检验项目的报告。 |
|  |  |  |  | 不接风管 | 接风管 |  |
|  |  |  | ≤2500 | ≤40 | ≤42 |  |
|  |  |  | ＞2500～4500 | ≤42 | ≤44 |  |
|  |  |  | ＞4500～7000 | ≤49 | ≤51 |  |
|  |  |  | ＞7000～14000 | ≤55 | ≤57 |  |
|  |  |  | ＞14000 | ≤58 | ≤60 |  |
|  |  |  | 名义制冷量W | 室外机噪声限值 |  |  |
|  |  |  | ≤7000 | ≤60 |  |  |
|  |  |  | ＞7000～14000 | ≤62 |  |  |
|  |  |  | ＞14000～28000 | ≤64 |  |  |
|  |  |  | ＞28000～56000 | ≤66 |  |  |
|  |  |  | ＞56000～84000 | ≤67 |  |  |
|  |  |  | ＞84000 | ≤70 |  |  |
|  |  | 注：实测值≤名义值+3dB(A)，且不大于环境属性噪声限值的相应要求。 |  |  |  |  |

表4 多联式空调（热泵）机组评价指标品质属性要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品质属性 | 制冷量 | kW | ≥0.95名义值 | 提供按GB/T 18837和GB 25130要求进行的含有检验项目的报告。 |
|  | 制冷消耗总电功率 | kW | ≤1.10名义值 |  |
|  | 制热量 | kW | ≥0.95名义值 |  |
|  | 制热消耗总电功率 | kW | ≤1.10名义值 |  |
|  | 电气强度 | — | 符合GB 25130要求 |  |
|  | 防触电保护 | — | 符合GB 25130要求 |  |
|  | 泄漏电流 | — | 符合GB 25130要求 |  |

4 评价方法

4.1 基本要求评价方法

4.1.1核验生产企业提供的质量管理体系、环境管理体系认证证书的认证范围和有效性或提供其他相关证明资料，评价生产企业是否满足3.1.1的要求。

4.1.2根据相关机构信息，评价生产企业近3年是否发生重大安全事故和重大环境污染事件或提供其他相关证明资料，评价生产企业是否满足3.1.2的要求。

4.1.3根据生产企业提供的有效期内的第三方环境监测报告或其他相关证明资料，评价大气污染物、污水、噪声排放是否符合相关标准及相关法规要求，评价生产企业是否满足3.1.3的要求。

4.1.4 根据生产企业提供的使用技术文件，评价生产企业是否满足3.1.4的要求。

4.1.5根据生产企业提供的由第三方检测机构出具的有效期内的所申请产品型式检验报告或CRAA证书，评价是否满足3.1.5的要求。

4.1.6 根据生产企业提供的产品使用说明书和企业官网公示的相关文件，评价是否满足3.1.6的要求。

4.1.7 根据生产企业提供的关于产品包装的要求文件，评价是否满足3.1.7的要求。

4.2评价指标要求评价方法

4.2.1 资源属性评价方法

4.2.1.1根据生产企业提供由第三方检测机构出具的有效期内的报告进行评价产品有毒、有害物质含量是否满足GB/T26572的要求，

4.2.1.2 根据生产企业提供由第三方检测机构出具的有效期内的报告以及包装及包装材料相关证明文件，评价包装及包装材料是否满足表1中资源属性对包装及包装材料作出的相应要求

通过4.2.1.1～4.2.1.2的评价结果来判断产品是否满足3.2中资源属性的要求。

4.2.2 能源属性评价方法

根据生产企业提供的产品由第三方检测机构出具的有效期内的报告来判断产品是否满足3.2中能源属性的要求。

4.2.3环境属性评价方法

根据生产企业提供的可再生利用率计算报告、现场对制冷剂回收装置的使用、相应样品使用制冷剂的核查的结果以及第三方检测机构出具的含有噪声检验项目的报告来判断产品是否满足3.2中环境属性的要求。

4.2.4品质属性评价方法

根据生产企业提供的产品由第三方检测机构出具的有效期内的报告来判断产品是否满足3.2中品质属性的要求。

5 判定

5.1 生产企业应满足3.1的全部要求。

5.2 申请绿色产品评价的多联式空调（热泵）机组应满足3.2的全部要求。

5.3 同时满足5.1、5.2时，该多联式空调（热泵）机组可判定为绿色产品。

附录A 可回收利用率计算方法

1 按照可回收利用的零部件和（或）材料进行计算的产品可回收利用率：

Rcov=i=1nmiM×100%

式中：

Rcov—可回收利用率，（%）；

mi —第i种可回收利用的零部件和（或）材料的质量，单位为千克（kg）；

n—可回收利用的零部件和（或）材料的类别总数；

M—产品总质量，单位为千克（kg）。

2 按照回收利用阶段进行计算的产品可回收利用率：

Rcov=j=1nmjM×100%

式中：

Rcov—可回收利用率，（%）；

mj —第j个回收利用阶段可回收利用的零部件和（或）材料的质量，单位为千克（kg）；

n—可回收利用阶段总数；

M—产品总质量，单位为千克（kg）。

3 各回收利用阶段的产品可回收利用率：

Rk=mkm×100%

式中：

Rk—第k个回收利用阶段的可回收利用率，（%）；

mk —第k个回收利用阶段可回收利用的零部件和（或）材料的质量，单位为千克（kg）；

m—第k个回收利用阶段的产品质量，单位为千克（kg）。

附录B 多联式空调（热泵）机组的生命周期影响评价

鼓励相关企业统计生产样品数据，依据GB/T 18837、GB/T33224和GB/T32161给出的生命周期影响评价方法编制多联式空调（热泵）机组的生命周期影响评价报告，并提交中国制冷空调工业协会进行统计汇总。

一、产品基本信息

| 产品制造商： |  | 产品型号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组类型： | □热泵型 □单冷型 | 名义制冷量(kW)： |  |
| 制冷剂类型： |  | 制冷剂充注量(kg)： |  |
| 制冷剂年泄漏率(%)： |  | 制冷剂回收率(%)： |  |
| 使用寿命(a)： |  | APF： |  |
| 名义制冷量(kW)： |  | 名义制冷功率(kW)： |  |
| 中间制冷量(kW)： |  | 中间制冷功率(kW)： |  |
| 最小制冷量(kW)： |  | 最小制冷功率(kW)： |  |
| 名义制热量(kW)： |  | 名义制热功率(kW)： |  |
| 中间制热量(kW)： |  | 中间制热功率(kW)： |  |
| 最小制热量(kW)： |  | 最小制热功率(kW)： |  |
| 低温制热量(kW)： |  | 低温制热功率(kW)： |  |

二、生命周期清单分析结果（主要物质清单）

| 生命周期阶段 | 原材料获取 | 生产及装配 | 运输阶段 | 运行阶段 | 回收阶段 | 合计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料及能源投入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  |  | kg |
| 铁 |  |  |  |  |  |  | kg |
| 铝 |  |  |  |  |  |  | kg |
| 煤 |  |  |  |  |  |  | kg |
| 原油 |  |  |  |  |  |  | kg |
| 大气排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |  |  | kg |
| CH4 |  |  |  |  |  |  | kg |
| SO2 |  |  |  |  |  |  | kg |
| NOx |  |  |  |  |  |  | kg |

三、环境影响特征化处理结果

| 环境影响类型 | 不可再生资源消耗 | 全球气候变暖 | 同温层臭氧减少 | 酸化 | 富营养化 | 光化学氧化剂形成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征化模型 | ADP/(kg Sb eq.) | GWP/(kg CO2 eq.) | ODP/(kg R11 eq.) | AP/(kg SO2 eq.) | EP/(kg PO43- eq.) | POCP/(kg C2H4 eq.) |
| 原材料获取 |  |  |  |  |  |  |
| 加工与装配 |  |  |  |  |  |  |
| 运输阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 运行阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 回收阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 全生命周期 |  |  |  |  |  |  |

四、归一化、加权处理结果

| 环境影响类型 | 不可再生资源消耗 | 全球气候变暖 | 同温层臭氧减少 | 酸化 | 富营养化 | 光化学氧化剂形成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归一化基准 |  |  |  |  |  |  |
| 归一化结果 |  |  |  |  |  |  |
| 权重因子 |  |  |  |  |  |  |
| 加权结果 |  |  |  |  |  |  |
| 总影响潜值 |  |  | 单位制热量年影响潜值 |  |  |  |

五、各阶段对环境影响指标的贡献

| 环境影响类型 | 不可再生资源消耗 | 全球气候变暖 | 同温层臭氧减少 | 酸化 | 富营养化 | 光化学氧化剂形成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |  |  |  |  |
| 加工与装配 |  |  |  |  |  |  |
| 运输阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 运行阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 回收阶段 |  |  |  |  |  |  |

图2生命周期各阶段对环境影响指标的贡献（示例）

六、各阶段加权后对环境影响潜值贡献

| 生命周期阶段 | 原材料获取 | 生产及装配 | 运输阶段 | 运行阶段—能耗 | 运行阶段—制热剂 | 回收阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |  |  |  |  |

图2生命周期各阶段加权后影响潜值贡献（示例）

七、各环境影响类型的贡献

| 环境影响类型 | 不可再生资源消耗 | 全球气候变暖 | 同温层臭氧减少 | 酸化 | 富营养化 | 光化学氧化剂形成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占比 |  |  |  |  |  |  |

图3环境影响指标贡献（示例）