中国制冷空调工业协会标准

T/CRAA XXX—20XX

低环境温度空气源热泵（冷水）机组

节能评价技术规范

Technical specification for energy efficiency assessment of low ambient temperature air source heat pump (water chilling) packages

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目次

前言	4

1	范围	5

2	规范性引用文件	5

3	术语和定义	5

4	技术要求	5

5	试验方法	6

6	检验规则	6

本标准编制单位	7

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会秘书长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

低环境温度空气源热泵（冷水）机组

节能评价技术规范

- 范围

本标准规定了低环境温度空气源热泵（冷水）机组的节能评价值和能效限定值，并对低环境温度空气源热泵（冷水）机组的能效等级进行划分。

本标准适用于低环境温度空气源热泵（冷水）机组（以下简称“低温热泵机组”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。

GB/T 25127.1 低环境温度空气源热泵（冷水）机组第 1 部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组

GB/T 25127.2 低环境温度空气源热泵（冷水）机组第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组

- 术语和定义

本标准采用GB/T 25127.1、GB/T 25127.2中的术语定义。

  - 低温热泵机组能效限定值minimum allowable of energy efficiency for low ambient temperature heat pump (water chilling) packages

在GB/T 25127.1或GB/T 25127.2规定的工况条件下，低温机组名义制热工况的性能系数COPh和制热综合部分负荷性能系数 IPLV(H)的最小允许值。

  - 低温热泵机组节能评价值evaluating values of energy conservation for low ambient temperature heat pump (water chilling) packages

在GB/T 25127.1或GB/T 25127.2规定的工况条件下，节能型低温热泵机组应达到名义制热工况的性能系数COPh和制热综合部分负荷性能系数IPLV(H)的最小值。

  - 能效等级Energy efficiency grades

在GB/T 25127.1或GB/T 25127.2规定的工况条件下，依据制热综合部分负荷性能系数IPLV(H)的大小进行划分等级。

- 技术要求

  - 基本要求

低温热泵机组应符合GB/T 25127.1或GB/T 25127.2的要求。

  - 能效等级

低温热泵机组能效等级，依次分成1、2、3三个等级，1级表示能效最高。

低温热泵机组的制热综合部分负荷性能系数IPLV(H)的测试值应不小于表1中能效等级所对应的指标规定值，名义制热工况性能系数COPh测试值应不小于表2中低温热泵机组能效限定值。

表1能效等级指标

| 机组类型 | 名义制热量(H) kW | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | IPLV(H) W/W | IPLV(H) W/W | IPLV(H) W/W |
| 低温热泵机组 | H＞35 | 3.00 | 2.80 | 2.60 |
|  | H≤35 | 3.20 | 2.80 | 2.60 |

  - 能效限定值

低温热泵机组的能效限定值见表2。

表2 能效限定值

| 机组类型 | 名义制热量（H） kW | 能效限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPLV（H） | COPh |
| 低温热泵机组 | H＞35 | 2.50 | 2.30 |
|  | H≤50 | 2.40 | 2.10 |

  - 节能评价值

低温热泵机组的节能评价值为表1所对应的能效等级2级所对应的指标值。

- 试验方法

按GB/T25127.1 或 GB/T25127.2的性能方法进行。

- 检验规则

在一批产品中，抽取一台样机，测试其性能系数和制热综合部分负荷性能系数；若不满足4.2和4.3要求，再抽取两台样机，实测值均应满足4.2和4.3要求，否则判定该批产品不合格。

对于单台产品，测试其性能系数和制热综合部分负荷性能系数；若不满足4.2和4.3要求，判定产品为不合格。

——————————————