中国制冷空调工业协会标准

T/CRAA XXX—20XX

低环境温度空气源热泵热水机

节能评价技术规范

Technical specification for energy efficiency assessment of low ambient temperature air source heat pump water heater

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布									   20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目次

前言	4

1	范围	5

2	规范性引用文件	5

3	术语和定义	5

4	技术要求	5

5	试验方法	6

6	检验规则	6

本标注编制单位………………………………………………………………………………………..7

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会秘书长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

低环境温度空气源热泵热水机

节能评价技术规范

- 范围

本标准规定了低环境温度空气源热泵热水机的节能评价值和能效限定值，并对低环境温度空气源热泵热水机的能效等级进行划分。

本标准适用于采用电动机驱动、采用蒸汽压缩制冷循环，以空气为热源、以提供热水为目的，并能在低环境温度工况下制取热水的热泵热水机。（以下简称“低温热水机”）。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的文件，其随后所有修订单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但是，鼓励根据本标准达成协议的各方探讨是否使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JB/T 12841   低环境温度空气源热泵热水机

- 术语和定义

本标准采用JB/T 12841中的术语和定义。

  - 低温热水机能源效率限定值minimum allowable of energy efficiency for low ambient temperature air source heat pump water heater

在JB/T 12841规定的工况条件下，低温热水机低温名义工况制热性能系数COPh的最小允许值。

  - 低温热水机节能评价值evaluating of energy conservation for low ambient temperature air source heat pump water heater

在JB/T 12841规定的工况条件下，节能型低温热水机应达到低温名义工况制热性能系数COPh的最小值。

  - 能源效率等级Energy efficiency grades

在JB/T 12841规定的工况条件下，依据低温名义工况制热性能系数COPh的大小进行划分等级。

- 基本要求

4.1   基本要求

适用于本标准的低温热水机应满足JB/T 12841标准要求并符合相关法律、法规要求。

4.2   能源效率等级

低温热水机能源效率等级，依次分成1、2、3三个等级，1级表示能源效率最高。

低温热水机的低温名义工况制热性能系数COPh的测试值应不小于表1中能源效率等级所对应的指标规定值。低温名义工况制热性能系数COPh测试值应不小于表2中低温热水机能源效率限定值。

表1能效等级指标

| 机组类型 | 低温名义制热量(H) kW |  | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | COPh W/W | COPh W/W | COPh W/W |
| 低温热水机 | 一次加热式 |  | 2.60 | 2.40 | 2.20 |
|  | 循环加热式 | 不提供水泵 | 2.60 | 2.40 | 2.20 |
|  |  | 提供水泵 | 2.50 | 2.30 | 2.10 |
|  | 静态加热式 |  | 2.40 | 2.20 | 2.00 |

4.3   能源效率限定值

低温热水机的能源效率限定值见表2。

表2 能源效率限定值

| 机组类型 | 低温名义制热量(H) kW |  | 能源效率限定值COPh W/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温热水机 | 一次加热式 |  | 2.20 |
|  | 循环加热式 | 不提供水泵 | 2.20 |
|  |  | 提供水泵 | 2.10 |
|  | 静态加热式 |  | 2.00 |

4.4  节能评价值

# 低温热水机的节能评价值为表1所对应的能效等级2级所对应的指标值。

- 试验方法

按JB/T 12841的性能方法进行。

- 检验规则

在一批产品中，抽取一台样机，测试其低温名义工况制热性能系数；若不满足4.2和4.3要求，再抽取两台样机，实测值均应满足4.2和4.3要求，否则判定该批产品不合格。

对于单台产品，测试其低温名义工况制热性能系数；若不满足4.2和4.3要求，判定产品为不合格。

——————————————