中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAXXX—20XX

空气源热泵热风烘干（除湿）机组

节能评价技术规范

Technical specification for energy efficiency assessment of air source heat pump drying (dehumidifying) units

(征求意见稿)

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目次

前言	4

1	范围	5

2	规范性引用文件	5

3	术语和定义	5

4	技术要求	6

5	试验方法	7

6	检验规则	7

本标准编制单位	8

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会秘书长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

空气源热泵热风烘干（除湿）机组

节能评价技术规范

- 范围

本标准规定了空气源热泵热风烘干（除湿）机组的节能评价值和能效限定值，并对空气源热泵热风烘干（除湿）机组的能效等级进行划分。

本标准适用于空气源热泵热风烘干（除湿）机组（以下简称机组），包括烘干型空气源热泵热风烘干（除湿）机组（以下简称烘干型机组）和除湿型空气源热泵热风烘干（除湿）机组（以下简称除湿型机组）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。

GB/T 755-2008 旋转电机 定额和性能

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 17758-2010 单元式空气调节机

GB/T 19411-2003 除湿机

JB/T 12840-2016 空气热泵高温热风、高温热水机组

- 术语和定义

GB/T 17758、GB/T 19411和JB/T 12840-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。

  - 空气源热泵热风烘干（除湿）机组 air source heat pump drying (dehumidifying) unit

以空气为热源，通过热泵原理烘干（除湿）物料的机组。

  - 烘干型空气源热泵热风烘干（除湿）机组 drying type air source heat pump drying (dehumidifying) unit

以空气为热源，通过热泵原理产生热风烘干物料的机组。

  - 除湿型空气源热泵热风烘干（除湿）机组  dehumidifying type air source heat pump drying (dehumidifying) unit

以空气为热源，通过热泵原理经降温除湿、再加热的过程烘干物料的机组。

  - 空气源热泵烘干除湿机组能源效率限定值minimum allowable of energy efficiency for air source heat pump drying(dehumidifying) unit

在规定的工况条件下，空气源热泵热风烘干（除湿）机组性能系数和单位输入功率除湿量的最小允许值。

  - 空气源热泵烘干除湿机组节能评价值evaluating of energy conservation for air source heat pump drying(dehumidifying) unit

在规定的工况条件下，节能型空气源热泵热风烘干（除湿）机组性能系数和单位输入功率除湿量的最小允许值。

  - 能效等级Energy efficiency grades

在规定的工况条件下，依据空气源热泵热风烘干（除湿）机组性能系数或单位输入功率除湿量的大小进行划分等级。

- 技术要求

  - 基本要求

空气源热泵热风烘干（除湿）机组应符合JB/T 12840-2016的要求。

  - 能效等级

空气源热泵热风烘干（除湿）机组能效等级，依次分成1、2、3三个等级，1级表示能源效率最高。

烘干型空气源热泵热风烘干（除湿）机组性能系数的测试值应不小于表1中能效等级所对应的指标规定值。除湿型空气源热泵热风烘干（除湿）机组单位输入功率除湿量测试值应不小于表2中低温热泵机组能源效率限定值。

表1 能效等级性能系数指标（W/W）

| 机组类型 | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 烘干型空气源热泵热风烘干（除湿）机组 | 3.30 | 3.00 | 2.70 |

表2 能效等级单位输入功率除湿量指标[kg/(h·kW)]

| 机组类型 | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 除湿型空气源热泵热风烘干（除湿）机组 | 2.40 | 2.10 | 1.80 |

  - 能效限定值

烘干型空气源热泵热风烘干（除湿）机组性能系数实测值应大于等于表1中的能效等级3级所对应的指标值。

除湿型空气源热泵热风烘干（除湿）机组单位输入功率除湿量实测值应大于等于表2中的能效等级3级所对应的指标值。

  - 节能评价值

烘干型空气源热泵热风烘干（除湿）机组的节能评价值为表1所对应的能效等级2级所对应的指标值。

除湿型空气源热泵热风烘干（除湿）机组的节能评价值为表2所对应的能效等级2级所对应的指标值。

- 试验方法

烘干型机组的制热量、输入功率和性能系数的试验方法参照GB/T17758-2010标准附录A进行。试验工况见下表3.

表3 烘干型机组名义工况

| 使用侧 |  | 热源侧（或放热侧） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进风温度/℃ | 出风温度/℃ | 干球温度/℃ | 湿球温度/℃ |
| / | 45 | 20 | 15 |
| 试验时应保证机组风量在铭牌值±10%范围内。 |  |  |  |

除湿型机组除湿量、输入功率和单位输入功率除湿量的试验方法参照GB/T19411-2003标准附录A进行，试验工况参照下表4规定。

# 表4 除湿型机组名义工况

| # 蒸发器侧 |  |
| --- | --- |
| # 进风温度/℃ | # 相对湿度/% |
| # 35 | # 60 |
| # 试验时应保证机组风量在铭牌值±10%范围内。 |  |

- 检验规则

在一批产品中，抽取一台样机，测试其性能系数或单位输入功率除湿量；若不满足4.2和4.3要求，再抽取两台样机，实测值均应满足4.2和4.3要求，否则判定该批产品不合格。

对于单台产品，测试其性能系数或单位输入功率除湿量；若不满足4.2和4.3要求，判定产品为不合格。

——————————————