中国制冷空调工业协会标准

T/CRAA XXX—20XX

除湿机节能评价技术规范

Technical specification for energy efficiency assessment of dehumidifier

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目次

前言	4

1	范围	5

2	规范性引用文件	5

3	术语和定义	5

4	技术要求	5

5	试验方法	6

6	检验规则	6

本标准编制单位	7

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会秘书长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

除湿机节能评价技术规范

- 范围

本标准规定了除湿机的节能评价值和能效限定值，并对除湿机的能效等级进行划分。

本技术规范适用于以机械制冷方式除湿、以冷凝热为再热方式、名义除湿量大于0.16kg/h的整 体式或分体式除湿机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19411除湿机

GB/T 20109全新风除湿机

- 术语和定义

GB/T 19411和GB/T 20109界定的以及下列术语和定义适用于本技术规范。

  - 整体式除湿机 self-contained dehumidifier

将制冷系统、送风系统（名义除湿量大于8kg/h的除湿机可不含送风系统）组装在一个柜中的除湿机。

  - 分体式除湿机split dehumidifier

具有分体风冷冷凝器或水冷冷凝器的除湿机。

  - 全新风除湿机 fresh air dehumidifier

用于处理新风，以控制送风状态为目的的除湿机。

  - 名义除湿量 nominal dehumidification capacity

铭牌上标示的名义工况下，除湿机运行1h的凝结水量的名义值，单位kg/h。

  - 除湿量 dehumidification capacity

在规定工况下，除湿机运行1h的凝结水量，单位kg/h。

  - 单位输入功率除湿量 dehumidification capacity per input power

在名义工况下，除湿量与输入总功率之比，单位kg/(h*kW)。

  - 除湿机节能评价值 evaluating values of energy conservation for dehumidifiers

在标准规定的测试工况条件下，节能型除湿机应达到的评价指标。

- 产品分类

除湿机节能评价产品分类：

(1)水冷型除湿机

(2)风冷型除湿机

(3)全新风除湿机

- 技术要求

  - 基本要求

适用于本标准的除湿机应满足GB/T 19411和GB/T 20109标准要求。

  - 能效等级

除湿机能源效率等级依据单位输入功率除湿量，依次分成1、2、3三个等级，1级表示能源效率最高。

表1能效等级指标

| 能效等级 | 风冷型除湿机 |  | 水冷型除湿机 | 全新风型除湿机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名义除湿量 (kg/h) | 单位输入功率除湿量 kg/(h·kW) | 单位输入功率除湿量 kg/(h•kW) | 单位输入功率除湿量 kg/(h•kW) |
| 1级 | ^0.5 | 1.65 | 2.80 | 3.25 |
|  | >0.5〜1.0 | 1.80 |  |  |
|  | >1.0〜5.0 | 2.25 |  |  |
|  | >5.0〜10.0 | 2.60 |  |  |
|  | >10.0 | 2.90 |  |  |
| 2级 | ^0.5 | 1.60 | 2.70 | 3.15 |
|  | >0.5〜1.0 | 1.75 |  |  |
|  | >1.0〜5.0 | 2.20 |  |  |
|  | >5.0〜10.0 | 2.55 |  |  |
|  | >10.0 | 2.85 |  |  |
| 3级 | ^0.5 | 1.28 | 1.90 | 2.30 |
|  | >0.5〜1.0 | 1.42 |  |  |
|  | >1.0〜5.0 | 1.52 |  |  |
|  | >5.0〜10.0 | 1.62 |  |  |
|  | >10.0 | 1.66 |  |  |

  - 能效限定值

除湿机单位输入功率除湿量应大于或等于表1中的能效等级3级所对应的指标值。

  - 节能评价值

除湿机的节能评价值为表1所对应的能效等级2级所对应的指标值。

- 试验方法

按GB/T 19411和GB/T 20109的性能方法进行。

- 检验规则

在一批产品中，抽取一台样机，测试其单位输入功率除湿量；若不满足5.2和5.3要求，再抽取两台样机，实测值均应满足5.2和5.3要求，否则判定该批产品不合格。

对于单台产品，测试其单位输入功率除湿量；若不满足5.2和5.3要求，判定产品为不合格。

——————————————