中国制冷空调工业协会标准

T/CRAA XXX—20XX

机房空调节能评价技术规范

Technical specification for energy efficiency assessment of Unitary air-conditioners for computer and data processing room

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目次

前言	4

1	范围	5

2	规范性引用文件	5

3	术语和定义	5

4	技术要求	5

5	试验方法	7

6	检验规则	7

本标准编制单位	8

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会秘书长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

机房空调节能评价技术规范

- 范围

本标准规定了机房空调的节能评价值和能效限定值，并对机房内空调的能效等级进行划分。

本技术规范适用于冷凝器的冷却方式为风冷式或水冷式的直接蒸发式机房空调机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用

于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19413-2010 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

- 术语和定义

本技术规范采用GB/T 19413-2010 中的术语定义。

  - 机房空调能源效率限定值minimum allowable of energy efficiency for unitary air-conditioner for computer and data processing room

在GB/T 19413规定的工况条件下，机房空调的全年性能系数AEER的最小允许值。

  - 机房空调节能评价值evaluating of energy conservation for unitary air-conditioner for computer and data processing room

在GB/T 19413规定的工况条件下，节能型机房空调应达到全年性能系数AEER的最小值。

  - 能源效率等级Energy efficiency grades for air-conditioner for computer and data processing room

在GB/T 19413规定的工况条件下，依据全年性能系数AEER的大小进行划分等级。

  - 显热比sensible heat capacity

在GB/T 19413规定的工况条件下，显热制冷量与制冷量之比。用等于1或者小于1的数值表示，显热比的标称值为0.01的整数倍。

- 技术要求

  - 基本要求

适用于本技术规范的机房空调应满足GB/T 19413-2010 标准要求并符合相关法律、法规要

求。

  - 显热比

在制冷试验名义工况下测试，机房空调的显热比不应低于表1规定的限值。

表1 显热比限值

| 型式 | 显热比 |
| --- | --- |
| 风冷式 | 0.90 |
| 水冷式 |  |
| 乙二醇经济冷却式 | / |
| 风冷双冷源式 | / |
| 水冷双冷源式 | / |

  - 能效等级

机房空调能源效率等级，依次分成1、2、3三个等级，1级表示能源效率最高。

机房空调的全年性能系数AEER的测试值应不小于表2中能源效率等级所对应的指标规定值，全年性能系数AEER的测试值应不小于表3中能源效率限定值。

表2能效等级指标

| 机组类型 | 能效等级(AEER,W/W) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 风冷式 | 4.00 | 3.60 | 3.00 |
| 水冷式 | 4.20 | 4.00 | 3.50 |
| 乙二醇经济冷却式 | 3.90 | 3.70 | 3.20 |
| 风冷双冷源式 | 3.70 | 3.40 | 2.90 |
| 水冷双冷源式 | 4.10 | 3.90 | 3.40 |

  - 能源效率限定值

机房空调的能源效率限定值见表3。

表3能源效率限定值

| 型式 | 全年能效比 （AEER，W/W） |
| --- | --- |
| 风冷式 | 3.00 |
| 水冷式 | 3.50 |
| 乙二醇经济冷却式 | 3.20 |
| 风冷双冷源式 | 2.90 |
| 水冷双冷源式 | 3.40 |

- 试验方法

显热比的测试方法按照GB/T 19413-2010中6.3.3工况的相关规定执行。显热比实测值保留两位小数。全年能效比（AEER）的测试方法按照GB/T 19413中6.3.12 工况的相关规定执行。全年能效比（AEER）实测值保留两位小数。

- 检验规则

在一批产品中，抽取一台样机，测试其全年能效比(AEER)；若不满足4.1、4.2、4.3和4.4要求，再抽取两台样机，实测值均应满足4.1、4.2、4.3和4.4要求，否则判定该批产品不合格。

对于单台产品，测试其全年能效比(AEER)；若不满足4.1、4.2、4.3和4.4要求，判定产品为不合格。

——————————————