中国制冷空调工业协会标准

T/CRAA XXX—20XX

空调用制冷剂压缩机节能评价技术规范

Technical specification for energy efficiency assessment of compressors for air conditioning

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布								     20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会  	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目  次

前言	4

1	范围	5

2	引用标准	5

3	术语和定义	5

4	技术要求	5

5	试验方法	7

6	检验规则	7

本标准编制单位	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会秘书长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

空调用制冷剂压缩机节能评价技术规范

1 范围

本标准规定了空调用制冷剂压缩机（以下简称“压缩机”）的节能评价值和能效限定值，并对空调用制冷剂压缩机的能效等级进行划分。

本标准适用于房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机、全封闭涡旋式制冷剂压缩机、活塞式单级制冷压缩机和螺杆式制冷压缩机。

本标准不适用于转速可控性、离心式、轴流式及其他特殊用途型压缩机。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15765《房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机》

GB/T 18429《全封闭涡旋式制冷剂压缩机》

GB/T 10079《活塞式单级制冷压缩机》

GB/T 19410《螺杆式制冷压缩机》

3 术语和定义

GB/T 15765、GB/T 18429、GB/T 10079和GB/T 19410界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

性能系数（COP）

在规定的名义工况下，压缩机的制冷量与其输入功率的比值，用COP表示，单位为瓦/瓦，W/W。

4 技术要求

4.1 基本要求

适用于本技术规范的压缩机应符合国家及行业法律、法规要求，满足GB/T 15765《房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机》或GB/T 18429《全封闭涡旋式制冷剂压缩机》或GB/T 10079《活塞式单级制冷压缩机》或GB/T 19410《螺杆式制冷压缩机》及企业明示的其他标准要求。

4.2 性能系数（COP）

4.2.1节能型螺杆式制冷压缩机性能系数（COP）的实测值不应小于表1的规定值。

4.2.2非R410A制冷剂、节能型全封闭涡旋式、活塞式制冷压缩机性能系数（COP）的实测值不应小于表2的规定值。

4.2.3 R410A制冷剂、节能型全封闭涡旋式、活塞式制冷压缩机性能系数（COP）的实测值不应小于表3的规定值。

4.2.4房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机性能系数（COP）的实测值对产品进行能效分级，分成1、2、3级，1级表示能效最高，各能效等级对应的性能系数(COP)不应小于表4规定。

表1节能型螺杆式制冷压缩机性能系数

| 名义制冷量（CC） | 性能系数（COP,W/W） |
| --- | --- |
| 100kW＜CC≤300 kW | 4.2 |
| 300kW＜CC≤600 kW | 4.6 |
| 600kW＜CC≤900 kW | 4.8 |
| CC＞900 kW | 5.0 |

表2 非R410A制冷剂、节能型封闭涡旋式、活塞式制冷压缩机性能系数

| 名义制冷量（CC） |  | 性能系数（COP,W/W） |
| --- | --- | --- |
| CC≤3kW | 单相 | 3.05 |
|  | 三相 | 3.10 |
| 3kW＜CC≤5kW | 单相 | 3.10 |
|  | 三相 | 3.15 |
| 5kW＜CC≤10kW | 单相 | 3.15 |
|  | 三相 | 3.20 |
| 10kW＜CC≤20kW | 单相 | 3.15 |
|  | 三相 | 3.25 |
| 20kW＜CC≤40kW |  | 3.30 |
| CC＞40kW |  | 3.35 |

表3 R410A制冷剂、节能型封闭涡旋式、活塞式制冷压缩机性能系数

| 名义制冷量（CC） |  | 性能系数（COP,W/W） |
| --- | --- | --- |
| CC≤3kW | 单相 | 2.85 |
|  | 三相 | 2.90 |
| 3kW＜CC≤5kW | 单相 | 2.90 |
|  | 三相 | 2.95 |
| 5kW＜CC≤10kW | 单相 | 2.90 |
|  | 三相 | 2.95 |
| 10kW＜CC≤20kW | 单相 | 2.95 |
|  | 三相 | 3.00 |
| 20kW＜CC≤40kW |  | 3.10 |
| CC＞40kW |  | 3.15 |

表4房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机性能系数

| 制冷剂 | 气缸工作容积cm3 | 性能系数(COP,W/W) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3级 |  | 2级 |  | 1级 |  |
|  |  | 定速压缩 机、定容量压缩机 | 转速可控 型、变容量压缩机 | 定速压缩 机、定容量压缩机 | 转速可控 型、变容量压缩机 | 定速压缩 机、定容量压缩机 | 转速可控 型、变容量压缩机 |
| R22 |  | 3.80 |  | 4.00 |  | 4.20 |  |
| R410A及其他 类型制冷剂 | ≤30 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
|  | >30 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |

4.3房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机性能系数(COP)实测值不小于标称值的95%且大于或等于表4标注能效等级指标值。气缸工作容积的标称值应在其额定能效等级对应的气缸工作容积范围内。

4.4房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机的节能评价值为表4中能效等级2级。

压缩机能效限定值为表4中能效等级3级的能效值。

5 试验方法

5.1房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机性能系数（COP）的测试方法按照GB/T 15765相关规定执行。其中名义工况为：冷凝温度54.4℃，蒸发温度7.2℃，过冷度8.3℃，吸入温度18.3℃。

5.2全封闭涡旋式制冷压缩机性能系数（COP）的测试方法按照GB/T 18429相关规定执行。其中名义工况为：冷凝温度54.5℃，蒸发温度7.0℃，过冷度8.5℃，吸入温度18.5℃。

5.3活塞式单级制冷压缩机性能系数（COP）的测试方法按照GB/T 10079相关规定执行。其中名义工况为：冷凝温度54.4℃，蒸发温度7.2℃，过冷度8.3℃，吸入温度18.3℃。

5.4螺杆式制冷压缩机性能系数（COP）的测试方法按照GB/T 19410相关规定执行。其中名义工况为：冷凝温度40℃，蒸发温度5℃，过冷度0℃，吸入温度20℃。

性能系数（COP）实测值保留两位小数。

5.5 对于房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机，对于转速可控型压缩机,应测量额定转速和1/2额定转速工况下的性能系数(COP),取其平均值作为该压缩机的实测性能系数;对于变容量压缩机,应测量100%额定制冷量和一个其他部分负荷率(应与生产厂家在其产品的产品规格书中注明的部分负荷率一致)下性能系数(COP),取其平均值作为该压缩机的实测性能系数。

6检验规则

针对同型号、同批次产品，抽取一台样品，测试产品的性能系数（COP）。若不满足规定要求，再抽取两台样品，实测值均满足规定要求，否则判定该批次产品为不合格。

——————————————