
附件4
2019年全国智能装备制造及管理职业技能竞赛
——“亚龙杯”制冷空调系统安装维修工赛项
决赛理论题库
一、单项选择题 
1. 工质在进行一个热力可逆过程中，系统与外界总是处于平衡状态，过程进行的无限慢，无任何摩擦存在和（   ）。
A. 任何能量的不可逆损耗                B. 任何能量的损耗
C. 任何能量的存在                      D. 热能的存在
答案: A 
2. 逆卡诺循环的制冷系数取决于（   ）。
A. 冷源的温度和压力                     B. 热源的温度和压力
C. 冷源和热源的温度                     D. 冷源和热源的压力
答案: C
3. 气体工质在状态变化时，温度始终保持不变的过程称为等温过程。等温过程的方程为（   ）。
A. T1=T2=T                               B. p1v1=p2v2
C. Δu=0、Δh=0                         D. qt=w
答案: A
4. 蒸发器中制冷剂蒸发时干度x的变化为（   ）
A. 由x=0逐渐增大至x=1                 B. x=0不变
C. 由x=1逐渐减小为x=0                 D. x=1不变
答案: A
5. 下列说法正确的是（   ）。
A. 热可以自发地从低温物体传向高温物体
B. 可以制造一种发动机，它能从一个热源取得热量，使之完全变为机械能
C. 一切热力过程都具有方向性，其能量的转换利用有一定的限度
D. 热机循环效率的最高值为100%
答案: C
6. 对于循环过程，工质经过一系列状态变化后又回复到初态，其参数变化为（   ）。
A. 内能、热量、功的变化为0
B. 内能变化量等于外界加给系统的热量与对外输出功之差，且不等于0    
C. 内能变化量大于0，热量、功的变化量要视情况而定
D. 内能变化量为0，对外输出功等于外界加给系统的热量
答案: D
7. 理想气体工质的多变过程中，当多变指数n为0时，可得到（   ）过程。
A. 等温                                 B. 定压
C. 绝热                                 D. 定容
答案: B
8. 在热力循环中，如果其效果是将（   ）转变成机械能，则该循环称为正向循环。
A. 热能                                  B. 势能 
C. 动能                                  D. 分子运动的振动能
答案: A
9. 在热力循环中，正向循环所产生的净功，等于（   ）的代数和。
A. 系统所有能量
B. 系统对外界所释放热量和该系统吸收外界热量
C. 系统对外界所做的膨胀功和外界对相同系统所做的压缩功
D. 系统所有热能
答案: C
10. 可逆循环是一个不存在（   ）的循环。
   A. 任何热量损失                         B. 任何机械损失
   C. 任何能量损失                         D. 任何外部能耗
答案: C
11. 由两个（   ）与两个绝热过程组成的循环称为卡诺循环。
A. 等温过程                              B. 等压过程
C. 等熵过程                              D. 等焓过程
答案: A
12. 工质按卡诺循环相同的路线而进行（   ）的循环，称为逆卡诺循环。
A. 方向相同

B. 方向相反
C. 方向倾斜

D. 方向垂直
答案: B
13. 制冷压缩机及其系统的最理想循环是（   ）。
A. 卡诺循环
         B. 逆卡诺循环
C. 回热循环
         D. 多热源卡诺循环
答案: B
14. 在热力过程中，将具有一定的方向性且（   ）就能进行的过程，被称之为自发过程。
A. 需要借助于外部因素                    B. 不需要借助于外部因素                 
C. 无任何能量改变                        D. 无任何热交换
答案: B
15. 下列不属于自发过程的是（   ）。
A. 冰放在水中被融化的过程
B. 机械摩擦产生热量的过程
C. 水从高处流向低处的过程
D. 电冰箱对食物的冷却过程
答案: D
16. 卡诺循环的热效率，取决于高、低温热源的温度值，（   ）越大则热效率就越高。
A. 高、低温的差                          B. 高、低温的和           
C. 高、低温比值                          D. 高、低温乘积
答案: A
17. 卡诺循环的热效率（   ）。
A. 恒大于1

B. 恒小于1           
C. 小于或等于1
         D. 在0～0.5之间
答案: B
18. 传热过程中，在（   ）作用下，单位时间内、单位面积上热量传递的数值，称为传热系数。
A. 1℃温差

B. 1℃温度
C. 1kJ热量

D. 1Kcal热量
答案: A
19. 传热系数的单位是（   ）。
A. kJ/ m﹒h﹒℃

B. J/ m2﹒h
C. kJ/ m2﹒h

D. W/m2﹒℃
答案: D 
20. 当液体表面增加一压力时，在液体内部任何一点处的压力也会（   ）。
A. 成倍增加        
                   B. 增加同一数值
C. 成倍数减小                            D. 减少同一数值
答案: B
21. 流体体积（   ）的性质称为流体的膨胀性。
A. 随表面力变化                          B. 随时间变化
C. 随温度变化                            D. 随质量力变化
答案: C
22. 流体的粘滞特性是指流体各流层间或质点间因相对运动而产生的（   ）。
A. 内摩擦力                              B. 表面力
C. 内部热能                              D. 质量力
答案: A
23. 流体的内摩擦力与流层间的（   ）成正比。
A. 速度和                                B. 速度差
C. 速度积                                D. 速度比
答案: B
24. 流体的粘滞特性是指流体（   ）因相对运动而产生的内摩擦力。
A. 质点间                                B. 流层间
C. 与容器各表面接触                      D. 各流层间或质点间
答案: D
25. 关于流体静压强，下列说法不正确的是（   ）。
A. 流体静压强垂直于作用面               
B. 静止流体内任意一点上各方向的静压强均相等
C. 静压强可能是均匀也分布，也可能是不均匀的分布
D. 静止流体内同一点上各方向的静压强与流体深度有关
答案: D
26. 流体静力学方程适用于流体（   ）的情况。
A. 密度为常数                            B. 体积为常数
C. 密度为变数                            D. 体积为变数
答案: A
27. 在理想流体稳定流动中，通过同一流管任一截面的流速与截面积（   ）。
A. 成正比                                B. 成反比
C. 成对数关系                            D. 成函数关系
答案: B
28. 关于流体静力学方程，下列说法不正确的是（   ）。
A. 流体静力学方程适用于流体密度为常数的情况
B. 容器形状对流体静压强无影响
C. 相同深度各点压强相等
D. 流体静力学方程适用于任何情况
答案: D
29. 以完全没有任何（   ）存在的绝对真空下为零点表示压强的方法为绝对压强，该值表示的是真实压强。
A. 气体                                  B. 液体     
C. 流体                                  D. 固体
答案: A
30. 工质吸热或放热，其温度不变，只是集态变化，这种传递的热量称为（   ）。
A. 吸热                                  B. 放热
C. 显热                                  D. 潜热
答案: D
31. 热力过程闭口系统能量方程为：系统原有的能量加上进入系统的能量，再减去（   ），等于系统最终剩余的能量。
A. 系统本身损耗的能量                    B. 系统本身损耗的热量
C. 离开系统的能量                        D. 离开系统的热量
答案: C
32. 当水流（   ）呈层状流动，各层中水的质点互不掺混，该种流型为层流。
A. 沿管轴方向                            B. 向各方向
C. 垂直                                  D. 水平
答案: A
33. 顺流是指冷流体与热流体（   ）流动。
A. 同方向                                B. 反方向
  C. 交叉方向                              D. 垂直方向
答案: A
34. 逆流是指冷流体与热流体（   ）流动。
A. 同方向                                B. 反方向
C. 交叉方向                              D. 垂直方向
答案: B  
35. 关于层流和紊流，下列说法不正确的是（   ）。
A. 层流是水流沿着沿管轴方向呈层状流动       
B. 层流的各层中水的质点互不掺混           
C. 紊流是水流沿程向前流动时，各部分互相掺混水流混乱呈无规则地流动
D. 紊流与层流互相不可转变
答案: D
36. 工程上常用雷诺数判断（   ）。
A. 流体的流型                            B. 流体的能量损失
  C. 流体的黏度                            D. 流体工作的稳定性
答案: A
37. 圆管流动中，判定流体运动是层流还是紊流的临界雷诺数的大小为（   ）。
A. 50000                                 B. 13800
C. 2300                                  D. 100
答案: C
38. 在相同过流面积情况下，各种形状管道中，（   ）管道阻力最小。
A. 圆形                                  B. 矩形
C. 正方形                                D. 六边形
答案: A
39. 连续性方程的数学表达式是（   ）。
A. ΔF1C1 =ΔF2C2                          B. ΔF1P1 =ΔF2P2 
C. ΔF1W1 =ΔF2W2

D. ΔF1*g1= ΔF2*g2
答案: A
40. 当流体经管道时，管道断面发生变化，引起的阻力是（   ）。
A. 局部阻力损失                          B. 沿程阻力损失
C. 摩擦阻力损失                          D. 涡旋阻力损失
答案: A
41. 由公式△t=(△t1+△t2)/2计算出的数值称为（   ）。
A. 对数平均温差                          B. 函数平均温差
C. 指数平均温差                          D. 算术平均温差
答案: D
42. 对数传热温差的计算公式是（   ）。
A. △t=（t 1- t2）/2.3 lg（t 1/ t2）
B. △t=（△t 1-△t2）/2.3 lg（△t 1/△t2）
C. △t=（△t 1+△t2）/2.3 lg（△t 1/△t2）
D. △t=（△t 1-△t2）/2.3 lg（△t 1+△t2）
答案: B
43. 关于紊流运动沿程损失计算，下列说法正确是（   ）。  
A. 紊流运动规律不确定，沿程阻力系数计算应采用经验法
B. 紊流运动规律十分复杂，沿程阻力系数计算公式很复杂
C. 沿程阻力系数计算主要由水利光滑与水利粗糙构成
D. 紊流运动规律十分复杂，沿程阻力系数计算主要采用实验法进行归纳总结
答案: D
44. 沿程阻力是指流体在（   ）中流动时，由于流体的粘滞性和管道壁对流体的阻滞作用所受到的摩擦阻力。
A. 阀门                                  B. 弯管           
C. 直管                                  D. 岔口
答案: C
45. 制冷剂的压焓图是以（   ）工质为基准绘制的图线。
A. 1kg                                   B. 2kg 
C. 0.1kg                                 D. 0.2kg
答案: A
46. 压焓图又称lgP-h图，它是以（   ）为横坐标。
A. 比容                                  B. 压力
C. 焓值                                  D. 温度
答案: C
47. lgP-h图纵坐标采用（   ）作图，其目的是为了缩小图的尺寸，及提高低压区域的精度。
A. 指数                                  B. 幂数             
C. 函数                                  D. 对数
答案: D
48. 等焓过程是指制冷剂在状态变化中的（   ）始终保持不变。
A. 温度                                  B. 压力
C. 比容                                  D. 焓值
答案: D
49. 在实际循环中制冷剂冷凝过程在压-焓图上先后穿越了（   ）。
A. 过热区、饱和区、过冷区
B. 饱和区、过热区、过冷区
C. 湿蒸气区、干蒸气区、过冷液体区
D. 干蒸气区、过冷液体区、湿蒸气区
答案: A
50. 在lgP-h图中，制冷剂在制冷压缩机吸气口处状态由（   ）确定。
A. 蒸发温度和蒸发压力                    B. 蒸发压力和吸气温度
C. 蒸发温度和熵值                        D. 比容值和焓值
答案: B  
51. 将制冷剂蒸气压缩过程分成（   ）进行的制冷循环，称为双级压缩制冷循环。
A. 两个阶段        
B. 两个系统
C. 两个部分         
D. 两个机组
答案: A
52. 在制冷循环中，气体压缩后的绝对压力与压缩前绝对压力之比称为（   ）。
A. 压力比
B. 体积比
C. 容积比
D. 压缩比
答案: D
53. 采用双级压缩制冷系统是为了（   ）。
A. 降低压缩比
         B. 降低蒸发压力
C. 降低冷凝压力
D. 降低冷凝温度
答案: A
54. R717的双级压缩制冷系统，通常采用（   ）。
A. 双级压缩一级节流中间可变不完全冷却方式
B. 双级压缩一级节流中间有限完全冷却方式
C. 双级压缩一级节流中间不完全冷却方式
D. 双级压缩一级节流中间完全冷却方式
答案: D
55. 以氨为制冷剂的两级压缩制冷用的中间冷却器，一般采用（   ）。
A. 膨胀阀供液

B. 手动阀供液 
C. 浮球阀供液    
D. 单向阀供液
答案: C
56. 复叠式制冷系统的组合是由（   ）组成的。
A. 高压级和低压级                       B. 高温级和低温级
C. 高压级和中间级                       D. 低温级和中间级
答案: B
57．复叠式制冷系统的高温级与低温级共用的部件是（   ）。
A. 气液热交换器                         B. 冷凝器
C. 蒸发器                               D. 冷凝蒸发器
答案: D
58. 制冷设备冷却水出水温度主要受（    ）因素影响。
A. 冷凝温度                             B. 蒸发温度    
C. 冷媒水温度                           D. 室外温度
答案: A
59．在溴化锂吸收式制冷机中，水是制冷剂，溴化锂是（    ）。
A. 干燥剂                               B. 冷却剂    
C. 吸收剂                               D. 除湿剂
答案: C
60. 卧式壳管式冷凝器冷却水回水温度由（   ）决定。
A. 冷凝温度                             B. 蒸发温度    
C. 冷却塔冷却度                         D. 进出水温差
答案: C
61．卧式壳管式冷凝器对数平均温差△tm应为（   ）。
A. 4 ~ 8℃                               B. 12 ~ 15℃
C. 2 ~ 3℃                               D. 8 ~ 10℃
答案: A
62．蒸发式冷凝器是利用（   ）实现制冷剂冷凝液化的。
A. 喷淋循环水蒸发                       B. 流动的空气冷却
C. 封闭式冷却水塔                       D. 蒸发式风机
答案: A
63. 冷却水塔的选用可根据选择曲线图，查找（   ）技术参数确定。
A. 干球温度、湿球温度、额定水量         
B. 冷却幅高、冷却水温差、湿球温度、额定水量   
C. 干球温度、湿球温度、冷却水温差
D. 冷却水温差、湿球温度、额定水量
答案: B
64．蒸发式冷凝器的补充水量约为循环水量的（   ）。
A. 5％～10％                            B. 10％～15％
C. 15％～20％                           D. 20％～25％
答案: A
65. 冷却水泵出口管段安装（   ）。
A. 止回阀                               B. 过滤器
C. 电磁阀                               D. 电动机
答案: A 
66．自动油分离器是借助（   ）实现自动回油的。
A. 温度                                 B. 压力    
C. 止回阀                               D. 浮球阀
答案: D
67. 储液器应安装在（   ）上。
A. 吸气管

B. 排气管
C. 高压供液管

D. 低压输液管
答案: C
68. 氨制冷管道在安装中，不正确的是（   ）。 
A. 要避免形成气囊和液囊
B. 与制冷压缩机不得强迫对口
C. 应从液体干管上部引出支管

D. 氨系统管道不得采用铜管，管内不得镀锌
答案: C
69. 壳管式冷凝器与储液器一般为（   ），冷凝器的底部与储液器进液阀之间的最小间距为200mm以上。
A. 上下布置直接连接，称为重力式连接
B. 平行布置直接连接，称为串联式连接
C. 经过分油器连接，称为补充式连接





       
D. 经过过滤器连接，称为直接式连接
答案: C
70. 蒸发式冷凝器与储液器的典型连接是（   ）。
A. 直接连接                             B. 经过过冷器连接
C. 经过氨分油器连接                     D. 经过干燥过滤器连接
答案: A
71. 制冷设备测量系统压力的仪表，取压力信号的安装接口，应设置在（   ）管段。
A. 水平直管                             B. 弯头
C. 变径                                 D. 节流处
答案: A
72. 油压压力表测量的是制冷压缩机（   ）的压力。
A. 油泵出口                             B. 排气口
C. 吸气口                               D. 曲轴箱
答案: A 
73. 冷却水泵进口管处应安装（   ）。
   A. 止回阀
 




       B. 过滤器
   C. 电磁阀 





       D. 干燥剂
答案: B
74. 制冷压缩机铭牌上所标明的制冷量是指（   ）的制冷量。
A. 标准工况                             B. 名义工况
C. 最大压差工况                         D. 最大轴功率工况
答案: A
75. 用直动式蒸发压力调节阀保持（   ）恒定。
A. 平衡压力                             B. 冷凝压力
C. 蒸发压力                             D. 高压压力
答案: C
76. 重力供液方式的特点是将同一（   ）的制冷设备集中使用一只膨胀阀和气液分离器。
A. 冷凝温度                             B. 蒸发温度
C. 过热温度                             D. 环境温度
答案: B
77. 冷藏库防潮层单侧设置时，应（   ）
A. 放在隔热层的高温侧                   B. 设在隔热层的低温侧
C. 不设隔热层                           D. 设在中间层
答案: A
78. 在冷藏库的排管式蒸发器中，顶排管的中心距库顶墙面为（   ）。
A. 20mm                                 B. 200 mm
C. 300 mm                               D. 100 mm 
答案: C
79. 冷风机水盘的出水口必须开在（   ），保证冲霜水及时排净。
A. 中间                                 B. 折线底处    
C. 折线高处                             D. 边角处
答案: B
80. 风管系统的阻力和风量有如下关系H = K L2，式中（   ）。
A. K 为阻力特性系数，L为风管内风量
B. K为风管内风量，L为阻力特性系数
C. K 为阻力特征系数，L为风管内风速
D. K 为风管内风速，L为阻力特征系数
答案: A
81. 空气的冷却、除湿 冷却器处理空气时，当冷却器表面温度接近或达到空气的（   ）时，空气中的水蒸气将凝结在冷却器表面而析出，这是一种降温除湿过程。
A. 露点温度                             B. 干球温度         
C. 湿球温度                             D. 环境温度
答案: A
82. 衡量冷却塔冷却效果，通常采用两个指标是（   ）。
A. 冷却水温差和空气温差                 B. 冷却水温差和冷却幅高
C. 冷却水湿球温度和冷却水温差           D. 冷却水露点温度和冷却水温差
答案: B
83. 输气系数等于容积系数、压力系数、温度系数和泄漏系数（   ）。
A. 四项乘积                             B. 四项之和        
C. 四项相除                             D. 乘指数关系
答案: A
84. 关于热力膨胀阀的安装位置，正确的叙述是（   ）。
A. 热力膨胀阀安装在强制循环式蒸发器之前
B. 热力膨胀阀安装在满液式蒸发器之前
C. 热力膨胀阀安装在喷淋式蒸发器之前
D. 热力膨胀阀安装在干式蒸发器之前
答案: D
85. 内平衡式与外平衡式热力膨胀阀的选择依据是（   ）。
A. 制冷剂的不同                         B. 制冷温度的不同
C. 制冷量的不同                         D. 蒸发器阻力不同
答案: D
86. 电磁阀（   ）安装。
A. 应线圈向右的水平                     B. 应线圈向左的水平
C. 应线圈向下的垂直                     D. 应线圈向上的垂直
答案: D
87. 蒸发压力调节阀安装在（   ）调节压力。
A. 低压吸气管路上                       B. 高压排气管路上        
C. 低压输液管路上                       D. 高压输液管路上
答案: A
88. 截止阀安装在制冷设备和管道上，起开启和关闭通道的作用。压缩机截止阀与管路截止阀的区别是压缩机截止阀（   ）。

A. 有安全开关                           B. 有多个阀杆        
C. 有多个通道                           D. 有多用通道
答案: D
89. 选择制冷设备隔热材料，应具备下列条件（   ）。
A. 导热系数要大、密度小、吸水性好、不燃烧
B. 导热系数要大、密度大、吸水性好、不燃烧
C. 导热系数要小、密度大、吸水性差、不燃烧
D. 导热系数要小、密度小、吸水性差、不燃烧
答案: D
90. 为了保证制冷系统回油的需要,制冷压缩机的（   ）坡向制冷压缩机。

A. 吸气管应设有10%的坡度               B. 排气管应设有10%的坡度        
C. 吸气管应设有1%的坡度                D. 排气管应设有1%的坡度
答案: C
91. 制冷系统隔热层的结构分为（   ）。
A. 底层、隔热层、防气层和保护层等
B. 底层、隔温层、防水层和保障层等
C. 表层、隔温层、防汽层和保证层等
D. 表层、隔热层、防潮层和保持层等
答案: A
92. 制冷装置交工验收的最后项目是（   ）。
A. 制冷系统的联合试运转
B. 各部位安全装置的试验
C. 制冷压缩机启动停车
D. 检查规程及技术档案是否齐备
答案: A
93. 在蒸气压缩式制冷系统中，电磁阀的作用相当于（   ）。

A. 可调流量的阀门                       B. 可控制双流向的截止阀        
C. 可控的单流向的截止阀                 D. 止逆阀
答案: C
94. 在强制风冷式冷凝器中，（   ）。
A. 当迎风面风速为2～3m/s，平均传热温差为5～8℃
B. 当迎风面风速为3～4m/s，平均传热温差为5～10℃
C. 当迎风面风速为2～3m/s，平均传热温差为10～15℃
D. 当迎风面风速为3～4m/s，平均传热温差为15～20℃
答案: C
95.（   ）是速度型压缩机。

A. 螺杆式制冷压缩机                     B. 滑片式制冷压缩机        
C. 涡旋式制冷压缩机                     D. 离心式制冷压缩机
答案: D
96. 半封闭式活塞式制冷压缩机的油泵，通常选用（   ）。

A. 外啮合齿轮油泵                       B. 偏心式油泵        
C. 离心式油泵                           D. 月牙型内啮合齿轮油泵
答案: D
97. 开启式活塞式制冷压缩机，通常情况下将（   ）而成，箱体底部存放润滑油。
A. 气缸体和曲轴箱连为一体铆接
B. 气缸体和曲轴箱连为一体焊接
C. 气缸体和曲轴箱连为一体铸造
D. 气缸体和曲轴箱连为一体锻造
答案: C
98. 螺杆式压缩机气缸两端端座上设有吸、排气孔口，其布置一般呈（   ）方向。

A. 交错                                 B. 平行        
C. 对角线                               D. 一侧
答案: C
99. 全封闭活塞式制冷压缩机的总体结构中，缺少（   ）装置的。
A. 电动机                               B. 阀组        
C. 消音器                               D. 轴封
答案: D
100. 螺杆式制冷压缩机要向汽缸中喷入大量的冷冻油，但不具有（   ）作用。
A. 润滑                                 B. 密封 
C. 冷却                                 D. 增加动力
答案: D
101. 容积式压缩机是通过对运动机构作功以（   ），提高蒸气压力来完成压缩功能的。
A. 增大压缩室容积                       B. 增大对排气阀的压力        
C. 减少压缩室容积                       D. 减少压缩室余隙
答案: C
102. 离心式压缩机（   ）设置了进口导流叶片。
A. 进口处最外侧                         B. 进口处的进气座上        
C. 出口处                               D. 中部
答案: B
103. 离心式压缩机的可调导流叶片是使气流（   ）。
A. 改变方向                             B. 改变体积        
C. 增加压力                             D. 降低压力
答案: A
104. 离心式压缩机制冷剂气体通过进口进入叶轮流道，由于离心力的作用，气体沿着叶轮流道（   ）流动并离开叶轮使进口处形成低压。
A. 四周                                 B. 轴向 
C. 径向                                 D. 周向
答案: C
105. 在溴化锂吸收式制冷机中，添加辛醇的目的是（   ）。
A. 降低溴化锂溶液的腐蚀性               B. 降低传热性能
C. 降低溴化锂溶液的表面张力             D. 预防溴化锂溶液结晶
答案: C
106. 内平衡热力膨胀阀的金属膜片承受（   ）。
A. 感温包制冷剂压力p，膜片下制冷剂蒸发压力p0及弹簧作用力w
B. 制冷剂冲击压力p，膜片下制冷剂蒸发压力p0及弹簧作用力w
C. 感温包制冷剂压力p，膜片下制冷剂液体压力p0及弹簧作用力w
D. 感温包制冷剂压力p，膜片下制冷剂液体压力p0及弹簧恢复力w
答案: A
107. 制冷设备中可以直接控制液位的装置是（   ）。
A. 高压浮球阀                           B. 低压浮球阀        
C. 温度控制的水量调节阀                 D. 压力控制的水量调节阀
答案: B
108. 关于制冷设备的压力控制装置的叙述，错误的是（   ）。
A. 压力控制器是一种受压力讯号控制的电器开关
B. 压力控制器一般都有压力和压差的调节机构
C. 压力控制器的高压侧可以是手动或自动复位
D. 压力控制器的低压侧可以是手动或自动复位
答案: D
109. 电子膨胀阀是通过（   ）信号，来控制调节制冷剂的流量。
A. 热敏电阻感受压力                     B. 热敏电阻感受温度        
C. 感温包感受压力                       D. 感温包感受温度
答案: B
110. 一般冷藏用的热力膨胀阀温度控制范围为（   ）。
A. -20～+8℃                            B. -18～+8℃ 
C. -18～+2℃                            D. -40～-18℃
答案: C
111. 溴化锂-水溶液的焓-浓度图，图中有两簇线（   ）。
A. 上部为辅助线，下部为饱和液体线       B. 上部为饱和液体线，下部为辅助线        
C. 上部为辅助线，下部为液体线           D. 上部为液体线，下部为辅助线
答案: A
112. 电磁阀按（   ）的不同可分为直接和间接两种类型。
A. 磁力大小                             B. 衔铁形状        
C. 开启方式                             D. 供电方式
答案: C
113. 螺杆式冷水机组的制冷压缩机没有吸排气阀片，在制冷压缩机进口处安装（   ）防止停机后制冷压缩机反转。
A. 电磁阀                               B. 旁通机构        
C. 止回阀                               D. 截止阀
答案: C
114. 螺杆式制冷压缩机中，广泛采用的能量调节的系统形式为（   ）。
A. 改变转子的转速                       B. 对吸气体节流
C. 排气回流到吸气腔                     D. 滑阀调节
答案: D
115. 离心式制冷压缩机在运行中的油温控制范围是（   ）。
A. 15～35℃                             B. 55～65℃        
C. 65～75℃                             D. 75～85℃
答案: B
116. 活塞式冷水机组时，要求控制（   ）为设计标准。
A. 冷水出水温度比蒸发温度高4～6℃
B. 冷水回水温度比蒸发温度高4～6℃
C. 冷水出水温度比蒸发温度低4～6℃
D. 冷水回水温度比蒸发温度低4～6℃
答案: A
117. 双螺杆式制冷压缩机在运行中的油温维持的范围是（   ）。
A. 15～35℃                             B. 40～55℃        
C. 60～75℃                             D. 70～85℃
答案: B
118. 单级活塞式制冷压缩机的排气压力等于（   ）。
A. tk对应的饱和压力-排气管压力降
B. tk对应的饱和压力+排气管压力降
C. tO对应的饱和压力-排气管压力降
D. tO对应的饱和压力+排气管压力降
答案: B
119. 单级活塞式制冷压缩机的吸气压力等于（   ）。
A. 蒸发温度对应的饱和压力-吸气管压力降
B. 冷凝温度对应的饱和压力+吸气管压力降
C. 冷凝温度对应的饱和压力-吸气管压力降
D. 蒸发温度对应的饱和压力+吸气管压力降
答案: A
120. 制冷压缩机使用月牙型内啮轮油泵特点是（   ）。
A. 与外啮合齿轮油泵相同                 B. 只能顺时针旋转定向供油
C. 只能逆时针旋转定向供油               D. 不论顺转，反转都能按原定流向供油
答案: D
121. 当制冷系统负荷发生变化时，可调整活塞式制冷压缩机机组的（   ）以达到匹配。
A. 运行台数或运行缸数                   B. 滑阀位置或运行缸数        
C. 导叶开度或运行缸数                   D. 阀门开度或运行缸数
答案: A
122. 离心式制冷机组主要利用（   ）以匹配系统负荷变化。
A. 导叶开度                             B. 膨胀阀开度        
C. 浮球位置                             D. 阀门开度
答案: A
123. 对于双螺杆式制冷机组，调整（   ），以匹配系统冷负荷的变化。
A. 导叶开度                             B. 上载缸数        
C. 阀门开度                             D. 滑阀位置
答案: D
124. 离心式制冷机组系统存在较大泄漏时，抽气装置放气非常频繁，表现为（   ）的现象。
A. 冷凝压力偏高，冷却水出水温度也高     
B. 冷凝压力偏低，冷却水出水温度也低
C. 冷凝压力偏高，冷却水出水温度却不高   
D. 冷凝压力偏低，冷却水出水温度偏高
答案: C
125. 在制冷系统中，（   ）都会导致回气压力过高。
A. 活塞式制冷压缩机制冷能力过小、节流阀开启度过大
B. 活塞式制冷压缩机制冷能力过大、节流阀开启度过小
C. 活塞式制冷压缩机制冷能力过小、节流阀开启度过小
D. 活塞式制冷压缩机制冷能力过大、节流阀开启度过大
答案: A
126. 活塞式压缩机组运行中出现停电故障时的操作程序是（   ）。
A. 关闭吸排气阀、切断电源、关闭供液阀
B. 关闭供液阀、关闭吸排气阀、切断电源
C. 切断电源、关闭供液阀、关闭吸排气阀
D. 切断电源、关闭吸排气阀、关闭供液阀
答案: B
127. 活塞式压缩机组运行中出现冷却水断水故障时的操作程序是（   ）。
A. 切断电源、关闭供液阀、关闭吸排气阀
B. 切断电源、关闭吸排气阀、关闭供液阀
C. 关闭供液阀、关闭吸排气阀、切断电源
D. 关闭吸排气阀、切断电源、关闭供液阀
答案: A
128. 活塞式压缩机组运行中出现冷媒水断水故障时的操作程序是（   ）。
A. 停止压缩机运行、关闭吸气阀、关闭供液阀
B. 关闭排气阀、停止压缩机运行、关闭吸气阀
C. 关闭供液阀、关闭吸气阀、停止压缩机运行
D. 停止压缩机运行、关闭排气阀、关闭供液阀
答案: C
129. 活塞式压缩机组运行中出现火警时操作程序是（   ）。
A. 关闭供液阀、切断电源、关闭吸排气阀
B. 关闭吸排气阀、切断电源、关闭供液阀
C. 关闭吸排气阀、关闭供液阀、切断电源
D. 切断电源、关闭供液阀、关闭吸排气阀
答案: D
130. 活塞式压缩机组正常停机操作的程序是（   ）。
A. 关闭供液阀、切断压缩机电源、停水系统
B. 切断压缩机电源、关闭供液阀、停水系统
C. 关闭供液阀、停水系统、切断压缩机电源
D. 切断压缩机电源、停水系统、关闭供液阀
答案: A
131. 活塞式冷水机组正常停机操作的程序要求（   ）。
A. 压缩机组停机5～10min后关闭水系统
B. 压缩机组停机10～15min后关闭水系统
C. 压缩机组停机10～30min后关闭水系统
D. 压缩机组停机20～40min后关闭水系统
答案: C
132. 活塞式压缩机吸气温度的计算方法是（   ）。
A. 蒸发温度＋过冷度                     B. 蒸发温度＋过热度       
C. 冷凝温度－蒸发温度                   D. 冷凝温度－过热度
答案: B
133. 与决定活塞式压缩机吸气温度无关的参数是（   ）。
A. 蒸发温度                             B. 制冷剂种类       
C. 过热度                               D. 冷凝温度
答案: D
134. 水冷式与风冷式活塞式压缩机机组都使用R22为制冷剂时排气压力（   ）。
A. 相等                                 B. 水冷式低       
C. 风冷式低                             D. 看具体情况
答案: B
135. 离心式冷水机组，当空调房间负荷减小，蒸发压力降低引起离心压缩机（   ），蒸发器低压控制器动作，使机组运行停止。
A. 油压为零                             B. 喘振 
C. 温度升高                             D. 转速增加
答案: B
136. 在制冷系统中，（   ）会导致回气压力过高。
A. 过冷度过高                           B. 过冷度过低       
C. 蒸发温度过高                         D. 蒸发温度过低
答案: C
137. 单位容积制冷量的计算公式中有（   ）。
A. 吸气温度                             B. 吸气压力       
C. 吸气干度                             D. 吸气比容                             
答案: D
138.（   ）等都会导致离心式制冷压缩机的排气温度过高。
A. 不凝性气体过多、冷凝器结垢严重、冷却水温度过高
B. 空气等气体过多、蒸发器结垢严重、冷却水压力过高
C. 空气等气体过少、冷却器结垢严重、冷却水温度过高
D. 不凝性气体过少、过冷器结垢严重、冷却水压力过高
答案: A
140. 在同一个蒸发器中，使用同一种制冷剂时，其传热系数随沸腾温度（   ）。
A. 升高而增大                           B. 升高而降低
C. 降低而增大                           D. 降低而降低
答案: A
141. 离心式制冷机在运转中的轴承温度过高，应从（   ）等方面找原因。
A. 轴承装配、润滑系统、冷却系统
B. 轴承系统、蒸发器、润滑油品质
C. 轴承系统、冷凝器、润滑油油量
D. 轴承装配、浮球阀、润滑油油压
答案: A
142. 离心式制冷机在运转中的轴承温度过高的可能原因是（   ）。
A. 冷凝器传热效率低                     B. 新更换的润滑油       
C. 主轴承配合过紧                       D. 润滑油油压过高
答案: C
143. 离心式制冷机在运转中轴承温度过高，其可能原因是（   ）。
A. 蒸发器污垢过多                       B. 润滑油系统堵塞
C. 高压浮球阀漏汽                       D. 润滑油油量过多
答案: B
144. 对于离心式制冷机在运转中的冷却水出水温度过高的问题，应从（   ）等方面进行调节或维修。
A. 冷却水量、环境温湿度、冷凝器换热状况
B. 冷媒水量、环境温湿度、蒸发器换热状况
C. 冷却水量、环境温度、蒸发器换热状况
D. 冷媒水量、环境湿度、冷凝器换热状况
答案: A
145. 对于离心式制冷机在运行中的润滑油温度过高的问题，主要从（   ）等方面进行调节或维修。
A. 润滑油加热控制、油冷却系统           B. 润滑油加热控制、油加热系统
C. 抽气回收装置、油加热系统             D. 抽气回收装置、油冷却系统
答案: A
146. 离心式制冷机组运行中，冷却水进口温度过高的问题是（   ）所引起的。
A. 制冷系统负荷增大                     B. 冷凝器换热效率低
C. 环境湿球温度过高                     D. 蒸发器换热效率低
答案: C
147. 离心式制冷机组运行中的冷却水进口温度过高问题是（   ）所引起的。
A. 冷却塔散热效率低                     B. 制冷系统负荷减小
C. 冷凝器换热效率低                     D. 蒸发器换热效率低
答案: A
148. 导致离心式制冷机组运行中的冷凝温度与冷凝压力不对称的原因是（   ）。
A. 冷凝器水压力过高
B. 冷凝器水流量过小
C. 蒸发器的to过低                       D. 机组热负荷下降
答案: B

149. 离心式制冷机组在运行中的PO偏低，应从（   ）等方面进行调节或维修。
A. 制冷剂过量、蒸发器换热差、冷却水流量不足
B. 制冷剂过量、冷凝器换热差、冷冻水流量不足
C. 制冷剂不足、蒸发器换热差、冷冻水流量不足
D. 制冷剂不足、冷凝器换热差、冷却水流量不足
答案: C
150. 离心式制冷压缩机在运转中，不属于油槽油温过高的问题是（   ）。
A. 工质大量进入油槽                     B. 电加热器无法控制       
C. 油冷却器水量不足                     D. 主轴承温度过高
答案: A
151. 离心式制冷机组的抽气回收装置冷凝压力过高的原因有（   ）。
A. 蒸发压力过高、冷却水阀门开度不够
B. 压缩机阀片损坏、冷凝盘管效率低
C. 减压阀损坏、蒸发温度过高
D. 减压阀损坏、冷凝盘管效率低
答案: D
152. 离心式制冷机组的抽气回收装置在运转中排放制冷剂过多故障的主要原因有（   ）。
A. 减压阀损坏、冷凝效率很高             B. 阀门损坏、回收冷凝器堵塞
C. 减压阀损坏、压差调节器损坏           D. 压缩机损坏、制冷剂冷凝不好
答案: B
153. 对于离心式冷水机组的6－10KV高压电动机，测量其绝缘电阻应使用（   ）兆欧表。
A. 2500V                                B. 1000V 
C. 500V                                 D. 250V
答案: A
154. 离心式压缩机正常运行时其冷媒水的压力降应在（   ）范围。
A. 0.03～0.04Mpa                        B. 0.04～0.05Mpa           
C. 0.05～0.06Mpa                        D. 0.06～0.07Mpa
答案: C
155. 离心式制冷机组上设有防喘振装置，一旦进入喘振工况，通过（   ）来降低压缩机出口压力或增加入口流量，使机组远离喘振点，达到保护的目的。
A. 小负荷运行                           B. 高排气压力运行           
C. 热气旁通                             D. 吸气量减小运行
答案: C
156. 离心式机组开机时，应首先运转抽气回收装置，运行的时间是（   ）。
A. 1 ~ 2 min                             B. 3 ~ 5 min           
C. 5 ~ 10 min                            D. 15 ~ 20 min
答案: C 
157. 离心式压缩机运行时润滑油的油压若低于（   ）应做紧急停机处理。
A. 0.10×105Pa                          B. 0.98×105Pa
C. 0.88×105Pa                          D. 0.78×105Pa
答案: D
158. 离心式冷水机组，由于节流阀开度太小，引起压缩机喘振这时采用（   ）。
A. 加大冷却水量                         B. 减小冷却水量           
C. 停机                                 D. 反喘振调节
答案: D
159. 离心式冷水机组，系统中水分是靠（   ）。
A. 压缩机                               B. 制冷剂吸收           
C. 冷冻油吸收                           D. 干燥器吸收
答案: D
160. 离心式冷水机组，冷却水温过高，水流量太小，可引起（   ）。
A. 机组功耗增大，引起喘振               B. 冷凝温度降低，机组停机
C. 蒸发温度降低，机组停机               D. 冷凝压力降低，机组停机
答案: A
161. 离心式压缩机正常运行时其冷却水的压力降应在（   ）范围。
A. 0.03～0.04Mpa                        B. 0.04～0.05Mpa  
C. 0.05～0.06Mpa                        D. 0.06～0.07Mpa
答案: D
162. 螺杆式冷水机组的高压控制器失灵时，高压侧压力上升到（   ）为防止破坏性事故发生，安全阀自动跳起，将排出的高压制冷剂导入低压部分。
A. 1.8MPa                               B. 2.3MPa          
C. 1.6MPa                               D. 1.2Mpa
答案: A
163. 离心式压缩机正常运行时其冷却水的压力降过大应调节（   ）。
A. 水泵进口阀门                         B. 水泵出口阀门
C. 压缩机吸气阀门                       D. 压缩机排气阀门
答案: B
164. 螺杆式制冷压缩机要向汽缸中喷入大量的冷冻油，但不具有（   ）作用。
A. 润滑                                 B. 密封           
C. 冷却                                 D. 增加动力
答案: D
165. 离心式压缩机运行时其轴承润滑油温度若超过（   ）应做紧急停机处理。
A. 83℃                                 B. 73℃           
C. 63℃                                 D. 53℃
答案: A
166. 离心式压缩机正常运行时润滑油的油压差应在（   ）范围。
A. 0.1～0.15Mpa                         B. 0.15～0.2Mpa           
C. 0.2～0.25Mpa                         D. 0.25～0.3Mpa
答案: B
167. 离心式压缩机启动运行时润滑油下降（   ）是正常现象。
A. 0.686×105～1.47×105Pa               B. 0.696×105～1.57×105Pa
C. 0.696×105～1.57×105Pa               D. 1.786×105～1.67×105Pa
答案: A
168. 离心式压缩机启动运行完毕润滑油压力应调至（   ）的压力上限。
A. 0.78×105Pa                          B. 0.88×105Pa
C. 0.98×105Pa                          D. 0.10×105Pa
答案: C
169. 螺杆式冷水机组低压控制器调定值一般情况为（   ）。
A. 0.32MPa

        B. 0.2MPa
C. 0.04MPa

        D. 0.06Mpa
答案: A
170. 螺杆式制冷机油活塞间隙过大，会使（   ）。
A. 高压降低                            B. 能量调节失灵           
C. 制冷量降低                          D. 喷油过大
答案: B
171. 螺杆式制冷压缩机在排出的制冷剂气体中含有大量的油，一般喷油量为排气量的（   ）。
A. 10%左右                             B. 2%左右           
C. 15%左右                             D. 5%左右
答案:B
172. 螺杆式制冷装置能量调节系统原理是通过控制工作腔的部分气体从滑阀与固定之间的位置回流到吸入端，实现制冷量（   ）之间无级调节。
A. 50% ~ 100%                          B. 15% ~ 100%           
C. 25% ~ 100%                          D. 75% ~ 100%
答案: B
173. 双螺杆式制冷压缩机的排气温度过高，其原因是（   ）。
A. 冷凝效果差、不凝性气体过多、机内喷油量不足等
B. 冷凝效果差、吸气过热度过小、吸入润滑油量大等
C. 蒸发效果差、吸气过热度过大、吸入润滑油量大等
D. 蒸发效果差、不凝性气体过多、机内喷油量不足等
答案: A
174. 螺杆式压缩机组故障停机操作主要程序为（   ）。
A. 关闭吸气阀、停止压缩机运行、出液阀、停油泵和水系统
B. 停止压缩机运行、关闭吸气阀、出液阀、停油泵和水系统
C. 出液阀、停油泵和水系统、关闭吸气阀、停止压缩机运行
D. 关闭吸气阀、停止压缩机运行、停油泵和水系统、出液阀
答案: B
175. 变频式能量调节，是指用改变电动机供电频率的方法，改变压缩机的（   ）。
A. 电流                                 B. 电压           
C. 功率                                 D. 转速
答案: D
176. 螺杆式压缩机正常运行时其润滑油压力应高于排气压力（   ）。
A. 0.1～0.2Mpa                          B. 0.15～0.3Mpa           
C. 0.2～0.3Mpa                          D. 0.35～0.45Mpa
答案: B
177. 水泵工作过程中，通过改变水泵电动机的（   ）实现水泵的扬程特性的变化。
A. 供电电压                             B. 供电电流           
C. 供电频率                             D. 磁极极性
答案: C
178. 《蒙特利尔议定书》基加利修正案的主要内容是（   ）。
A. CFCs的淘汰

B. HCFCs的淘汰
C. HCFCs的削减
D. HFCs的削减
答案: D
179. 中国在（   ）年加入《蒙特利尔议定书》及其伦敦修正案。。
A. 1985                                 B. 1987           
C. 1991                                 D. 1996
答案: C 
180. 制冷剂中会导致臭氧层破坏的成分是（   ）。
A. 氯原子                               B. 氟原子
C. 氢原子                               D. 碳原子
答案: A
第二部分：多项选择题
1. 流体全压是两者的加法关系，包括（   ）。
A. 静压                                 B. 动压 
C. 流体                                 D. 固体
E. 混合
答案: AB
2. 实际流体运动的基本流动形态有（   ）方式。
A. 叉流                                 B. 层流           
C. 顺流                                 D. 逆流
E. 紊流
答案: BE
3. 流体运动分为层流和紊流，下列说法正确的是（   ）。
A. 一般情况下紊流比层流放热效率低
B. 一般情况下紊流比层流放热效率高
C. 粘性小、流速快的流体放热效率高
D. 粘性大、流速慢的流体放热效率低
E. 层流气体比层流液体的放热效率高
答案: BCD
4. 制冷循环过程，在lgP-h图上用（   ）表示。
A. 等熵过程线                           B. 等焓过程线           
C. 冷凝过程线                           D. 蒸发过程线
E. 膨胀过程线
答案: ABCDE
5. 在lgP-h图上，单级压缩制冷循环有（   ）。
A. 节流过程                             B. 蒸发过程           
C. 冷凝过程                             D. 压缩过程
E. 中冷过程
答案: ABCD
6. 在制冷剂的lgP-h图上，可沿（   ）。
A. 等焓线确定节流过程
B. 等熵线确定压缩过程
C. 等压力线确定冷却过程
D. 等干度线确定吸热过程
E. 等温等压线确定蒸发过程
答案: ABCE
7. 可逆循环是（   ）循环。
A. 理想的
B. 实际的
C. 没有任何内外耗散的
D. 全部由可逆过程组成的
E. 整个体系都能恢复到原点的
答案: ACDE
8. 逆卡诺循环，是指在恒定高温热源和低温热源之间按卡诺循环路线（   ）。
A. 可逆的循环                           B. 方向相反的循环           
C. 理想的热机循环                       D. 理想的制冷机循环
E. 理论设计的循环
答案: ABD
9. 物质传热量计算公式中，有（   ）等参数。
A. 冷热流体间的温差△T
B. 所传递的热量Q
C. 传热系数K
D. 传热面积F
E. 导热系数λ
答案: ABCD
10. 传热系数的大小取决于（   ）。
A. 壁面两侧流体的物性
B. 壁面两侧流体的流速
C. 固体表面的形状
D. 固体表面的特性
E. 材料的导热系数
答案: ABCE
11. 冷却液体蒸发器的型式有（   ）。
A. 卧式壳管式                           B. 干式壳管式           
C. 沉浸式                               D. 翅片管式
E. 螺旋管式
答案: ABCE
12. 蒸发式冷凝器的技术参数包括（   ）。
A. 冷凝温度近似等于35℃～37℃
B. 空气流速3～4m/s
C. 喷嘴前水压0.05～0.1MPa
D. 根据冷凝负荷配风量约（40～45m3/s）/1000KW
E. 循环水的补水量约为循环水量的5％～10％
答案: ABCDE
13. 国标系列活塞式冷水机组，电气控制系统的检修内容是（   ）。
A. 能量调节系统的电磁阀控制电路的检查
B. 润滑系统压差控制器的整定值及逻辑控制电路的检查
C. 制冷压缩机电动机的过电流、断相、欠压保护装置的检查
D. 冷冻水系统电动机过电流、欠压、断相保护以及流量保护装置的检查
E. 冷却水系统电动机过电流、欠压、断相保护以及流量保护装置的检查
答案: ABCDE
14. 水冷式冷凝器可以通过（   ），增强其散热效果。
A. 及时清除水垢                         B. 增加冷却水流量           
C. 加大进出水温差                       D. 直接使用自来水
E. 直接使用地表水
答案: ABC
15. 提高水冷式冷凝器的热交换效果，可采取（   ）等方法。
A. 减小管道弯曲                         B. 加快冷却水流速           
C. 防止冷却水产生紊流                   D. 冷却水与制冷剂顺流
E. 冷却水与制冷剂逆流
答案: BE
16. 制冷装置的换热器有（   ）。
A. 翅片式冷凝器                         B. 壳管式冷凝器           
C. 套管式冷凝器                         D. 翅片式蒸发器
E. 盘管式蒸发器
答案: ABCDE
17. 实现制冷系统的控制和运行安全，常在高压输液管道上安装如下辅件（   ）。
A. 高压储液器                           B. 干燥过滤器     
C. 供液电磁阀                           D. 视液镜
E. 油气分离器
答案: ABCD
18. 对于氨制冷系统的管道要求，下列叙述正确的是（   ）。
A. 吸气管应坡向蒸发器
B. 排气管应坡向油气分离器
C. 贮液器的进口阀门应比冷凝器出口低300mm以上
D. 冷凝器与贮液器之间设置均压管
E. 吸气管应坡向制冷压缩机
答案: ABCD
19. 浮球阀节流机构，根据设备及安装位置有（   ）。
A. 低压浮球阀                           B. 高压浮球阀           
C. 直通式浮球阀                         D. 非直通式浮球阀
E. 热力膨胀阀
答案: ABCD
20. 直接作用式蒸发压力调节阀的常见故障有（   ）。
A. 阀体泄漏                             B. 导阀卡死           
C. 弹簧折断                             D. 阻尼失灵
E. 波纹管泄漏
答案: ACDE
21. 间接作用式电磁阀的故障包括（   ）。
A. 活塞式浮阀组件卡死                   B. 电磁线圈短路           
C. 阀体装配错误                         D. 电磁线圈断路
E. 衔铁卡死
答案: ABCDE
22. 压力控制器能够发生调整不当的控制参数是（   ）。
A. 高压动作值                           B. 低压动作值           
C. 高压差动值                           D. 低压差动值
E. 中压差动值
答案: ABCD
23. JC3.5型压力控制器的常见故障有（   ）。
A. 杠杆机构变形                         B. 高压气箱漏气           
C. 低压气箱漏气                         D. 电热丝加热器烧毁
E. 微动开关触点烧毁
答案: ABCDE
24. 温度式液位调节阀的主要技术参数有（   ）。
A. 制冷剂                               B. 介质温度           
C. 最高工作压力                         D. 最高试验压力
E. 感温包电加热器
答案: ABCDE
25. 制冷设备中可以直接控制蒸发器液位的装置包括（   ）。
A. 高压浮球阀                           B. 低压浮球阀           
C. 电感式液位控制器                     D. 温度式液位控制器
E. 直接作用式水量调节阀
答案: BCD
26. 在氨制冷系统中，放油管连接到集油器的设备是（   ）。
A. 中冷器                               B. 排液桶           
C. 分油器                               D. 储液器
E. 过冷器
答案: ABCD
27. 国标系列制冷压缩机组开机前的准备工作中应包括（   ）。
A. 氨制冷系统的吸气阀门必须关闭
B. 冷却循环水系统必须能正常运转
C. 保护装置应整定在要求的刻度上
D. 卸载装置手柄应拨至最小容量上
E. 曲轴箱油位应在视油镜的中位上
答案: ABCDE
28. 检查活塞式冷水机组的曲轴，包括下列部分（   ）。
A. 主轴颈的椭圆度和圆锥度
B. 曲柄销的椭圆度和圆锥度
C. 曲柄销与主轴颈允许最大磨损量
D. 曲柄销与主轴颈中心线的平行度
E. 曲柄销与主轴颈中心线的垂直度
答案: ABCD
29. 活塞式冷水机组调试的要领是（   ）。
A. 根据冷冻水回水温度调整低压压力
B. 根据冷却水进口温度调整高压压力
C. 根据冷冻水温度调整机组制冷量
D. 根据高、低压压力调整运行工况
E. 根据冷冻水温度调整冷却水温度
答案: ABCD
30. 活塞式冷水机组整体安装时，应保证机组（   ）。
A. 不承载冷冻水管件的重量
B. 不承载冷却水管件的重量
C. 整体基础必须稳妥和牢固
D. 留有一定的操作维修空间
E. 可承载冷却水管件的重量
答案: ABCD
31. 活塞式冷水机组的运行电气保护有（   ）。
A. 冷水、冷却水流量开关
B. 冷水防冻结温控开关
C. 制冷系统高、低压保护开关
D. 制冷压缩机油压保护开关
E. 冷却水塔风机开关
答案: ABCD
32. 单级活塞式制冷压缩机工作时，制冷系统运转的好坏由（   ）决定。
A. 蒸发温度                             B. 冷凝温度           
C. 吸气温度                             D. 节流前过冷温度
E. 制冷压缩机排气温度
答案: ABCDE
33. 活塞式制冷压缩机的输气系数与（   ）有关。
A. 余隙容积                             B. 泄漏量           
C. 气缸温度                             D. 吸排气阀阻力
E. 电源电压
答案: ABCD
34. 下列叙述中正确的是（   ）。
A. 制冷设备压力控制器的低压侧一般是自动复位
B. 制冷设备压力控制器的绝缘电阻不应小于10MΩ
C. 制冷设备压力控制器一般都有压力和压差的调节机构
D. 制冷设备压力控制器的高压侧可以是手动或自动复位
E. 制冷设备压力控制器是一种受压力讯号控制的电器开关
答案: ABCDE
35. 双级压缩制冷系统，采用中间冷却是为了（   ）。
A. 降低高压级的排气温度
B. 降低高压级的排气压力
C. 降低压缩机的功耗
D. 降低压缩机的磨损
E. 降低冷凝器的负荷
答案: AC
36. 双级压缩制冷系统中间冷却形式，一般采取（   ）。
A. 一级节流中间完全冷却
B. 三级节流中间完全冷却
C. 一级节流中间不完全冷却
D. 三级节流中间不完全冷却
E. 多级节流中间不完全冷却
答案: AC
37. 双级压缩制冷系统在运行中，（   ）会造成引起P中的变化。
A. 蒸发温度的改变                       B. 冷凝压力的改变           
C. 蒸发压力的改变                       D. 容积比的改变
E. 冷凝温度的改变
答案: BCD
38. 氨双级制冷设备中的主要部件有（   ）。
A. 低压级压缩机                         B. 高压级压缩机           
C. 中间冷却器                           D. 油气分离器
E. 化霜电热器
答案: ABCD
39. 在离心式冷水机组制冷循环中，制冷剂（   ）状态的改变。
A. 在制冷压缩机中由低压气体被压缩为高压气体
B. 在冷凝器中由高压气体冷凝液化为高压液体
C. 在蒸发器中低压液体沸腾汽化为低压气体
D. 在蒸发器中高压液体转化为高压气体
E. 在浮球阀中由低压液体升为高压液体
答案: ABC
40. 离心式冷水机组的保护包括（   ）。
A. 冷凝压力超过设定值使机组停机
B. 蒸发压力低过设定值使机组停机
C. 润滑油压力低于设定值使机组停机
D. 润滑油温度高于设定值使机组停机
E. 导叶处于零位时制冷机组才能起动
答案: ABCDE
41. 离心式制冷压缩机的制冷量调节方式有（   ）。
A. 制冷压缩机进口节流调节               B. 电动机变转速调节           
C. 进口可转导叶调节                     D. 电磁阀调节
E. 膨胀阀调节
答案: ABC
42. 离心式制冷系统的冷凝压力过高的原因是（   ）。
A. 换热器的隔板穿漏                     B. 换热管内壁结垢           
C. 冷却水水量过小                       D. 不凝性气体过多
E. 水路过滤器堵塞
答案: ABCDE
43. 离心式制冷压缩机油槽温度过高的故障原因是（   ）。
A. 油冷却器设计容量过小                 B. 制冷剂大量进入油槽           
C. 油冷却器换热管结垢                   D. 油冷却器水量不足
E. 主轴承的温度过高
答案: ACDE
44. 离心式制冷压缩机油压过低的故障原因包括（   ）。
A. 供油管路泄漏                         B. 油泵间隙过大           
C. 供油温度过低                         D. 油过滤器堵塞
E. 油泵转向错误
答案: ABCDE
45. 离心式制冷机组在运转中，（   ）会使主电动机的绕组过热。
A. 导叶开度过大                         B. 端电压不平衡           
C. 定子绕组短路                         D. 绕组绝缘下降
E. 冷却工质量少
答案: ABCDE
46. 离心式制冷压缩机振动值超差，其原因是（   ）。
A. 机组内部清洁度差                     B. 转子叶轮连接松动           
C. 转子动平衡未达标                     D. 滑动轴承间隙过大
E. 机组基础防振失效
答案: ABCDE
47. 导致离心式制冷压缩机喘振的原因是（   ）。
A. 冷凝压力过高                         B. 蒸发压力过低           
C. 导叶开度过小                         D. 供油压力过高
E. 冷却水温度低
答案: ABC
48. 压缩机能量调节是指调节制冷压缩机的制冷量，使它（   ）。
A. 与外界冷负荷保持平衡                 B. 减少无用的损耗           
C. 提高运行的经济性                     D. 提高电功率的消耗
E. 减少冷却水流量
答案: ABC
49. 油泵加压送出润滑油的作用是（   ）。
A. 润滑                                 B. 降低运动部件温度
C. 延长机器寿命                         D. 为能量调节机构提供动力
E. 提高运动部件速度
答案: ABCD
50. 在压缩机工作缸数和转速不变的情况下，可以根据吸气压力的变化，来调整（   ），使之与（   ）匹配。
A. 制冷机的能量                         B.外界冷负荷           
C. 制冷机的转速                         D. 冷却塔风量
E. 冷却塔水量
答案: AB
51. 制冷机冬季运行时，如将冷却水泵开足水量，将导致（   ）。
A. 冷凝温度降低                         B. 冷凝温度升高
C. 膨胀阀流量急剧减少                   D. 膨胀阀流量急剧增大
E. 制冷量降低
答案: ACE
52. 螺杆式冷水机组的制冷系统可分为（   ）。
A. 冷媒水循环系统                       B. 冷却水循环系统           
C. 制冷剂循环系统                       D. 冷冻油循环系统
E. 空气循环系统
答案: ABC
53. 螺杆式制冷压缩机进行能量调节的方法有（   ）。
A. 改变转速                             B. 吸气节流           
C. 吸排气旁通                           D. 增加喷油量
E. 滑阀调节
答案: ABCE
54. 《消耗臭氧层物质管理条例》已经在2010年由国务院颁布并实施。该条例涵盖了消耗臭氧层物质的以下（   ）的管理。
A. 生产环节






   B. 销售环节
C. 使用环节                             D. 进出口环节
E. 回收再利用环节
答案: ABCDE
55. 依据GB/T 7778-2017，制冷剂根据容许的接触量，毒性危害分为（   ）。
A. A类                                  B. B类
C. C类                                  D. D类
E. E类
答案: AB
56. 制冷空调系统降低温室效应排放的方法（   ）。
A. 选用低GWP制冷剂
B. 选用低ODP制冷剂
C. 减少系统制冷剂泄漏排放
D. 提高系统能效
E. 减少制冷空调系统运行时间
答案: ACDE
57. 制冷剂GWP的大小取决于（   ）。
A. 制冷剂吸收红外辐射的能力
B. 制冷剂吸收紫外线的能力
C. 制冷剂在大气中的寿命
D. 与CO2相比较的时间区间框架
E. 制冷剂的充注量
答案: ACD
58. 下列（   ）措施可以在制冷空调维修领域减少HCFCs使用量。
A. 提高产品的制造质量和安装质量（密封性）
B. 减小设备安装维修过程中制冷剂的排放量           
C. 减小设备运行过程中制冷剂的泄漏量
D. 在报废设备时对制冷剂进行回收再利用
E. 鼓励设备用户自愿换用零ODP和低GWP的替代制冷剂
答案: ABCDE
59. 制冷空调设备的寿命周期气候性能LCCP影响因素包括（   ）。
A. 制冷剂的温室效应
B. 制冷空调设备的能效
C. 制冷空调设备的寿命
D. 生产制冷剂能耗
E. 生产制冷剂排放的作为温室气体的副产品
答案: ABCDE
60. 在2007年举行的《蒙特利尔议定书》第19次缔约方大会上国际社会进一步达成了加速淘汰HCFCs的决定，规定中国等中国家的HCFCs淘汰时间表为（   ）。
A. 2024年冻结在基线水平
B. 2013年冻结在基线水平           
C. 2020年淘汰基线水平的35%
D. 2025年淘汰基线水平的67.5%
E. 2030年至2040年间仅允许保留基线水平的2.5%供维修使用
答案: BCDE
第三部分：判断题
1. （   ）工质在进行一个热力可逆过程中，系统与外界总是处于平衡状态。
答案: √
2. （   ）热力过程闭口系统能量方程为：系统原有的能量+进入系统的能量=系统最终剩余的能量+离开系统的能量。
答案: √
3. （   ）理想气体工质的多变过程是另一种特殊的热力过程。
答案: ×
4. （   ）氟利昂制冷剂具有溶解润滑油的能力，因此在液态氟利昂制冷剂中溶解有润滑油，同样在润滑油中也溶有氟利昂。
答案: √
5. （   ）由于自发过程具有方向性，因此，非自发过程不可能实现。
答案: ×
6. （   ）要想提高卡诺循环的热效率，必须提高高温热源的温度而降低低温热源的温度。
答案: √
7. （   ）假设一个可逆热机所用的工质为A，另外一个可逆热机用的工质为B，则该两个热机由于工质的不同，其热效率也不同。
答案: ×
8. （   ）只要有固定的体积，可以形成自由液面，体积随温度和压强的变化而变化的物质就是流体。
答案: ×
9. （   ）流体的压缩特性是：设温度不变而压强变化则流体体积发生变化。
答案: √
10. （   ）流体各流层间或质点间因相对运动而产生的内摩擦力与流层间的速度差成反比，与流层间的距离成正比。
答案: ×
11. （   ）流体静力学方程适用于流体密度为常数的情况。容器形状对流体静压强无影响，相同深度各点压强相等。
答案: √
12. （   ）靶式流量开关的控制规律是当流量为极限值时发出信号。
答案: √
13. （   ）当水流沿着一定路线呈层流动，各层中水的质点互不掺混，该种流型为层流。
答案: √
14. （   ）溴化锂吸收式制冷机的熔晶管可以防止结晶故障的发生。
答案: ×
15. （   ）工程上常用雷诺数判断流体的流型，通常用下临界雷诺数判别流体类型。
答案: √
16. （   ）过流面积是流体过流断面的面积，它是一个几何参数。
答案: ×
17. （   ）在相同过流面积情况下，各种形状管道中，圆形管道阻力最小。
答案: √
18. （   ）对空气等湿加热处理后温度上升、焓值下降、含湿量不变、相对湿度下降。
答案: ×
19. （   ）由于紊流运动规律十分复杂，计算沿程阻力系数时主要采用类比法进行归纳总结。
答案: ×
20. （   ）开启式活塞式制冷压缩机通常情况下将气缸体和曲轴箱连为一体铸造而成，箱体底部存放润滑油。
答案: √
21. （   ）螺杆式压缩机气缸两端端座上设有吸、排气孔口，其布置一般呈对角线方向。气缸内腔呈“∞”字形状。
答案: √
22. （   ）螺杆式压缩机气缸两端端座上设有吸、排气孔口，其布置一般呈一侧平行方向。气缸内腔呈“∞”字形状。
答案: ×
23. （   ）容积式压缩机是通过对运动机构作功，以减少压缩室容积，提高蒸气压力来完成压缩功能的。
答案: √
24. （   ）离心式压缩机进口处的进气座上设置了进口导流叶片。电动机、增速器和压缩机组装分别装在各自的机壳内。
答案: ×
25. （   ）在工程安装中焊接铜管时使用氮气保护焊接，使铜管在焊接中不会产生氧化物，保护制冷系统使之能正常工作。如果不使用氮气保护焊接，铜管内壁的氧化物会随制冷剂参与系统循环，会发生堵塞过滤器、进入压缩机等不良状况。。
答案: √
26. （   ）离心式压缩机制冷剂气体通过进口进入叶轮流道，由于推力的作用，气体沿着叶轮流道径向流动并离开叶轮使进口处形成低压。
答案: ×
27. （   ）热力膨胀阀具有节流和调节两种功能,它分为内平衡式和外平衡式两类。
答案: √
28. （   ）内平衡热力膨胀阀的三个力处于平衡状态时，有p0=p+w。
答案: ×
29. （   ）电磁阀用于自动接通和切断制冷系统的管路。按开启方式的不同可分为直接和间接两种类型。
答案: √
30. （   ）手持离心式转速表测圆周速度时，应换用摩擦头，可直接从表上读取圆周速度的读数。
答案: ×
31. （   ）截止阀安装在制冷设备和管道上，起开启和关闭通道的作用。
答案: √
32. （   ）叶轮风速仪对微风感应灵敏，主要用于空调房间内的气流速度的测量。
答案: ×
33. （   ）离心式制冷压缩机在运行时的油温（油槽中）一般应保持在55～65℃之间。
答案: √
34. （   ）溴化锂吸收式制冷剂在发生器内加热溴化锂水溶液，溶液中的水加热至100℃才沸腾变为气体。
答案: ×
35. （   ）多联机分歧管的作用是将主管道中的制冷剂分流到各个室内机的中，起到分流的作用。
答案: √
36. （   ）压缩制冷剂要求“干压缩”，是指必须在干度线x=1时进行压缩。
答案: ×
37. （   ）在中小型活塞式制冷压缩机中，对压力式润滑系统的油压要求是：油压要比吸气压力高0.1～0.3MPa。
答案: √
38. （   ）半封闭活塞式制冷压缩机的吸气压力等于tk对应的饱和压力加吸气管压力降。
答案: ×
39. （   ）提高吸气过热度可以使半封闭活塞式制冷压缩机油温过低的现象得到缓解。
答案: √
40. （   ）小型全封闭活塞式压缩机和回转式压缩机的机壳内部属于低压区。
答案: ×
41. （   ）不凝性气体过多、冷凝器结垢严重和冷却水温度过高等都会导致空调用离心式制冷压缩机的排气温度过高。
答案: √
42. （   ）旁通蒸气调节法，也称为反喘振调节法可以有效防止离心式制冷机组的喘振。
答案: √
43. （   ）离心式制冷压缩机反喘振调节方法又称为冷却水量调节方法。
答案: ×
44. （   ）调整滑阀装置和导叶开度，可以有效防止离心式制冷机组的喘振。
答案: ×
45. （   ）离心式制冷机在运转中的轴承温度过高，应从高压浮球阀、润滑油油压等方面找原因。
答案: ×
46. （   ）通过对润滑油加热控制和润滑油冷却系统的调节或维修，以解决离心式制冷机在运行中的润滑油温度过高的异常现象。
答案: √
47. （   ）节流阀开启度过大、吸气过热度过大和热负荷过大等原因导致喷油螺杆式制冷压缩机的吸气温度过高。
答案: ×
48. （   ）冷凝温度过高和蒸发温度过低会使螺杆式制冷压缩机在运行中压缩比过大。
答案: √
49. （   ）喷油双螺杆式制冷压缩机在运行中油温过低的主要原因是：节流阀开启过小、吸气过热度过大和蒸发温度过低等。
答案: ×
50. （   ）油冷却器效能下降和吸气过热度过大都会使喷油双螺杆式制冷压缩机在运行中油温过高。
答案: √
51. （   ）螺杆式制冷压缩机在运行中，关小节流阀并且增载的操作对于提高蒸发温度效果最明显。
答案: ×
52. （   ）蒸发温度过高会导致螺杆式制冷压缩机吸气温度过高。
答案: √
53. （   ）增载过快、加油过多不会使喷油螺杆式制冷压缩机奔油。
答案: ×
54. （   ）当节流阀开启度过小，或浮球阀关不严，就有可能出现湿冲程。
答案: ×
55. （   ）制冷管道在安装中，要避免形成气囊和液囊。
答案: √
56. （   ）风机盘管机组的局部调节方法有水量调节和风量调节两种基本方法。
答案: √
57. （   ）壳管式冷凝器与储液器一般采用过流式连接，为上下布置，凝结的制冷剂靠重力经过干燥过滤器进入储液器。
答案: ×
58. （   ）风管系统的阻力和风量的关系为：H= K L2，式中K为阻力特性系数，L为风管内风量。
答案: √
59. （   ）在焓湿图上作图表示两种不同状态的空气混合，其关系一定为混合后的新状态点靠近风量大的状态点，且成反比关系。
答案: √
60. （   ）离心式制冷机组的蒸发器与冷凝器组合时的连接形式是：蒸发器与冷凝器水平布置，中间经过热力膨胀阀连接。
答案: ×
27

