《“领跑者”标准评价要求风管送风式空调（热泵）机组》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

2021年6月

目次

一、立项背景	2

二、适用范围和拟解决问题	3

三、标准制定原则	4

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	5

六、预期作用和效益	8

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	8

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	8

九、重大分歧意见的处理经过和依据	8

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	8

一、立项背景

风管送风式空调（热泵）机组空调系统，被广泛使用在现代家居和商业设计中。由于风管送风式空调（热泵）机组设备运行稳定，性价比高，适用于现代家居和商业设计的使用环境。在国内已得到了大范围的使用和生产，这么大体量的产品，人们在追求现代家居和商业设计美观度和性价比高的同时，生活质量、舒适度、安全和节能环保等问题也不可忽视。如何提升风管机产品的节能性、舒适性、高安全性是空调行业关注的重点。

目前，风管送风式空调（热泵）机组执行的产品标准为GB/T 18836-2017《风管送风式空调（热泵）机组》、GB 37479-2019《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》。这2个标准均经过数年的实践与操作，大部分企业能满足其要求。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对风管机的节能、安全和环保的期望。

该标准的立项制定将通过开展风管送风式空调（热泵）机组产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

本文件规定了风管送风式空调（热泵）机组“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于风管送风式空调（热泵）机组。

企业在制定企业标准时可参照使用。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参考使用。

2、拟解决问题

本文件的提出旨用技术指标规范风管送风式空调（热泵）机组产品企业标准，用标准引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和国家节能政策等相符合性，充分考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

T/CAQP 015 T/ESF 0001“领跑者”标准编制通则

GB/T 17758-2010  单元式空气调节机

GB/T 18836  风管送风式空调 (热 泵 )机组

GB 37479  风管送风式空调机组能效限定值及能效等级

GB 25130  单元式空气调节机 安全要求

GB/T 10870 蒸 气压缩循环冷水 (热 泵 )机 组 性能试验方法

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 6572  电子电气产品中限用物质的限量要求

JB/T 7249    制冷设备术语

四、主要工作过程

1、开展调研

2021年2月合肥通用机电产品检测院有限公司针对风管送风式空调 (热 泵 )机组产品及企业标准开展相关调研。

近年来，单元机中手握“装修美观和性价比高”两大利剑的风管机市场容量增长迅速。在目前市场占有率超过20%的单元机产品中，风管机的占比超过一半。这么大产量的产品，会引发一系列的健康舒适、安全和环保等问题，提高空调的能效、降低环境污染、提高安全性以及如何提高空调的舒适度成为了空调行业关注的重点。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，目前执行的标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对空调器的健康舒适、安全和环保的期望。

而此时，企业标准的先进性显得尤为重要，因为产品的企业标准引导着企业的产品质量，规范和提高企业标准的技术要求从而提高风管送风式空调 (热 泵 )机组产品的质量，以满足人们对风管送风式空调 (热 泵 )机组舒适度、安全性和环保的更高要求。

2、成立标准起草组

本标准的主要起草单位为合肥通用机电产品检测院有限公司。

3、通过标准立项

本标准由中国制冷空调工业协会和中国节能协会共同提出并归口，按照中国制冷空调工业协会团体标准立项要求，于2021年4月29日完成标准立项。

4、行业专家研讨，形成征求意见稿

2021年5月19日起，标准起草组经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成征求意见稿。

5、公开征求意见稿

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第一至三章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2、评价指标体系（第四章）

4.1 基本要求

4.1.1近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；

4.1.2企业应无不良信誉记录；

4.1.3企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；

4.1.4企业要具备科研能力；

4.1.5 产品应为量产产品；

4.1.6 产品应符合GB/T 18836的相关要求。

4.2 评价指标分类

4.2.1 风管送风式空调 (热 泵 )机组“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2风管送风式空调 (热 泵 )机组 “领跑者”标准的评价基础指标包括：安全要求、性能要求和有毒有害物质。

4.2.3 风管送风式空调 (热 泵 )机组 “领跑者”标准的评价核心指标包括：全年性能系数（APF）（适用于热泵型空调机）、制冷季节能效比（SEER）（适用于单冷型空调机）、制冷综合部分负荷性能系数（IPLV[C]）（适用于水冷式空调机）。

4.2.4蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 “领跑者”标准的评价创新性指标包括：室内机噪声（声压级）。

4.2.5 核心指标和创新性指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.3  评价指标体系框架

风管送风式空调 (热 泵 )机组“领跑者”标准的评价指标体系见表1。

表1评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  | 指标来源 （判断依据/方法） | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |
|  | 基础指标 | 安全要求 |  | GB 25130 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 性能要求（具体见附录A） |  | GB/T 18836 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 有毒有害物质 |  | GB/T 26572 GB/T 26125 工信部2018年第15号公告《达标管理目录限用物质应用例外清单》 | 符合标准要求 |  |  |
|  | 核心指标 | 全年性能系数（APF）（适用于热泵型空调机） |  | GB 37479 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
|  |  | 制冷季节能效比（SEER）（适用于单冷型空调机） |  | GB 37479 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
|  |  | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV[C]）（适用于水冷式空调机） |  | GB 37479 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
|  | 创新性 指标 | 室内机噪声（声压级） | 名义制冷（热）量≤4 500W | GB/T 18836 | ≤46 dB（A） | ≤47 dB（A） | ≤48 dB（A） |
|  |  |  | 4 500W＜名义制冷（热）量≤7 100W |  | ≤51 dB（A） | ≤52 dB（A） | ≤53 dB（A） |
|  |  |  | 7 100W＜名义制冷（热）量≤14 000W |  | ≤58 dB（A） | ≤59 dB（A） | ≤60 dB（A） |
|  |  |  | 14 000W＜名义制冷（热）量≤28 000W |  | ≤64dB（A） | ≤65dB（A） | ≤66 dB（A） |
|  |  |  | 28 000W＜名义制冷（热）量≤43 000W |  | ≤66 dB（A） | ≤67 dB（A） | ≤68 dB（A） |
|  |  |  | 43 000W＜名义制冷（热）量≤80 000W |  | ≤69dB（A） | ≤70 dB（A） | ≤71 dB（A） |
|  |  |  | 80 000W＜名义制冷（热）量≤100 000W |  | ≤71 dB（A） | ≤72dB（A） | ≤73 dB（A） |
|  |  |  | 100 000W＜名义制冷（热）量≤150 000W |  | ≤74 dB（A） | ≤75 dB（A） | ≤76 dB（A） |
|  |  |  | 150 000W＜名义制冷（热）量≤200 000W |  | ≤77 dB（A） | ≤78 dB（A） | ≤79 dB（A） |
|  |  |  | 名义制冷（热）量＞200 000W |  | ≤供货方合同要求的噪声（声压级）指标值-2 dB（A） | ≤供货方合同要求的噪声（声压级）指标值-1 dB（A） | ≤供货方合同要求的噪声（声压级）指标值 |

3、评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入风管送风式空调 (热 泵 )机组产品企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入风管送风式空调 (热 泵 )机组产品的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | -- |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | -- |

六、预期作用和效益

本标准主要针对风管送风式空调 (热 泵 )机组产品企业标准“领跑者”的评价指标和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和生产企业等单位的意见和建议，并开展调研验证予以证明，力求制定后的标准具科学性、适应性和可操作性，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。