ICS xx.xxx

CCS Y xx

团 体 标 准

T/CECA-G ****—****

T/CRAAS ****—****

“领跑者”标准评价要求

蒸气压缩循环冷水（热泵）机组

（征求意见稿）

Assessment requirements for enterprise forerunner standards-Water chilling (heat pump) packages using the vapor compression product

（征求意见稿）

****-****-**** 发布                         ****-****-**** 实施

发布

中  国  节  能  协  会

中 国 制 冷 空 调 工 业 协 会

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件代替T/CECA-G 0048-2020《“领跑者”标准评价要求 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组》。与T/CECA-G 0048-2020相比主要技术内容变化如下：

—取消术语和定义中的“宽工况大冷量稳定运行”；

—修改4.2.4条中创新性指标包括的内容“宽工况大冷量稳定运行”；

—修改表1中序号7创新性指标“宽工况大冷量稳定运行”的评价指标和指标要求。

本文件由中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会、企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由中国节能协会归口

本文件主要起草单位：XXXXX。

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

—T/CECA-G 0048—2020。

“领跑者”标准评价要求 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组

1  范围

本文件规定了蒸气压缩循环冷水（热泵）机组“领跑者”标准的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于电动机驱动的采用蒸气压缩制冷循环的冷水（热泵）机组，包括水冷式、风冷式、蒸发冷却式应用于工业、商业或户用及类似用途的冷水（热泵）机组。不适用于饮用水、饮料及不以水作载冷（热）剂的工业专用机组。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参照使用, 企业在制定企业标准时可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10870   蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法

GB/T 18430.1 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的

冷水（热泵）机组

GB/T 18430.2 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组

GB 19577    冷水机组能效限定值及能效等级

GB 25131     蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求

JB/T 7249     制冷设备术语

JB/T 12323    蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水（热泵）机组

T/CAQP 015 T/ESF 0001 “领跑者”标准编制通则

3  术语和定义

GB/T 10870、GB/T 18430.1或GB/T 18430.2、GB 19577、GB 25131、JB/T 7249、JB/T 12323和T/CAQP 015 T/ESF 0001界定的术语和定义适用于本文件。

3.1绿色产品评价值  evaluation value of green products

E0

用于评价绿色设计产品的综合指标，能够体现全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度。

4  评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；

4.1.2 企业应无不良信誉记录；

4.1.3 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；

4.1.4 企业要具备科研能力；

4.1.5 产品应为量产产品；

4.1.6 产品应符合GB/T 18430.1、B/T 18430.2或JB/T 12323的相关要求。

4.2 评价指标分类

4.2.1 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 “领跑者”标准的评价基础指标包括：安全要求和性能要求。

4.2.3 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 “领跑者”标准的评价核心指标包括：制冷量、制冷消耗功率、热泵制热量、热泵制热消耗功率、能效等级。

4.2.4 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 “领跑者”标准的评价创新性指标包括：绿色产品评价值，鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.2.5 核心指标和创新性指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.3  评价指标体系框架

蒸气压缩循环冷水（热泵）机组“领跑者”标准的评价指标体系见表1。

表1 评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  |  | 指标来源 判断依据/方法 | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基础指标 | 安全要求 |  |  | GB 25131 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 性能要求 |  |  | GB/T 18430.1 或GB/T 18430.2 |  |  |  |
| 2 | 核心指标 | 制冷量 |  |  | GB/T 18430.1 GB/T 18430.2 JB/T 12323 | ＞名义制冷量的100% | ≥名义制冷量的98% | ≥名义制冷量的95% |
| 3 |  | 制冷消耗功率 |  |  |  | ＜名义制冷消耗功率的100% | ≤名义制冷消耗功率的105% | ≤名义制冷消耗功率的110% |
| 4 |  | 热泵制热量 |  |  |  | ＞名义制热量的100% | ≥名义制热量的98% | ≥名义制热量的95% |
| 5 |  | 热泵制热消耗功率 |  |  |  | ＜名义热泵制热消耗功率的100% | ≤名义热泵制热消耗的105% | ≤名义热泵制热消耗的110% |
| 6 |  | 能效等级 | 综合部分负荷性能系数（IPLV） |  | GB 19577 | 能效1级要求 | 能效2级要求 | 能效3级要求 |
|  |  |  | 性能系数（COP） |  |  |  |  |  |
| 7 | 创新性 指标 | 绿色产品评价值 E0（单位：kg CO2 eq./（kW·a）） | 风冷式 | 单冷户用型 | GB/T 18430.1 GB/T 18430.2 JB/T 12323 | E0≤210 | 210＜E0≤220 | 220＜E0≤230 |
|  |  |  |  | 单冷商用型 |  | E0≤230 | 230＜E0≤240 | 240＜E0≤250 |
|  |  |  |  | 热泵户用型 |  | E0≤140 | 140＜E0≤150 | 150＜E0≤160 |
|  |  |  |  | 热泵商用型 |  | E0≤150 | 150＜E0≤160 | 160＜E0≤170 |
|  |  |  | 蒸发冷却式 |  |  | E0≤130 | 130＜E0≤140 | 140＜E0≤150 |
|  |  |  | 水冷式 |  |  | E0≤65 | 65＜E0≤70 | 70＜E0≤75 |

5  评价方法

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入蒸气压缩循环冷水（热泵）机组产品企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入蒸气压缩循环冷水（热泵）机组产品的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | 创新性指标基准水平要求 |

附录A

（资料性）

本文件中的水冷式和蒸发冷却式机组绿色设计产品评价值的计算和测试方法见 JB/T XXXXX－202X 绿色设计产品评价技术规范-蒸气压缩循环水源式（热泵）冷水机组（报批稿）；

本文件中的风冷式机组绿色设计产品评价值的计算和测试方法见 JB/T XXXXX－202X 绿色设计产品评价技术规范-空气源热泵冷热水机组（报批稿）。