2021年全国行业职业技能竞赛

——全国智能楼宇及空调职业技能竞赛

制冷工赛项

实操任务书

（样题）

2021年8月

# 第一部分：竞赛实操任务说明

1. 任务完成总分为100分，任务完成总时间为4小时。

2. 记录表中所有数据要求用黑色字迹的圆珠笔或签字笔如实填写，表格应保持整洁，表格中所记录的时间以赛场提供时钟时间为准，所有数据记录必须报请评委签字确认，数据涂改必须经评委确认，否则该项不得分。

3. 安全意识与职业素养评价：

（1）所有操作均应符合安全操作规范。

（2）操作台、工作台表面整洁，工具摆放、导线线头等处理符合相关职业标准要求。

（3）遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。

（4）爱惜赛场设备、器材，不允许随手扔工具，在操作中不得发出异常噪声，以免影响其他选手操作。

（5）选手必须穿自备的电工绝缘鞋进入竞赛场地。

4. 违规操作扣分：

（1）申领Φ9.52铜管扣2分/米。

（2）申领Φ9.52洛克环扣2分/个。

（3）因操作不当导致制冷剂大量泄漏扣5分。

（4）在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣10分。

（5）扰乱赛场秩序，干扰评委的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会仲裁批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。

# 第二部分：参赛选手应完成的任务

为响应国家提出“碳达峰、碳中和”战略目标，制冷空调行业要求企业使用环保型制冷剂，并对制冷剂进行回收，达到保护臭氧层、减缓全球变暖的目的。本制冷项目需要对新型制冷系统进安装、接线、调试，并完成空调电气系统故障分析及双温冷柜系统接线、运行及制冷剂回收等任务。

要求选手具备一定的综合实践技能，并且必须具备职业规范与职业安全意识。选手根据各系统的配置、器材清单和任务单，完成安装、连接、测试、调整、排故、管理等项竞赛任务，竞赛任务包括：

### (一) 新型制冷系统管路制作及安装（25%）

### (二) 新型制冷系统接线、调试及运行（30%）

### (三) 空调电气系统故障分析与记录（10%）

### (四) 双温冷柜系统接线、运行及制冷剂回收（30%）

### (五) 安全文明生产（5%）

## 任务一、新型制冷系统管路制作及安装（25%）

### (一) 竞赛要求

1.根据制冷系统原理图、制冷器件布局图以及附图中热回收盘管图纸要求和赛场提供的零部件、铜管等，合理选用制冷工具，在“新型制冷系统实训装置”上完成包括洛克环、压力表软管连接在内的管件制作和制冷系统连接；

2.要求压缩机进出口管路必须设计U型弯，三通管路连接必须让主管道进出口为同一轴线，制冷循环管道与其他管道的三通，以制冷循环管道为主通道；

3.在管件制作及制冷系统组装过程中，利用赛场提供的氮气分别对所有管件进行吹污，吹污连接必须采用有效、紧密的连接，吹污压力为0.4MPa～0.5MPa。吹污开始时，选手应举手示意，在现场裁判的监督下进行吹污操作，将结果填入表1中。

4.管路安装过程中，为保证系统连接密封性，每个喇叭口连接处可以蘸取少许润滑油，对需要保温的管路加装保温套管，要求套保温管过程铜管一头必须加装胶套。

5.用氮气进行系统气密性试验，试验压力（表压）为0.9MPa。气密性试验开始时，要求系统与氮气管脱离，开始保压力，要求保压时间不少于15分钟，保压开始和结束时，选手应举手示意，在现场裁判的监督下，将时间和检验结果填入表1中。

6.要求制冷系统整体布局合理、美观、层次分明，管路要求连接简洁合理、用材最省，须横平竖直，不得相互干涉，零部件安装牢固。

7.完成任务提交后，该任务禁止重做。

8.安全文明操作。

表1 制冷系统系统吹污、压力试验过程记录表

| 序号 | 项目 | 情况记录 | 现场裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹污压力 | （ ）MPa |  |
| 2 | 管件单独吹污 | 遗忘（ ）件 |  |
| 3 | 气密性试验压力 | （ ）MPa |  |
| 4 | 保压开始时间 |  |  |
| 5 | 保压结束时间 |  |  |
| 6 | 泄漏情况 | （ ）处泄漏 |  |
| 7 | 完成情况 |  |  |

### (二) 赛场准备清单

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型制冷系统实训装置 | THRHZK-1S型 | 套 | 1 |
| 2 | 实操工作台 | 1200mm×800mm×820mm | 套 | 1 |
| 3 | 制冷压缩机 | 两头焊接3/8″单接头 | 个 | 1 |
| 4 | 风冷冷凝器 | 两头焊接3/8″单接头 | 个 | 1 |
| 5 | 手阀 | 3/8″ | 个 | 2 |
| 6 | 膜片式电磁阀 | 3/8″（螺口式） | 只 | 2 |
| 7 | 干燥过滤器 | 3/8″（螺口式） | 个 | 1 |
| 8 | 视液镜 | 3/8″（螺口式） | 只 | 1 |
| 9 | 止回阀 | NRV-10（螺口式） | 个 | 2 |
| 10 | 热力膨胀阀 | 内平衡式 | 只 | 1 |
| 11 | 三通 | 3/8" | 个 | 6 |
| 12 | 能量调节阀 | 进出口配套3/8"螺纹 | 个 | 1个 |
| 13 | 曲轴箱压力调节阀 | 进出口配套3/8"螺纹 | 个 | 1个 |
| 14 | 储液器 | 两头焊接3/8″单接头 | 个 | 1个 |
| 15 | 气液分离器 | 两头焊接3/8″单接头 | 个 | 1个 |
| 16 | 铜管 | 3/8" | 米 | 15米 |
| 17 | 铜管固定座 | ø10 | 个 | 20 |
| 18 | 保温管 | 10×9 | 米 | 若干 |
| 19 | 洛克环工具 | 配套常用压接钳口 | 套 | 1 |
| 20 | 洛克环 | 9.52 | 2 | 个 |
| 21 | 洛克环密封液 | 50mL | 瓶 | 1 |
| 22 | 记号笔 | 黑色 | 支 | 1 |
| 23 | 偏心型扩孔器 | VFT-808U-R410A | 套 | 1 |
| 24 | 弯管器 | CM-364-3/8 | 把 | 1 |
| 25 | 呆扳手 | 12-14 | 把 | 1 |
| 26 | 呆扳手 | 13-15 | 把 | 1 |
| 27 | 活动扳手 | 150mm | 把 | 1 |
| 28 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 2 |
| 29 | 棘轮扳手 | VRT-201 | 把 | 1 |
| 30 | 卷尺 | 3米 | 把 | 1 |
| 31 | 刮刀 | VTT-5 | 把 | 1 |
| 32 | 内六角扳手 | 九件套 | 套 | 1 |
| 33 | 双表修理阀 | CT-536GF/S | 套 | 1 |
| 34 | 氮气 | 提供1.3MPa氮气 | 路 | 1 |
| 35 | 元件盒（小型容器） | 常规 | 只 | 1 |
| 36 | 肥皂或洗洁精 | 常规 | 块 | 1 |
| 37 | 美工刀 | 常规 | 把 | 1 |
| 38 | 海绵 | 5cm×5cm | 块 | 1 |
| 39 | 矿泉水 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 40 | 胶套 | 9.5 | 个 | 1 |
| 41 | 磁钢 | 20×4 | 块 | 4 |
| 42 | 润滑油 |  | 盒 | 1 |
| 43 | 蓝色软管 | 01RG | 米 | 5 |
| 44 | 红色软管 | 01RGR | 米 | 5 |
| 45 | 直头 | 01ZT | 个 | 5 |
| 46 | 弯头 | 01WT | 个 | 5 |
| 47 | 三通 | 01ST | 个 | 5 |
| 48 | 螺母 | 01LM | 个 | 5 |
| 49 | 铝套 | 01LT | 个 | 5 |
| 50 | 垫片 | 01DP | 个 | 5 |
| 51 | 工具（压线钳、割刀） | 01GJ | 套 | 1 |

## 任务二、新型制冷系统接线、调试及运行（30%）

### (一) 竞赛要求

1.新型制冷系统电气系统接线

根据“新型制冷系统实训装置”任务要求，选用合适的导线及器件，完成空调电气系统的接线。

任务要求：

（1）根据表2接线端子排分配表，参照制冷制热电气系统原理图完成电路连接。

（2）根据赛场提供导线进行电路连接时，传感器选用0.4mm2导线、执行部件选用0.75mm2导线。

（3）电路接线要符合电气规范，端子排处接线采用压接端子接线方式，导线与导线连接接头须上锡处理，上锡长度不小于5mm，连接安全牢固可靠。

（5）连接导线两端均应套号码管，号码管上的数字标识方向要求一致。

（6）安全文明操作。

2.新型制冷系统抽真空、充注制冷剂

（1）制冷系统未充注制冷剂前不允许通电。

（2）真空计需连接到双表修理阀上，真空计与双表阀连接采用三色球阀。

（3）采用现场提供的真空泵、双表修理阀、真空计对制冷系统进行抽真空，抽真空时间不少于10min，抽真空开始时需要在表2中记录抽真空开始时间，报请现场裁判签字确认；抽真空完成后，关闭双表修理阀低压侧阀门，真空泵断电停机，在表2中记录抽真空结束时间和真空压力计值，要求真空压力值不得超过2000Microns,报请现场裁判验证压力值并签字确认；要求保压10min后，在表2中记录真空计的压力值不得超过2000Microns，再次报请现场裁判验证压力值并签字确认；

（4）保压期间发现压力回升压力值超过3000Microns，必须对系统进行重新抽真空，直到压力在3000Microns以下才可以对系统进行充注制冷剂。

（5）根据竞赛当天环境温度，采用电子秤对制冷系统充注适量制冷剂，并记录充注前制冷剂钢瓶和充注后制冷剂钢瓶重量，报请现场裁判签字确认。在操作过程中，不得向赛场排放制冷剂。

注：机组制冷剂充注量950g±50g。如超过机组额定最大值，或判定充注过多，严禁开机运行并安全规范地回收制冷剂。

（6）安全文明操作。

表2新型制冷系统抽真空、保压、充注制冷剂操作

| 抽真空操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽真空开始时间 |  |  |  |  |  | 现场裁判签字 |  |  |  |  |  |  |
| 抽真空结束时间 |  |  |  |  |  | 现场裁判签字 |  |  |  |  |  |  |
| 真空保压操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  | 保压开始时 间 | 压力值 |  | 现场裁判签字 |  | 保压结束时 间 |  | 压力值 |  |  | 现场裁判签字 |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷剂充注量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充注前制冷剂钢瓶重量 |  |  |  |  |  | 现场裁判签字 |  |  |  |  |  |  |
| 充注后制冷剂钢瓶重量 |  |  |  |  |  | 现场裁判签字 |  |  |  |  |  |  |

3.新型制冷系统调试及运行

完成新型制冷系统制冷剂充注后，通电调试，在表3中记录运行开始时间及温度，报请现场裁判验证并签字确认，并完成以下任务要求。

任务要求：

（1）在新型制冷系统电气控制箱上,根据赛场提供温控器参数设置说明书，完成蓄冷温度和蓄热温度参数设置：

蓄冷温控制器设定值为：-5℃；

蓄热温度控制器设定值为：40℃。

（2）安全参数设置

双组压力控制器高压保护压力值为：16bar。

低压侧保护压力设定为：低压压力达到1个标准大气压（绝对压力）时，低压压力开关断开；低压压力达到2个标准大气压（绝对压力）时，低压压力开关接通。

（3）根据核查设定参数，并调节系统中蒸发压力调节阀和曲轴箱压力调节阀，并通过双表修理阀低压侧测试其压力。

（4）完成以上任务要求后，在表4中记录相关参数。

（5）运行结束时，在表3中记录运行结束时间及温度值，报请现场裁判签字确认。

（6）安全文明操作。

表3新型制冷系统运行时间及温度记录表

|  | 运行开始 | 运行结束 | 现场裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 |  |  |  |
| 蓄冷温度值（℃） |  |  |  |
| 蓄热温度值（℃） |  |  |  |

表4新型制冷系统运行参数记录

| 双组压力控制器低压设定值（bar） |  | 现场裁判签字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 双组压力控制低压压差值（bar） |  | 现场裁判签字 |  |
| 双组压力控制器高压设定值（bar） |  | 现场裁判签字 |  |
| 压缩机运行电流（A） |  | 现场裁判签字 |  |
| 低压压力（bar） |  | 现场裁判签字 |  |
| 高压压力（bar） |  | 现场裁判签字 |  |

### (二) 赛场准备清单

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训平台 | THRHZK-1S型 | 套 | 1 |
| 2 | 真空泵 | FN-1C-N | 台 | 1 |
| 3 | 真空计 | VMV-1 | 套 | 1 |
| 4 | 电子秤 | VES-50A | 套 | 1 |
| 5 | 球阀 | 红、黄、蓝 | 个 | 3 |
| 6 | 三色加液管 | 红、黄、蓝各2根 | 根 | 6 |
| 7 | 真空计 | VMV-1 | 套 | 1 |
| 8 | 接线板 | 3米 | 个 | 1 |
| 9 | 电工工具套件（包含螺丝刀、剥线钳、螺丝刀等） | 15件套 | 套 | 1 |
| 10 | 制冷剂 | 13.6Kg | 瓶 | 1 |

## 任务三、空调电气系统故障分析与记录（10%）

### (一) 竞赛要求

1.电气线路连接完成后，通电试运行。根据赛场提供的万用表及任务书中电路图（附图ZK-05空调电气实训考核模块原理图）对电路进行检测、分析与判断。

2.根据表5要求进行测量、填写。确定查出所有故障后报请裁判签字确认即可，故障不需要恢复，空调系统不需要运行。

3.将分析判定结果填入表5中，填写内容工整、清晰。

4.完成任务提交后，该任务禁止介入重做。

5.禁止选手对ZK-08智能化考核模块进行操作。

6.电气排故过程中，操作规范、安全，不得损坏器件与仪表。

表5 制冷空调电气控制系统故障分析与排除报告

| 序号 | 故障现象说明 |  | 测试点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 选手签字 |  |  | 现场裁判签字 |  |

注：选手未完成要在报告中注明“未完成”字样。

说明：测试点是指在PCB板上的测量点上标注的数字、字母或铝面板上的文字；故障电压是指测试点与GND之间的电压、交流两个测试点之间的电压，启动电容可直接写测量到的电容器的容量。

### (二) 赛场准备清单

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训平台 | THRHZK-1B型 | 套 | 1 |
| 2 | 电源及仪表模块 | ZK-01 | 套 | 1 |
| 3 | 空调电气实训考核模块 | ZK-05 | 套 | 1 |
| 3 | 电源盒 | ZK-1A | 套 | 1 |
| 4 | 智能化考核模块 | ZK-08 | 套 | 1 |
| 5 | 万用表表笔 | 尖头 | 根 | 2 |
| 6 | 电工工具套件（包含螺丝刀、剥线钳、螺丝刀、万用表等） | 15件套 | 套 | 1 |

## 任务四、双温冷柜系统接线、运行及制冷剂回收（30%）

### (一) 竞赛要求

根据“现代制冷与空调系统技能实训装置”任务要求，选用合适的导线及器件，完成双温冷柜系统接线、运行及制冷剂回收。

1.双温冷柜电气系统接线

根据任务要求，选用合适的导线及器件，完成双温冷柜电气控制系统的连接。

任务要求：

（1）根据表6接线端子排分配表，完成双温冷柜电气控制系统电路连接。

（2）要求制冷压缩机、冷凝风机、电磁阀、双组压力控制器采用原设备配套导线连接到端子排上。

（4）双温冷柜后面接线端子和连接到前面端子排上端子用0.4mm2导线，接线方式采用压接端子，从双温冷柜后面出来的导线需用绕线管绕在一起，并用定位片扎带固定。

（5）线槽内要求布线平整美观，执行部件的连接导线沿线槽内侧布放，传感器的连接导线沿线槽的外侧布放，电源线沿线槽内侧布放，并用扎带分别固定。

（6）端子排与挂箱之间的连接导线，逐一按不同器件分开进行捆扎，间距为80mm～100mm。

（7）连接导线两端均应套号码管，号码管上的数字标识方向要求一致。

（8）要求ZK-01挂件上的交流电流表显示双温冷柜制冷压缩机电流值。

（9）完成任务提交后，该任务禁止介入重做。

（10）安全文明操作。

表6 双温冷柜电气接线端子排分配表

| 端子排号 | 设备或器件 | 端子排号 | 设备或器件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 冷冻室门开关 | 48 | 冷藏室温度传感器 |
| 36 | 冷冻室门开关 | 50 | 冷冻室电磁阀 |
| 37 | 冷藏室门开关 | 51 | 冷冻室电磁阀 |
| 38 | 冷藏室门开关 | 52 | 冷藏室电磁阀 |
| 39 | 冷冻室照明 | 53 | 冷藏室电磁阀 |
| 40 | 冷冻室照明 | 54 | 双组压力控制器 |
| 41 | 冷藏室照明 | 55 | 双组压力控制器 |
| 42 | 冷藏室照明 | 56 | 双组压力控制器 |
| 43 | 冷冻室风机 | 57 | 压缩机 |
| 44 | 冷冻室风机 | 58 | 压缩机 |
| 45 | 冷冻室温度传感器 | 59 | 冷凝风机 |
| 46 | 冷冻室温度传感器 | 60 | 冷凝风机 |
| 47 | 冷藏室温度传感器 |  |  |

2.双温冷柜制冷系统运行

完成双温冷柜制冷系统制冷剂充注后，通电调试，在表7中记录运行开始时间及温度，报请现场裁判验证并签字确认，并完成以下任务要求。

任务要求：

（1）在ZK-09冷柜电气实训模块上,根据赛场提供温控器参数设置说明书，完成冷冻室和冷藏室温度参数设置：

冷冻室温度控制器设定值为：-10℃；

冷藏室温度控制器设定值为：0℃。

（2）安全参数设置

双组压力控制器高压保护压力值为：16bar。

低压侧保护压力设定为：低压压力达到1个标准大气压（绝对压力）时，低压压力开关断开；低压压力达到2个标准大气压（绝对压力）时，低压压力开关接通。

（3）根据核查设定参数，并调节系统中蒸发压力调节阀，并通过双表修理阀低压侧测试其压力。

（4）完成以上任务要求后，在表8中记录相关参数。

（5）运行结束时，在表8中记录运行结束时间及温度值，报请现场裁判签字确认。

（6）安全文明操作。

表7 双温冷柜运行时间及温度记录表

|  | 运行开始 | 运行结束 | 现场裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 |  |  |  |
| 冻室温度值（℃） |  |  |  |
| 冷藏室温度值（℃） |  |  |  |

表8 双温冷柜运行参数记录

| 双组压力控制器低压设定值（bar） |  | 现场裁判签字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 双组压力控制低压压差值（bar） |  | 现场裁判签字 |  |
| 双组压力控制器高压设定值（bar） |  | 现场裁判签字 |  |
| 蒸发压力（bar） |  | 现场裁判签字 |  |
| 压缩机运行电流（A） |  | 现场裁判签字 |  |
| 低压压力（bar） |  | 现场裁判签字 |  |
| 高压压力（bar） |  | 现场裁判签字 |  |

3.制冷剂回收

完成双温冷柜系统运行及数据记录后，系统断电，采用现场提供制冷剂回收机，完成双温冷柜制冷系统制冷剂回收，在表八中记录回收结果，报请现场裁判验证并签字确认，并完成以下任务要求。

任务要求：

（1）必须在完成双温冷柜系统运行及数据记录后，再进行制冷剂回收操作。

（2）正确连接制冷剂回收机和双温冷柜制冷系统。

（3）要求把双温冷柜系统制冷剂回收到制冷剂回收专用回收钢瓶中，并用电子秤记录回收量，回收过程中严禁制冷剂泄漏，将回收结果记录到表9中。报请现场裁判签字确认。

表9 制冷剂回收结果

| 制冷剂回收结果 |  | 现场裁判签字 |
| --- | --- | --- |
| 制冷剂回收钢瓶重量 |  |  |
| 回收后制冷剂回收钢瓶重量 |  |  |
| 是否完成制冷剂回收 |  |  |

### (二) 赛场准备清单

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训平台 | THRHZK-1B型 | 套 | 1 |
| 2 | 电源及仪表模块 | ZK-01 | 套 | 1 |
| 3 | 冷柜电气实训考核模块 | ZK-09 | 套 | 1 |
| 4 | 导线 | 0.4mm2 | 卷 | 1 |
| 5 | 导线 | 0.75mm2 | 米 | 3 |
| 6 | 实训导线 | 3号 | 根 | 45 |
| 7 | 电烙铁 | 40W | 把 | 1 |
| 8 | 焊锡丝 | 1.2mm | 卷 | 1 |
| 9 | 电工工具套件（包含螺丝刀、剥线钳、螺丝刀、万用表等） | 15件套 | 套 | 1 |
| 10 | 端子压线钳 | HSC-86 | 把 | 1 |
| 11 | 压线端子 | 0.75 | 个 | 100个 |
| 12 | 接线板 | 3米 | 个 | 1 |
| 13 | 号码管 | 1-64 | 套 | 1 |
| 14 | 扎带 | 小号 | 根 | 50 |
| 15 | 热缩管 | ø3 | 米 | 1 |
|  |  | ø4 | 米 | 1 |
|  |  | ø6 | 米 | 1 |
|  |  | ø8 | 米 | 1 |
| 16 | 套管 | ø1.5 | 根 | 3 |
|  |  | ø2 | 根 | 3 |
|  |  | ø2.5 | 根 | 3 |
|  |  | ø3 | 根 | 3 |
|  |  | ø3.5 | 根 | 3 |
|  |  | ø6 | 根 | 2 |
| 17 | 双温冷柜电气实训模块 | ZK-09 | 个 | 1 |
| 18 | 制冷剂回收机 | VRR12L | 套 | 1 |
| 19 | 双表修理阀 | CT-536GF/S | 套 | 2 |
| 20 | 制冷剂 | R134a | 瓶 | 1 |
| 21 | 制冷剂回收钢瓶 | 13.6kg | 个 | 1 |
| 22 | 真空计 | VMV-1 | 套 | 1 |
| 23 | 电子秤 | VES-50A | 套 | 1 |
| 24 | 球阀 | 红、黄、蓝 | 个 | 3 |
| 25 | 三色加液管 | 红、黄、蓝各2根 | 根 | 6 |

## 任务五：安全文明生产（5%）

1.所有操作均应符合安全操作规范。

2.操作台、工作台表面整洁，工具摆放、导线线头等处理符合职业岗位要求。

3.遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。

4.爱惜赛场设备、器材，不允许随手扔工具，在操作中不得发出异常噪声，以免影响其他选手操作。

5.选手必须穿自备的电工绝缘鞋进入竞赛场地。

2021年全国行业职业技能竞赛

——全国智能楼宇及空调职业技能竞赛

制冷工赛项

# 评分汇总表

场次：       场；工位：       号；用时：      分钟；

| 序号 | 项目 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务一：新型制冷系统管路制作及安装过程评分表 | 10 |  |  |
| 2 | 任务一：新型制冷系统管路制作及安装结果评分表 | 15 |  |  |
| 3 | 任务二：新型制冷系统调试及运行过程评分表 | 23 |  |  |
| 4 | 任务二：新型制冷系统接线结果评分表 | 7 |  |  |
| 5 | 任务三：空调电气系统故障分析与记录过程评分表 | 10 |  |  |
| 6 | 任务四：双温冷柜系统调试运行及制冷剂回收过程评分表 | 23 |  |  |
| 7 | 任务四：双温冷柜系统接线结果评分表 | 7 |  |  |
| 8 | 任务五：安全文明生产过程评分表 | 5 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

裁判签名：

## 任务一：新型制冷系统管路制作及安装过程评分表（10分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 任务 | 评分 内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分 合计 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路制作过程及气密性试验 | 10 | 不能正确使用扩孔器，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 不能正确使用洛克环工具，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 吹污前检测喇叭口质量，喇叭口制作不符合标准，每处扣0.5分，此处最多扣1.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 没有吹污操作，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 吹污没有采用紧密连接，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 套保温管过程中，铜管没有套胶套，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 检漏完成后没有用毛巾清理管路肥皂水，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 喇叭口连接没有上润滑油，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 吹污压力不对，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 保压压力没有控制在0.9±0.05MPa，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 保压过程中常闭电磁阀没有采用磁铁打开，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 保压时氮气管没有脱离系统，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 保压时时间少于15分钟，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 第一次保压不成功，进行第二次保压，扣1分 |  |  |  |

裁判签名：

## 任务一：新型制冷系统管路制作及安装结果评分表（15分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 任务 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分合计 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统设备安装 | 15 | 气液分离器未按照图纸尺寸安装固定，每个尺寸0.5分，总共扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 储液器未按照图纸尺寸安装固定，每个尺寸0.5分，总共扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 管路制作中没有使用洛克环连接或连接地方不正确的，每处扣0.5分，总共扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 压缩机进口未采用U型管路，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 压缩机出口未采用U型管路，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 三通进出口没有让主管道同一轴线，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 风冷冷凝器进出口安装错误或未安装的，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 气液分离器进出口安装错误或未安装的，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 过滤器进出口连接错误或未安装的，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 单向阀进出口安装错误或未安装的，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 曲轴箱压力调节阀位置安装错误或未安装的，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 电磁阀常开常闭安装错误的或未安装的，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 管路未采用管码固定，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 管路未套保温管或保温管套错的，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按照图纸规定尺寸制作热回收盘管，扣2分（备注：形状与图纸要求不相符合，本项不得分） |  |  |  |
|  |  |  | 未安装盘管固定支架的，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 管路制作未达到横平竖直的，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 管路中有压扁，每处扣0.5分，此处最多扣1分 |  |  |  |

裁判签名：

## 任务二：新型制冷系统调试及运行过程评分表（23分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 任务 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分合计 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 一、新型制冷系统抽真空、充注制冷剂 | 13 | 1.抽真空时系统进行通电时，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.安装球阀位置不正确，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装真空计位置不正确，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.真空计未一直读取系统压力值，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.抽真空及真空保压操作不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 6.抽真空时电磁阀线圈未采用配套磁铁，扣1分； |  |  |  |
|  |  |  | 7.真空保压完成后，系统绝对压力P在3000mi以上，扣3分□，2000<P≤2500mic扣2分□，2500<P≤2000mic扣1分□，2000mic以内不扣分□ |  |  |  |
|  |  |  | 8.第一次保负压不成功时，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 9.充注制冷剂未采用电子秤，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 10.充注制冷剂过程中，导致制冷剂泄露，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 11.充注制冷剂前，未对制冷剂瓶秤重时，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 12.充注完成后，未对制冷剂瓶秤重时，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 13.制冷剂充注量不符合要求950g±50g，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 备注：真空保压没有断开真空泵或系统绝对压力大于3000mic，应重新进行抽真空操作 |  |  |  |
| 2-2 | 二、新型制冷系统调试 | 10 | 1.蓄冷温度设置不正确，扣0.5分，蓄热温度设置不正确，扣0.5分，此项最多扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.私自移动蓄热或蓄冷温度传感器，每项扣0.5分，此项最多扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.双组压力控制器低压设定值不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.双组压力控制低压压差值不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.双组压力控制器高压设定值不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 6.低压压力不正确，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 7.高压压力不正确，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 8.蓄热未达到要求温度，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 9.蓄冷未达到要求温度，扣2分 |  |  |  |

裁判签名：

## 任务二：新型制冷系统接线结果评分表（7分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 任务 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分 合计 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 新型制冷系统接线 | 7 | 线径选择错误扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按照任务书分配接线端子接线，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 压缩机接线错误，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 冷凝器接线错误，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 常开电磁阀接线错误，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 常闭电磁阀接线错误，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 端子端子处接线处未采用压接端子接线方式接线，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 线槽内布线凌乱，没有捆扎扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 未套号码管扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 号码管标识方向套错，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 接线完成后，未安装线槽盖，扣0.5分 |  |  |  |

裁判签名：

## 任务三：空调电气系统故障分析与记录评分表（10分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 任务 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分 合计 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3－1 | 一、故障现象描述 | 5 | 1.第一个故障描述不正确，扣1分，描述不完全，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.第二个故障描述不正确，扣1分，描述不完全，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.第三个故障描述不正确，扣1分，描述不完全，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.第四个故障描述不正确，扣1分，描述不完全，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.第五个故障描述不正确，扣1分，描述不完全，扣0.5分 |  |  |  |
| 3－2 | 二、测试点标号 | 5 | 1.第一个测试点标号不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.第二个测试点标号不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.第三个测试点标号不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.第四个测试点标号不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.第五个测试点标号不正确，扣1分 |  |  |  |

裁判签名：

## 任务四：双温冷柜系统调试运行及制冷剂回收过程评分表（23分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 任务 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分合计 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-2 | 二、双温冷柜制冷系统调试 | 12 | 1.冷冻室温度设置高于-10（℃），扣0.5分，冷藏室温度设置高于0（℃），扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.移动冷藏室或冷冻室温度传感器，每项扣0.5分，此项最多扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.双组压力控制器低压设定值不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.双组压力控制低压压差值不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.双组压力控制器高压设定值不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 6.蒸发压力调节压力值不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 7.压缩机运行电流值不正确，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 8.低压压力不正确，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 9.高压压力不正确，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 10.冷冻室未达到要求库温，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 11.冷藏室未达到要求库温，扣2分 |  |  |  |
| 4-3 | 三、制冷剂回收 | 11 | 1.制冷剂回收过程中设备通电，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.回收机过程中管路连接不正确，扣1.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.回收过程中未对回收钢瓶进行抽真空，扣1.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.回收过程中导致制冷剂泄露，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.回收完成后拆管过程中导致制冷剂泄露，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 6.回收过程中，回收重量大于在600g以下，扣3分□，600g<m≤700g扣2分□，700g<m≤800g扣1分□，850g以上不扣分□ |  |  |  |
|  |  |  | 7.为确保系统制冷剂回收干净，回收后系统内制冷剂残存压力在 1min 内回升高于 0.1MPa，扣2分 |  |  |  |

裁判签名：

## 任务四：双温冷柜系统接线结果评分表（7分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 任务 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分 合计 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 一、双温冷柜系统接线 | 7 | 线径选择错误扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按照任务书分配表接线，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 压缩机接线错误，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 冷凝器接线错误，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 冷冻室风机接线错误，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 端子排处接线处未采用压接端子接线方式接线，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 执行部件和传感器的连接导线没有按要求分开走线扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 未套号码管扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 号码管标识方向套错，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 双温冷柜后面线未采用绕管，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 双温冷柜后面线未采用定位片及轧带固定，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 双组压力控制器未采用接线端子，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 挂箱电源未通过端子排供电，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 接线完成后，未安装线槽盖，扣0.5分 |  |  |  |

裁判签名：

## 任务五：安全文明生产过程评分表（5分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 任务 | 评分内容 | 评分标准 | 扣分 | 扣分 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务五 | 安全文明生产 | 1.操作过程中不符合安全操作规范，扣1分 |  |  |
|  |  | 2.操作台、工作台表面整洁，工具摆放、导线线头等处理不符合职业岗位要求，扣1分 |  |  |
|  |  | 3.没有遵守赛场纪律，扣1分 |  |  |
|  |  | 4.在操作中发出异常噪声或影响其他选手操作，扣1分 |  |  |
|  |  | 5.选手必须未穿电工绝缘鞋进入竞赛场，扣1分 |  |  |
|  | 否定项 | 竞赛现场不听从裁判员指挥 |  |  |
|  |  | 与其他参赛选手进行交流 |  |  |
|  |  | 因选手原因造成设备、测量仪器烧毁 |  |  |
|  |  | 因选手原因造成他人伤害 |  |  |

裁判签名：