附件2

2021年全国行业职业技能竞赛

全国智能楼宇及空调职业技能竞赛

智能楼宇管理员赛项

实操任务书

（样题）

参赛选手须知：

- 任务书含封面共12页，如出现缺页或字迹不清等问题，请及时向裁判示意，申请更换；

- 总分为100分，参赛选手须在240分钟内完成任务书所规定的全部任务；

- 竞赛过程中出现器材损耗过度时，可向裁判申请补给，但所消耗的时间计在竞赛时长内；

- 参赛选手所需提交的资料只能用工位号进行标识，纸质文档或计算机文件等任何位置均不能出现单位或姓名等与身份有关的信息或记号，否则认定竞赛成绩无效；

- 参赛选手不得携带U盘、移动硬盘或手机等存储介质和移动通讯设备进入赛场，本次竞赛所采用的计算机将实时运行后台数据智能防火墙，一旦查询存在记录则认定竞赛成绩无效；

- 竞赛过程中参赛选手认定设备器件存在故障均可提出更换，确实为设备故障，最多补充时间不超过3分钟；但如经裁判测定完好，属参赛选手误判的，所耽误的竞赛时间不予补足，并酌情扣除职业素养分数；选手须在竞赛时间结束前提出申请，竞赛结束后，裁判组不予受理；

- 竞赛结束时参赛选手应立刻离开赛场，不得滞留，不得将任何赛场器材或资料随身带走；

- 如有不明之处或其它疑问，请及时向裁判咨询。

注意：参赛选手须认真仔细阅读实操任务书，通电前需请示裁判。

参赛选手应完成的任务：

根据任务书提出的要求，在竞赛平台上按照相关工艺标准完成综合布线与网络通信系统、安全防范系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、建筑设备监控系统、建筑能耗监控系统及音视频会议系统的部分设备安装、线路敷设与连接、系统配置、编程、组态、调试、运行、故障排查及检修。

# 任务一：设备安装（共5分）

结合赛场所提供的相关器材，按照指定的位置（见安装图）和工艺标准（见工艺标准评分表）完成器材的安装。

具体器件安装要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 安装要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型感温探测器 | 位置正确且安装牢固 | 含底座及面板 |
| 2 | 火灾报警按钮 | 位置正确且安装牢固 | 含底座及面板 |
| 3 | 半球摄像机#1 | 位置正确且安装牢固 |  |
| 4 | 红外摄像机#1 | 位置正确且安装牢固 |  |
| 5 | 紧急按钮 | 位置正确且安装牢固 | 含底座及面板 |
| 6 | RJ11信息点#2 | 位置正确且安装牢固 | 含底座及面板 |
| 7 | RJ45配线架#1 | 位置正确且安装牢固 |  |
| 8 | RJ45配线架#2 | 位置正确且安装牢固 |  |
| 9 | RJ45信息点#1 | 位置正确且安装牢固 | 含底座及面板 |
| 10 | RJ45信息点#2 | 位置正确且安装牢固 | 含底座及面板 |

注：清单外设备均已安装。

安装图如下图所示：

安装图

# 任务二：线缆敷设与连接（共5分）

结合竞赛所采用的系统，按照指定的工艺标准要求完成各系统的线缆敷设与连接、缆线标识等。

具体工艺标准要求如下：

- 采用赛项提供的RV0.5mm²线缆，完成点型感温探测器、点型光电感烟探测器、讯响器、火灾报警按钮、输入模块、输入/输出模块及火灾报警控制器的总线连接。

- 采用赛项提供的RV0.5mm²线缆，完成紧急按钮、声光警号、红外摄像机与电源箱及硬盘录像机的连接。

- 采用赛项提供的安全型连线，完成光照度传感器、驱动器、LED灯、主动红外探测器、日光灯与电源箱及IOT终端采集模块#1的连接，线缆头须使用异型管且标识；如无异型管，得0分；标识由选手自定义编号。

- 采用赛项提供的安全型连线，完成建筑供配电能耗监测管理模块与IOT终端采集模块#2的连接。

- 采用赛项提供的RV0.5mm²线缆，完成风管式温度传感器模块、风阀执行器模块与DDC主机监控模块的连接。

- 线缆的理线须经管理架理线及盖封盖板。

- 线缆的束缚和固定须采用扎带束缚，包括管理架出口松散的线缆、端子排引出松散的线缆及网孔板正面活动的线缆。

# 任务三：综合布线与网络通信系统管理与维护（共10分）

结合竞赛所提供的相关设备，按照综合布线系统的结构要求及施工工艺标准进行系统的链路路由施工、管理与维护。

接线任务：

- 利用超三类非屏蔽网线，完成电话机#2与程控交换机的跳线制作及链路施工：

链路端接位置及线序正确且电气导通，其路由为：电话机#2→跳线链路→RJ11信息点#2→永久链路→110配线架#2（14#端口）→跳线链路→110配线架#2（12#端口）→永久链路→110配线架#1（12#端口）→跳线链路→110配线架#1（4#端口第2对线）。

110配线架端口序号：

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |

- 利用超五类非屏蔽网线，完成红外摄像机#2与网管交换机的跳线制作及链路施工：

红外摄像机#2→跳线链路→RJ45信息点#1→永久链路→RJ45配线架#1（1#端口）→跳线链路→网管交换机（6#端口）。

RJ45配线架端口序号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 利用超五类非屏蔽网线，完成ModbusTCP网关与网管交换机的跳线制作及链路施工：

ModbusTCP网关→跳线链路→RJ45信息点#2→永久链路→RJ45配线架#1（2#端口）→跳线链路→网管交换机（7#端口）。

- 利用超五类非屏蔽网线，完成网管交换机与POE交换机的跳线制作及链路施工：

网管交换机（8#端口）→跳线链路→RJ45配线架#1（3#端口）→永久链路→RJ45配线架#2（1#端口）→跳线链路→POE交换机（8#端口）。

- 利用超五类非屏蔽网线和光纤跳线冷压工具（光纤切割刀、光纤剥线钳、米勒钳、光功率计、红光笔等），完成红外摄像机1与光纤收发器#1的跳线制作及链路施工：

链路端接位置、TIA568B线序正确及电气导通且光电导通，其路由为：红外摄像机#1→跳线链路→光纤收发器#2→光纤跳线链路→光纤收发器#1。

功能任务：

- 通过程控交换机管理软件将电话机#1的电话号码配置为803，电话机#2的电话号码配置为806。

- 通过电话机#1拨打806，电话机#2响铃且能够接通电话。

- 通过电话机#2拨打803，电话机#1不响铃且不能接通电话。

- 配置网管交换机参数：1#、2#、3#、4#、7#端口为VLAN2（网关：192.168.2.1）；5#、6#、8#端口为VLAN3（网关：192.168.3.1）。

已设定好的IP地址：DDC主机为192.168.2.101；IOT终端采集模块#1为192.168.2.102；IOT终端采集模块#2为192.168.2.103；ModbusTCP网关为192.168.2.104；半球摄像机#1为192.168.3.100；半球摄像机#2为192.168.3.101；红外摄像机#1为192.168.3.102；红外摄像机#2为192.168.3.103；硬盘录像机为192.168.3.104；视频解码器为192.168.3.105；网络键盘为192.168.3.106。

# 任务四：安全防范系统管理与维护（共15分）

结合竞赛所采用的相关设备，按照安全防范系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、调试及运行。

竞赛结束时应保持录像机报警、录像为自动控制模式，PX监控界面、视频监控服务端软件为打开运行状态。

功能任务：

- 监视器#1的窗口1能监视半球摄像机#1的监视影像，窗口2能监视半球摄像机#2的监视影像，窗口3能监视红外摄像机#1的监视影像，窗口4能监视红外摄像机#2的监视影像。

- 检测到紧急按钮按下动作时，监视器#1能自动弹出报警信息，同时硬盘录像机能对半球摄像机#1所在的通道进行抓图，并能查询到其抓图影像。

- 当检测到人为遮挡半球摄像机#2的镜头使其监视影像成单一颜色画面时，硬盘录像机能自动启动声光警号。

- 当检测到红外摄像机#1的监视影像有动态变化时，硬盘录像机能对红外摄像机#1所在的通道进行录像，并能查询到其录像影像。

- 设置半球摄像机#1、半球摄像机#2和红外摄像机#2所在通道从不自动录像。

- 当断开红外摄像机#2的网络信号连接时，监视器#1能自动弹出报警信息并轮巡半球摄像机#1、半球摄像机#2、红外摄像机#1所在通道的监视影像。

- 通过视频解码器自定义分割监视器#2监视画面，其分割比例如下图所示：

- 监视器#2窗口1为红外摄像机#1，窗口2为红外摄像机#2，窗口3为半球摄像机#1。

- 监视器#2窗口4能自动轮巡所有摄像机的监视影像，并能通过网络键盘指定下个轮巡摄像机。

- PX监控界面能显示“播放1”、“播放2”、“播放3”和“播放4”按钮的组态图形。

- 在PX监控界面能通过播放按钮让“视频监控服务端软件”播放硬盘录像机窗口1、窗口2、窗口3和窗口4的监视影像。

# 任务五：火灾自动报警及消防联动系统管理与维护（共15分）

结合竞赛所采用的相关设备，按照火灾自动报警及消防联动系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、调试及运行。

竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。

功能任务：

- 火灾探测器、隔离模块、I/O模块及外部设备的连接与器件登录。（说明：火灾探测器地址码范围1-50；I/O模块及讯响器的地址码范围129-136）

- 按下火灾报警按钮后，联动讯响器启动，不启动喷淋泵。

- 触发点型光电感烟探测器后，联动讯响器报警；讯响器启动后联动喷淋泵启动。

- 触发压力开关后，联动喷淋泵启动。

- 触发点型光电感烟探测器后，联动排烟风机启动。

- 触发熔断器后，联动排烟风机停止。

- PX监控界面能显示“点型感温探测器”、“点型光电感烟探测器”、“火灾报警按钮”和“讯响器”的组态图形并监视其状态。

- PX监控界面能显示虚拟喷淋灭火联动系统上的“压力开关”和“喷淋泵”的组态图形并监视其状态。

- PX监控界面能监视虚拟防排烟联动系统上的“熔断器”和“排烟风机”的组态图形并监视其状态。

# 任务六：建筑设备监控系统管理与维护（共20分）

结合竞赛所采用的相关设备，按照建筑设备监控系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、编程、调试及运行。

竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。

功能任务：

- 当光照度传感器检测到环境光照度变暗（100%至0%）时，LED灯亮度能自动线性调亮（0%至100%）；当光照度传感器检测到环境光照度变亮（0%至100%）时，LED灯亮度能自动线性调暗（100%至0%）。

- 当光照度传感器检测到环境光照度变亮（0%至100%）时，LED灯亮度能自动线性调暗（100%至0%）

- 每天早上6点至晚上6点前，日光灯能自动点亮。

- 每天晚上6点至早上6点前，当主动红外探测器动作时，日光灯能自动点亮。

- 每天晚上6点至早上6点前，当检测到主动红外探测器连续5秒未动作时，日光灯熄灭。

- 当风管式温度传感器模块检测到温度变化（16℃至26℃）时，风门执行器模块的开度自动线性减小（100%至0%）。

- 当风管式温度传感器模块检测到温度变化（26℃至16℃）时，风门执行器模块的开度自动线性增大（0%至100%）。

- 模拟一个风机并全程保持运行状态。

- PX监控界面能显示“主动红外探测器”和“日光灯”的组态图形并监视其状态。

- PX监控界面能显示“光照度传感器”和“LED灯”的仪表图形并监视其数据。

- PX监控界面能显示“管道”和“风管温度传感器”的静态图形。

- PX监控界面能显示“风机”和“风门”的动态图形。

- PX监控界面能显示“风管式温度传感器模块”和“风门执行器模块”的仪表图形并监视其数据。

- PX监控界面能显示“风门执行器模块”的曲线图形。

# 任务七：建筑能耗监控系统管理与维护（共10分）

结合竞赛所采用的相关设备，按照建筑设备监控系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、编程、调试及运行。

竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。

功能任务：

- 将“脉冲”数据转化为总的“电能”数据。

注：单次脉冲累计0.01Kwh

- PX监控界面能显示“通电”和“断电”的组态图形并监视其状态。

- PX监控界面能显示“市电”和“备电”的组态图形并监视其状态。

- PX监控界面能显示“脉冲”和“电能”的组态图形并监视其数据。

- PX监控界面能显示“电压”和“电流”的仪表图形并监视其数据。

- PX监控界面能显示“电能”的曲线变化。

# 任务八：音视频会议系统管理与维护（共5分）

结合竞赛所采用的相关设备，按照音视频会议系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、组态、调试及运行。

竞赛结束时应保持ECap界面为打开运行状态。

接线任务

- 采用赛项提供的音频、USB、VGA等线缆，完成音视频会议模块、液晶显示器#1、液晶显示器#2与计算机连线。

功能任务：

- 计算机画面能通过音视频会议模块同时在液晶显示器#1和液晶显示器#2上显示。

- 在计算机上打开ECap并成功连接音视频会议模块的摄像机画面。

- 当对着音视频会议模块发声或轻轻敲击时，模块内置的音箱上实时播放声音，要求音量调节为20%。

# 任务九：故障的排查与检修（共5分）

结合竞赛所采用的相关设备，对各系统所存在的故障进行排查、检修。

功能任务：

- 综合布线与网络通信系统的故障点排查与检修。

- 火灾自动报警及消防联动系统的故障点排查与检修。

- 安全防范系统的故障点排查与检修。

- 建筑设备监控系统的故障点排查与检修。

- 建筑能耗监控系统的故障点排查与检修。

# 任务十：职业素养与安全意识（共10分）

按照相关安全文明施工标准完成各项任务。

具体要求如下：

- 按要求穿戴劳保用品。

- 竞赛现场不得大声喧哗。

- 上电前应先进行申请。

- 不得带电进行连接或改接。

- 工具或器件不得接触地面。

- 比赛结束时工位应保持整洁。

2021年全国行业职业技能竞赛

全国智能楼宇及空调职业技能竞赛

# 评分汇总表

场次：       场；工位：       号；用时：      分钟；

| 序号 | 项目 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务一：设备安装 | 5 |  |  |
| 2 | 任务二：线缆敷设与连接技能考核评分表 | 5 |  |  |
| 3 | 任务三-1：综合布线与网络通信系统管理与维护功能考核评分表 | 5 |  |  |
| 4 | 任务三-2：综合布线与网络通信系统管理与维护功能考核评分表 | 5 |  |  |
| 5 | 任务四_1：安全防范系统管理与维护功能考核评分表 | 5 |  |  |
| 6 | 任务四_2：安全防范系统管理与维护功能考核评分表 | 10 |  |  |
| 7 | 任务五：火灾自动报警及消防联动系统管理与维护评分表 | 15 |  |  |
| 8 | 任务六_1：建筑设备监控系统管理与维护功能考核评分表 | 8 |  |  |
| 9 | 任务六_2：建筑设备监控系统管理与维护功能考核评分表 | 12 |  |  |
| 10 | 任务七：建筑能耗监控系统管理与维护 | 10 |  |  |
| 11 | 任务八：音视频会议系统管理与维护功能考核评分表 | 5 |  |  |
| 12 | 任务九：故障排查与检修技能考核评分表 | 5 |  |  |
| 13 | 任务十：职业素养与安全意识评分表 | 10 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

裁判签名：

## 任务一：设备安装技能考核评分表（5分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 设备安装技能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 0.5 | 点型感温探测器（面板+底座） | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |
| (2) | 0.5 | 火灾报警按钮（面板+底座） | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |
| (3) | 0.5 | 半球摄像机#1 | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |
| (4) | 0.5 | 红外摄像机#1 | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |
| (5) | 0.5 | 紧急按钮（面板+底盒） | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |
| (6) | 0.5 | RJ11信息点#2（面板+底盒） | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |
| (7) | 0.5 | RJ45配线架#1 | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |
| (8) | 0.5 | RJ45配线架#2 | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |
| (9) | 0.5 | RJ45信息点#1（面板+底盒） | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |
| (10) | 0.5 | RJ45信息点#2（面板+底盒） | 安装位置是否正确 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 安装是否牢固 | 0.3 |  |  |

裁判签名：

## 任务二：线缆敷设与连接技能考核评分表（5分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 工艺标准技能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 0.4 | 电源箱 | 线缆头是否使用异型管且标识 （共4条，0.1分/条） 注1：如无异型管，得0分（下同） 注2：标识由选手自定义编号（下同） | 0.4 |  |  |
| (2) | 0.2 | 火灾报警主机 | 线缆是否连接并使用异型管标识 （共2条，0.1分/条） | 0.2 |  |  |
| (3) | 0.4 | 硬盘录像机 | 线缆是否连接并使用异型管标识 （共4条，0.1分/条） | 0.4 |  |  |
| (4) | 1.2 | IOT终端采集模块#1 | 安全型连线是否连接 （共12条，0.1分/条） | 1.2 |  |  |
| (5) | 1.2 | IOT终端采集模块#2 | 安全型连线是否连接 （共12条，0.1分/条） | 1.2 |  |  |
| (6) | 0.8 | DDC主机模块 | 线缆是否连接并使用异型管标识 （共8条，0.1分/条） | 0.8 |  |  |
| (7) | 0.4 | 线缆的理线 | 不经管理架理线 不装管理架封盖 注：每发现一处扣0.2分，扣完该项分值为止 | 0.4 |  |  |
| (8) | 0.4 | 线缆的束缚和固定 | 不用扎带束缚管理架出口松散的线缆 不用扎带束缚端子排引出松散的线缆 不用扎带固定网孔板正面活动的线缆 注：每发现一处扣0.2分，扣完该项分值为止 | 0.4 |  |  |

裁判签名：

## 任务三_1：综合布线与网络通信系统管理与维护功能考核评分表（5分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1.0 | 链路端接位置正确且电气导通，其路由为：电话机#2→跳线链路→RJ11信息点#2→永久链路→RJ11配线架#2（14#端口）→跳线链路→RJ11配线架#2（12#端口）→永久链路→RJ11配线架#1（12#端口）→跳线链路→RJ11配线架#1（4#端口第2对线） | 电话机#2→跳线链路→RJ11信息点#2→永久链路→RJ11配线架#2（14#端口） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | RJ11配线架#2（14#端口）→跳线链路→RJ11配线架#2（12#端口）→永久链路→RJ11配线架#1（12#端口） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | RJ11配线架#1（12#端口）→跳线链路→RJ11配线架#1（4#端口第2对线） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 线序正确且电气导通 | 0.4 |  |  |
| (2) | 1.0 | 链路端接位置及TIA568B线序正确且电气导通，其路由为：红外摄像机#2→跳线链路→RJ45信息点#1→永久链路→RJ45配线架#1（1#端口）→跳线链路→网管交换机（6#端口） | 红外摄像机#2→跳线链路→RJ45信息点#1 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | RJ45信息点#1→永久链路→RJ45配线架#1（1#端口） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | RJ45配线架#1（1#端口）→跳线链路→网管交换机（6#端口） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 水晶头压胶、TIA568B线序正确且电气导通 | 0.4 |  |  |
| (3) | 1.0 | 链路端接位置及TIA568B线序正确且电气导通，其路由为：ModbusTCP网关→跳线链路→RJ45信息点#2→永久链路→RJ45配线架#1（2#端口）→跳线链路→网管交换机（7#端口） | ModbusTCP网关→跳线链路→RJ45信息点#2 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | RJ45信息点#2→永久链路→RJ45配线架#1（2#端口） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | RJ45配线架#1（2#端口）→跳线链路→网管交换机（7#端口） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 水晶头压胶、TIA568B线序正确且电气导通 | 0.4 |  |  |
| (4) | 0.8 | 链路端接位置及TIA568B线序正确且电气导通，其路由为：网管交换机（8#端口）→跳线链路→RJ45配线架#1（3#端口）→永久链路→RJ45配线架#2（1#端口）→跳线链路→POE交换机（8#端口） | 网管交换机（8#端口）→跳线链路→RJ45配线架#1（3#端口） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | RJ45配线架#1（3#端口）→永久链路→RJ45配线架#2（1#端口） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | RJ45配线架#2（1#端口）→跳线链路→POE交换机（8#端口） | 0.2 |  |  |
|  |  |  | TIA568B线序正确且电气导通 | 0.2 |  |  |
| (5) | 1.2 | 链路端接位置及TIA568B线序正确且电气导通，其路由为：红外摄像机#1→跳线链路→光纤收发器#2→光纤跳线链路→光纤收发器#1 | 红外摄像机#1→跳线链路→光纤收发器#2 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 光纤收发器#2→光纤链路→光纤收发器#1 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 水晶头压胶、TIA568B线序正确且电气导通 | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 光纤跳线导通 | 0.4 |  |  |

裁判签名：

## 任务三_2：综合布线与网络通信系统管理与维护功能考核评分表（5分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1.0 | 通过程控交换机管理软件将电话机#1的电话号码配置为803，电话机#2的电话号码配置为806 | 电话机#1的电话号码为803 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 电话机#1的电话号码为806 | 0.5 |  |  |
| (2) | 1.0 | 通过电话机#1拨打806，电话机#2响铃且能够接通电话 | 电话机#2能响铃 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 电话机#2能接通电话 | 0.5 |  |  |
| (3) | 1.0 | 通过电话机#2拨打803，电话机#1不响铃且不能接通电话 | 电话机#1不响铃 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 电话机#1不能接通电话 | 0.5 |  |  |
| (4) | 2.0 | 网管交换机VLAN划分：将1#、2#、3#、4#、7#端口划分为VLAN2（网关：192.168.2.1）；将5#、6#、8#端口划分为VLAN3（网关：192.168.3.1） | 1#、2#、3#、4#、7#端口为VLAN2 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 1#、2#、3#、4#、7#端口的网关为192.168.2.1 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 5#、6#、8#端口为VLAN3 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 5#、6#、8#端口的网关为192.168.3.1 | 0.5 |  |  |

裁判签名：

## 任务四_1：安全防范系统管理与维护功能考核评分表（5分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 2.0 | 监视器#1的窗口1能监视半球摄像机#1的监视影像，窗口2能监视半球摄像机#2的监视影像，窗口3能监视红外摄像机#1的监视影像，窗口4能监视红外摄像机#2的监视影像 | 窗口1为半球摄像机#1 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 窗口2为半球摄像机#2 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 窗口3为红外摄像机#1 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 窗口4为红外摄像机#2 | 0.5 |  |  |
| (2) | 1.0 | 检测到紧急按钮按下动作时，监视器#1能自动弹出报警信息，同时硬盘录像机能对半球摄像机#1所在的通道进行抓图，并能查询到其抓图影像 | 动作弹出报警信息 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 动作联动半球摄像机#1抓图并保存 | 0.5 |  |  |
| (3) | 0.5 | 当检测到人为遮挡半球摄像机#2的镜头使其监视影像成单一颜色画面时，硬盘录像机能自动启动声光警号 | 遮挡联动声光警号启动 | 0.5 |  |  |
| (4) | 0.5 | 当检测到红外摄像机#1的监视影像有动态变化时，硬盘录像机能对红外摄像机#1所在的通道进行录像，并能查询到其录像影像 | 动检联动红外摄像机#2录像并保存 | 0.5 |  |  |
| (5) | 0.5 | 设置半球摄像机#1、半球摄像机#2和红外摄像机#2所在通道从不自动录像 | 设置通道不录像 | 0.5 |  |  |
| (6) | 0.5 | 当断开红外摄像机#2的网络信号连接时，监视器#1能自动弹出报警信息并轮巡半球摄像机#1、半球摄像机#2、红外摄像机#1所在通道的监视影像 | 动作联动通道影像轮巡 | 0.5 |  |  |

要求：竞赛结束时应保持录像机报警及录像为自动控制模式。

裁判签名：

## 任务四_2：安全防范系统管理与维护功能考核评分表（10分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1.5 | 通过视频解码器自定义分割监视器#2监视画面，其分割比例如下图所示： | 监视器#2有4个窗口 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 画面分割比例如图 | 1.0 |  |  |
| (2) | 1.5 | 监视器#2窗口1为红外摄像机#1，窗口2为红外摄像机#2，窗口3为半球摄像机#1 | 窗口1为半球摄像机#1 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 窗口2为半球摄像机#2 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 窗口3为红外摄像机#1 | 0.5 |  |  |
| (3) | 3.0 | 监视器#2窗口4能自动轮巡所有摄像机的监视影像，并能通过网络键盘指定下个轮巡摄像机 | 轮巡半球摄像机#1画面 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 轮巡半球摄像机#2画面 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 轮巡红外摄像机#1画面 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 轮巡红外摄像机#2画面 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 键盘指定下个轮巡画面 | 1.0 |  |  |
| (4) | 2.0 | PX监控界面能显示“播放1”、“播放2”、“播放3”和“播放4”按钮的组态图形 | 显示播放1组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示播放2组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示播放3组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示播放4组态图形 | 0.5 |  |  |
| (5) | 2.0 | 在PX监控界面能通过播放按钮让“视频监控服务端软件”播放硬盘录像机窗口1、窗口2、窗口3和窗口4的监视影像 | 播放录像机窗口1画面 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 播放录像机窗口2画面 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 播放录像机窗口3画面 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 播放录像机窗口4画面 | 0.5 |  |  |

要求：竞赛结束时应保持PX监控界面、视频监控服务端软件为打开运行状态。

裁判签名：

## 任务五：火灾自动报警及消防联动系统管理与维护评分表（15分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1.0 | 火灾探测器、隔离模块、I/O模块及外部设备的连接与器件登录。（说明：火灾探测器地址码范围1-50;I/O模块及讯响器的地址码范围129-136） | 所有设备均已注册 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 设备的地址码在要求范围内 | 0.5 |  |  |
| (2) | 1.0 | 按下火灾报警按钮后，联动讯响器启动，不启动喷淋泵 | 报警联动讯响器启动 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 不启动喷淋泵 | 0.5 |  |  |
| (3) | 2.0 | 触发点型感温探测器后，联动讯响器报警 | 报警联动讯响器启动 | 1.0 |  |  |
|  |  | 讯响器启动后联动喷淋泵启动 | 讯响器启动联动喷淋泵启动 | 1.0 |  |  |
| (4) | 1.0 | 触发压力开关后，联动喷淋泵启动 | 报警联动喷淋泵启动 | 1.0 |  |  |
| (5) | 1.0 | 触发点型光电感烟探测器后，联动排烟风机启动 | 报警联动排烟风机启动 | 1.0 |  |  |
| (6) | 1.0 | 触发熔断器后，联动排烟风机停止 | 报警联动排烟风机停止 | 1.0 |  |  |
| (7) | 4.0 | PX监控界面能显示“点型感温探测器”、“点型光电感烟探测器”、“火灾报警按钮”和“讯响器”的组态图形并监视其状态 | 显示感温探测器组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视感温探测器状态 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示感烟探测器组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视感烟探测器状态 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示火灾报警按钮组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视火灾报警按钮状态 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示讯响器组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视讯响器状态 | 0.5 |  |  |
| (8) | 2.0 | PX监控界面能显示虚拟喷淋灭火联动系统上的“压力开关”和“喷淋泵”的组态图形并监视其状态 | 显示压力开关组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视压力开关状态 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示喷淋泵组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视喷淋泵状态 | 0.5 |  |  |
| (9) | 2.0 | PX监控界面能监视虚拟防排烟联动系统上的“熔断器”和“排烟风机”的组态图形并监视其状态 | 显示熔断器组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视熔断器状态 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示排烟风机组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视排烟风机状态 | 0.5 |  |  |

要求：竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。

裁判签名：

## 任务六_1：建筑设备监控系统管理与维护功能考核评分表（8分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1.0 | 当光照度传感器检测到环境光照度变暗（100%至0%）时，LED灯亮度能自动线性调亮（0%至100%） | 环境光照度联动LED灯亮度 | 1.0 |  |  |
| (2) | 1.0 | 当光照度传感器检测到环境光照度变亮（0%至100%）时，LED灯亮度能自动线性调暗（100%至0%） | 环境光照度联动LED灯亮度 | 1.0 |  |  |
| (3) | 1.0 | 每天早上6点至晚上6点前，日光灯能自动点亮 | 白天时段LED灯亮度联动日光灯亮灭 | 1.0 |  |  |
| (4) | 1.0 | 每天晚上6点至早上6点前，当主动红外探测器动作时，日光灯能自动点亮 | 夜间时段主动红外探测器动作联动日光灯亮灭 | 1.0 |  |  |
| (5) | 1.0 | 每天晚上6点至早上6点前，当检测到主动红外探测器连续5秒未动作时，日光灯熄灭 | 夜间时段主动红外探测器动作联动日光灯亮灭 | 1.0 |  |  |
| (6) | 1.0 | 当风管式温度传感器模块检测到温度变化（16℃至26℃）时，风门执行器模块的开度自动线性减小（100%至0%） | 制热模式下环境温度联动执行器开度 | 1.0 |  |  |
| (7) | 1.0 | 当风管式温度传感器模块检测到温度变化（26℃至16℃）时，风门执行器模块的开度自动线性增大（0%至100%） | 制热模式下环境温度联动执行器开度 | 1.0 |  |  |
| (8) | 1.0 | 模拟一个风机并全程保持运行状态 | 模拟风机 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 风机全程运行 | 0.5 |  |  |

要求：竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。

裁判签名：

## 任务六_2：建筑设备监控系统管理与维护功能考核评分表（12分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 3.0 | PX监控界面能显示“主动红外探测器”和“日光灯”的组态图形并监视其状态 | 显示主动红外探测器组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视主动红外探测器状态 | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 显示日光灯组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视日光灯状态 | 1.0 |  |  |
| (2) | 3.0 | PX监控界面能显示“光照度传感器”和“LED灯”的仪表图形并监视其数据 | 显示光照度传感器仪表图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视光照度传感器数据 | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 显示LED灯仪表图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视LED灯数据 | 1.0 |  |  |
| (3) | 1.0 | PX监控界面能显示“管道”和“风管温度传感器”的静态图形 | 显示管道静态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示温度传感器静态图形 | 0.5 |  |  |
| (4) | 1.0 | PX监控界面能显示“风机”和“风门”的动态图形 | 显示风机动态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示风门动态图形 | 0.5 |  |  |
| (5) | 3.0 | PX监控界面能显示“风管式温度传感器模块”和“风门执行器模块”的仪表图形并监视其数据 | 显示风管温度仪表图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视风管温度数据 | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 显示风门执行器仪表图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视风门执行器数据 | 1.0 |  |  |
| (6) | 1.0 | PX监控界面能显示“风门执行器模块”的曲线图形 | 显示风门执行器曲线图形 | 1.0 |  |  |

要求：竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。

裁判签名：

## 任务七：建筑能耗监控系统管理与维护功能考核评分表（10分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1.0 | 将“脉冲”数据转化为总的“电能”数据 注：单次脉冲累计0.01Kwh | 脉冲转化为电能 | 1.0 |  |  |
| (2) | 2.0 | PX监控界面能显示“通电”和“断电”的组态图形并监视其状态 | 显示通电组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视电路通电状态 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示断电组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视电路断电状态 | 0.5 |  |  |
| (3) | 2.0 | PX监控界面能显示“市电”和“备电”的组态图形并监视其状态 | 显示市电组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视市电状态 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示备电组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视备电状态 | 0.5 |  |  |
| (4) | 2.0 | PX监控界面能显示“脉冲”和“电能”的组态图形并监视其数据 | 显示脉冲组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视脉冲数据 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示电能组态图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视电能数据 | 0.5 |  |  |
| (5) | 2.0 | PX监控界面能显示“电压”和“电流”的仪表图形并监视其数据 | 显示电压仪表图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视电路电压数据 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 显示电流仪表图形 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 监视电路电流数据 | 0.5 |  |  |
| (6) | 1.0 | PX监控界面能显示“电能”的曲线变化 | 显示“电能”的曲线变化 | 1.0 |  |  |

要求：竞赛结束时应保持ECap为打开运行状态。

裁判签名：

## 任务八：音视频会议系统管理与维护功能考核评分表（5分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 2.0 | 计算机画面能通过音视频会议模块同时在液晶显示器#1和液晶显示器#2上显示 | 液晶显示器#1显示计算机画面 | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 液晶显示器#2显示计算机画面 | 1.0 |  |  |
| (2) | 1.0 | 在计算机上打开ECap并成功连接音视频会议模块的摄像机画面 | 打开摄像画面 | 1.0 |  |  |
| (3) | 2.0 | 当对着音视频会议模块发声或轻轻敲击时，模块内置的音箱上实时播放声音，要求音量调节为20% | 模块内置的音箱播放声音 | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 音量调节为20% | 1.0 |  |  |

要求：竞赛结束时应保持ECap为打开运行状态。

裁判签名：

## 任务九：故障的排查与检修技能考核评分表（5分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 序号 | 分值 | 评分标准 | 系统功能考核点 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1.0 | 综合布线与网络通信系统的故障点排查与检修 | 排除故障点1并记录 | 1.0 |  |  |
| (2) | 1.0 | 火灾自动报警及消防联动系统的故障点排查与检修 | 排除故障点2并记录 | 1.0 |  |  |
| (3) | 1.0 | 安全防范系统的故障点排查与检修 | 排除故障点3并记录 | 1.0 |  |  |
| (4) | 1.0 | 建筑设备监控系统的故障点排查与检修 | 排除故障点4并记录 | 1.0 |  |  |
| (5) | 1.0 | 建筑能耗监控系统的故障点排查与检修 | 排除故障点5并记录 | 1.0 |  |  |

要求：竞赛结束前应在赛项提供的故障表中填写故障内容。

裁判签名：

## 任务十：职业素养与安全意识评分表（10分）

场次：              工位号：              本项得分：

| 配分 | 评分标准 |  | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 不按要求穿戴劳保用品 竞赛现场大声喧哗 上电前不先进行申请 带电进行连接或改接 工具或器件接触地面 比赛结束时工位不整洁 注：每发现一次扣1分，扣完该项分值为止 |  | 10 |  |  |
| 巡视时间记录 |  | 巡视情况记录 |  |  |  |
| (1) | : |  |  |  |  |
| (2) | : |  |  |  |  |
| (3) | : |  |  |  |  |
| (4) | : |  |  |  |  |
| (5) | : |  |  |  |  |
| (6) | : |  |  |  |  |
| (7) | : |  |  |  |  |
| (8) | : |  |  |  |  |
| (9) | : |  |  |  |  |
| (10) | : |  |  |  |  |
| 其它扣分记录：（如无，填写“无”） |  |  |  |  |  |

裁判签名：