ICS 27.200

J 73

中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

单元式空气调节机维修保养技术规范

Technical Specification for Service and Maintenance of Unitary Air Conditioner

（征求意见稿）

20××-××-××发布                                        20××-××-××实施

中国制冷空调工业协会  发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目  录

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 一般要求	2

5 维修	3

5.1 维修准备	3

5.2 故障现象检测和分析	4

5.3 维修方案实施和验收	5

5.4 维修记录	6

5.5 维修服务质量要求	6

6 保养	6

6.1 一般要求	6

6.2 日常维护保养的要求	7

6.3 定期维护保养要求	8

7 报废	9

7.1 报废条件	9

7.2 报废要求	10

8 制冷剂回收与再利用	10

8.1 一般要求	10

8.2 回收安全要求	10

8.3 回收技术要求	10

附录A（规范性附录）采用弱可燃A2L制冷剂的单元式空调机操作的特殊要求	12

A.1 采用A2L制冷剂单元式空调机的储存安全要求	12

A.2 采用A2L制冷剂单元式空调机在运输安全要求	12

A.3 采用A2L制冷剂单元式空调机维修保养安全操作要求	14

附录B（资料性附录）制冷剂回收作业操作程序	16

B.1 一般规定	16

B.2 回收钢瓶	16

B.3 回收设备的检查和准备	16

B.4 被回收产品作业前准备	16

B.5 回收钢瓶连接准备	17

B.6 回收作业	17

B.7 回收完成后的工作	18

## 前  言

本规范是首次制定。

本规范由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本规范在制定过程中，规范编制组开展了相关专题研讨，在总结国内以往单元式空调机维修保养相对成熟经验的基础上，吸收近年来众多有代表性专业企业实践成果，并以多种方式广泛征求了全国各有关单位和行业专家的意见，最终形成本规范。

本规范共XXX章，包括XXX等。

本规范在实施过程中，希望各单位注意总结经验、积累资料，如发现需要修改和补充之处，请随时将有关意见和建议反馈给中国制冷空调工业协会，以便今后修订时参考。

本规范主要起草单位：XXX。

本规范参加起草单位：XXX。

本规范主要起草人：XXX。

本规范参加起草人：XXX。

本标准于XXX年XXX月XXX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于XXX年XXX月XXX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

单元式空气调节机维修保养技术规范

1 范围

为规范单元式空气调节机维修保养作业，保障机组的安全和正常运行，确保维修保养人员的安全，制定本规范。

本规范规定了单元式空气调节机维修、保养、报废、制冷剂回收与再利用的基本技术要求。

本规范适用于采用A1和A2L类制冷剂的单元式空气调节机。低温单元式空调机、计算机和数据处理机房用单元式空气调节机、屋顶式空气调节机组、多联式空调（热泵）机组、风管送风式空调（热泵）机组、低环境温度空气源热泵热风机、除湿机、洁净手术室用空气调节机组、轨道车辆空调机组、直接蒸发式全新风空气处理机组等直接蒸发式空调设备可参照本规范执行。

单元式空气调节机维修保养除应符合本规范外，还应符合国家现行有关标准和设备生产厂商相关技术文件的要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7778 制冷剂编号方法和安全性分类

GB/T 9237 制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB 12268—2012危险货物品名表

GB 13392 道路运输危险货物车辆标志

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB/T 18517 制冷术语

GB 25130 单元式空气调节机安全标准

GB 50016建筑设计防火规范

GB 50057建筑物防雷设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

JB/T 7249 制冷设备 术语

T/CRAA 1010工商业用或类似用途的制冷空调设备维修保养技术规范

3 术语和定义

GB/T 7778、GB/T 17758、GB/T 18517和JB/T 7249 界定的以及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 制冷剂循环系统   refrigerant cycle system

制冷空调系统中制冷剂循环经过的所有部件和管路组成的系统，包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、容器、管路、附件等。

3.2 制冷剂回收 refrigerant recovery

从制冷空调设备中排出（及抽取）制冷剂，并将其贮存到一个外部专用钢瓶中。

3.3 制冷剂再循环refrigerant recycling

通过分离油、去除非冷凝物以及采用装置来去除水分、酸度和颗粒物质，以减少用过的制冷剂中的杂质达到可以再使用的技术要求。

3.4 制冷剂再生refrigerant reclamation

将已经使用过的制冷剂进行处理以符合新品的技术要求。

4 一般要求

4.1 企业应是获得行业或设备厂家资格认定的维修保养服务企业，优先选用获得

中国制冷空调暖通行业维修安装企业能力等级分类/CRAA服务认证的企业。

4.2从业人员应经过得到认可的厂家或专业技术培训机构的培训，从事制冷剂处理、监管的人员还应掌握制冷剂管理相应的专业知识和技能，经考核合格后方可上岗。涉及电气操作、焊接操作等特种作业的从业人员需持证上岗。

4.3 设备的维修作业应由专业技术人员按照设备的相关技术资料进行维修保养；维修操作前应首先确定设备所使用的制冷剂种类，了解其特点和GB/T 9237、GB/T 17758、GB 25130标准中针对单元式空气调节机的安全要求，并采取相应的措施。

4.4 维修保养工作应有可追溯记录。

4.5 维护保养操作前，保持室内操作区域良好的通风状态。采用A2L制冷剂单元式空调机维修保养维修场所的安全要求见附录A.3.1。

4.6 对现场有可能被污染的区域采取必要的保护措施。

4.7 维修保养操作前，检查室内外机的电源，并给空调室内外机停机断电，做好警示标识（作业中，禁止上电），专人值守或采取安全保障措施，建议10分钟后才可开始操作。

4.8 操作人员必须携带并使用护目镜、安全帽、鞋套、工作服、作业证、劳保手套、劳保鞋、安全带等。操作涉及登高作业时，需采取必要的安全措施。

4.9 任何情况下都不允许在同一系统中混用不同的制冷剂。如需改变系统的制冷剂，应执行GB/T 9237的规定。

4.10 制冷剂的使用应每年按照国家生态环境部门的规定申请配额或备案管理，并向行业协会报送使用数据。

4.11 单元式空调调节机的操作人员应采取预防措施防止制冷剂的无意排放或泄漏，应采取一切技术和经济上的可行措施减少制冷剂泄漏。若非使用的技术性必要，禁止故意排放制冷剂到大气中。

4.12 检测到制冷剂的泄漏点，操作人员应及时对设备进行维修，并及时对维修效果进行检测。

4.13 严禁使用制冷剂清洗系统和零部件。

4.14 单元式空气调节机中水系统的维修保养执行T/CRAA 1010的规定。

5 维修

5.1 维修准备

5.1.1 维修技术文件准备

准备设备的安装、使用说明书等技术资料用以判断故障原因。

5.1.2 维修工具准备

根据故障代码及故障现象配备拆装和维修专用的仪器仪表，包括但不限于：螺丝刀、卷尺、万用表、温/湿度测试仪、兆欧表、风速仪、压力表、电子秤、真空泵、制冷剂检漏仪、制冷剂回收与再循环设备、管路切割、焊接设备等。

采用弱可燃A2L制冷剂的单元式空调机维修保养工具的要求见附录A.3.2。

5.1.3 维修零部件和材料的准备

5.1.3.1 初步判断故障原因，并准备维修配件，配件需符合设备制造商标准要求。

5.1.3.2 回收制冷剂的钢瓶内充装的制冷剂不应超出规定值。制冷剂钢瓶存放在车内或放置在维修现场时，应远离热源、火源、辐射源及电器设备的地方。一次性制冷剂容器不应重复使用，且不应随意抛弃。

5.1.4 维修前安全检查

5.1.4.1 设备或部件拆卸前应确认拆卸部位已泄压。严禁在有余压或制冷剂的情况下对设备、管路及元件进行火焰切割、施焊等操作。

5.1.4.2 检查维修区域是否存在泄漏制冷剂。检查前确认所用的检漏设备适用于该空调器系统制冷剂。

5.1.4.3 维修区域内禁止出现明火。

5.1.4.4 检查维修区域是否有灭火设备。维修区域应配备至少一个干粉或二氧化碳灭火器，并且灭火器处于可以使用的状态。

5.2 故障现象检测和分析

5.2.1 故障现象检测

维修前，复现故障现象针对现象进行如下检测：

a) 检查设备外观、安装情况及安装环境是否正常。

b) 检测设备电源是否正常。

c) 检测蒸发器和冷凝器有无腐蚀、油污、脏污情况。

d) 检测制冷剂有无泄漏。

e) 检测内外机风机或水泵、冷却塔是否运转。

f) 检测电控板、传感器、连接线是否正常。

g) 检测四通阀、电磁阀、管路、节流装置是否正常。

h) 进行满负荷及部分负荷运转测试，检查其制冷或制热效果、系统运行参数。

i) 检测压缩机的吸/排气压力、温度、电流以及振动、声音。

j) 检测蒸发器和冷凝器侧进口及出口的水温或蒸发器和冷凝器进口管及出口管的管温。

5.2.2 故障原因分析

根据检测数据并依据说明书等技术文件判断故障原因。

5.3 维修方案实施和验收

5.3.1 维修方案实施

根据故障检测分析结果，针对性实施相应维修：

- 因安装或安装环境影响导致的故障应排除环境遮挡，保证设备能正常通风散热。

b) 设备维修需更换制冷剂循环系统零部件或若需打开和制冷剂连通的部分，应先回收制冷剂或者将制冷剂全部隔离在远离泄漏点的部位（使用截止阀）；更换制冷系统零部件过程中应充入无氧氮气，应防止杂质进入系统。

c) 压缩机的电机烧毁引起的故障，在设备维修时应先回收制冷剂，拆除故障压缩机后，应对制冷系统进行清洗；清洗后应用无氧氮气吹出多余清洗剂。

d) 当维修涉及系统的密封性时，经维修后的制冷空调设备在充入制冷剂前应抽真空，并进行气密性试验。充注制冷剂时，应按照产品铭牌标识要求充注相应类型和质量的制冷剂，严禁过量充注，连接管加长时，对可燃制冷剂充注量符合GB/T 9237的规定。

e) 电控板更换：电控板应在断电并彻底放电完成后才可以进行拆卸操作，更换后要核查连线，应连接牢固、绝缘良好、可靠接地，电控板和散热片之间应均匀涂抹导热硅脂。电气盒内不应有灰尘异物附着，控制板不应有破损、焦痕及显示异常。检查确认后才允许接通电源。

f) 焊接操作要求：焊接应由持证焊工进行，且必须在相应部位经过吹扫清理后按批准的工艺实施。焊接前应回收所有的制冷剂，或者将制冷剂全部隔离在远离泄漏点的部位（使用截止阀）。采用A2L制冷剂的单元式空气调节机，在进行焊接之前以及在焊接的过程中，要使用无氧氮气对焊接部分进行净化和保护。焊接时要保证维修场所有足够的通风。焊接后，需检查焊接点质量，充注制冷剂之前进行泄漏试验。

5.3.2 验收

维修作业完成后，应达到保证机器正常使用的技术指标，并确定具体验收方式，如果业主有特殊要求的，由维修服务商与业主约定。

5.4 维修记录

维修记录应包括业主信息、产品信息、服务信息。

a) 业主信息包括用户姓名、地址、联系电话。

b) 产品信息应包括产品型号、编号、名称。

c) 服务信息应包括服务单位、服务提供日期、故障描述、使用材料清单、收费信息以及用户确认情况。

d) 系统检漏情况。

e) 每次充注制冷剂的名称、数量和种类（新的、再利用的或再生的）。

f) 被回收的制冷剂的数量、再利用或处置情况，相关回收设备的名称、型号。

5.5 维修服务质量要求

5.5.1 确保设备维修后，不破坏或降低原有产品的安全防护等级。

5.5.2 维修后设备不能出现异常噪音或其它维修前未出现的异常现象。

5.5.3 设备维修后能达到机器正常使用的技术指标，请业主当面试机，设备验收合格后，维修服务人员应请业主在售后服务记录单上签字确认，并做好回访。

6 保养

6.1 一般要求

6.1.1 维护保养分为日常维护保养和定期维护保养。日常维护保养主要通过听、摸、看、闻等手段，检查设备外观是否清洁、破损、设备能否正常运行，清洗过滤网、清除异物；定期维护保养的内容除了日常维护保养的内容外，增加室内外换热器的清洗，检测必要的运行参数，检查安全设施是否能正常使用等。

6.1.2 日常维护保养和定期维护保养的期限按照产品使用说明书的要求执行。可根据使用时间、使用效果或空气环境的洁净度不同，适当缩短日常维护保养和定期维护保养的的间隔。

6.1.3 维护保养过程中，做好相关各项记录，结束后整理成维护保养报告，维护保养单位和用户双方签字确认并通过用户验收后，交给用户留存，维护保养单位留存电子版。

6.1.4 维护保养期间，室内对于易受污染的区域以及物品，必须做相应的保护措施，避免环境或物品受到损伤或污染。

6.2 日常维护保养的要求

6.2.1 清洁

6.2.1.1 室内机送风部件的清洁

使用洁净的喷洒清洁剂的擦拭工具，擦拭室内电机和涡轮蜗壳，使其表面洁净。

6.2.1.2 控制器的清洁

使用洁净的喷洒清洁剂的擦拭软布，擦拭无线遥控器或有线遥控器，使其表面洁净。

6.2.2 清洗

6.2.2.1 送回风口的清洗

将拆下送回风口，先用自来水冲洗，后使用洁净的喷洒清洁剂的擦拭工具擦拭其表面和百叶，确保外表干净无污物并晾干。

6.2.2.2 过滤网的清洗

将拆卸下来的过滤网先使用自来水冲洗，再用软毛刷子轻轻刷洗；干净后晾干或用吹风机吹干（视脏污程度可用适量专用清洗消毒剂清除污物）。

6.2.3 检查

6.2.3.1 安装基础检查

对室内机安装吊架、室外机安装基础（槽钢）的状态进行确认，避免锈蚀产生安全隐患。

6.2.3.1 异音检查

逐台开启室内机，系统运行时应无机械摩擦或嗡嗡的异样的声音。

6.2.3.2 风量检查

开启每一台室内机，然后按照档位检查每档运行的风量，每档风量是有差异的，如果有异常，及时调整和处理。

6.2.3.3 排水系统检查

对排水支管和干管进行通排水试验，确保排水管道无堵塞物倒坡，排水管（除U型水封）里没有残留的水份。

6.2.3.4 系统运行主要参数的检查

整个机组系统开机运行，通过控制器或室外机点检系统运行主要参数，确认主要参数在合理的运行范围之内。

6.3 定期维护保养要求

定期维护保养除遵守6.2条款以外，还应遵守如下技术要求。

6.3.1 清洁

6.3.1.1 电气盒内的清扫

打开电气盒，用防静电毛刷清洁电气控制板及电气部件表面灰尘，同时使用吸尘设备，将灰尘吸排干净，确保内部无灰尘无污染。

6.3.1.2 室外机机壳内部清扫

打开机壳，使用吹扫设备清扫机身内的灰尘，清理内部的杂物，确保内部无残留物。

6.3.2 清洗

6.3.2.1 室内换热器及接水盘的清洗

首先将室内机回风侧使用专用清洗罩进行保护，出风口侧用防护膜保护；

使用吸尘设备吸扫换热器上的灰尘及用喷水设备的喷雾水模式冲洗换热器翅片及接水盘；最后将专用清洗消毒剂均匀喷洒在换热器及接水盘表面消毒杀毒和清洁处理，静置几分钟后，用清水冲洗干净，确保换热器表面和接水盘盛水部位干净；并用吸水工具排尽接水盘内部的水，防止溢水，最后使用吹风设备对换热器进行干燥处理，确保换热器干燥干净。

对使用时间超过三年以上且表面脏污严重的换热器，建议使用高温蒸汽（132℃）杀毒杀菌处理。

6.3.2.2 室外机换热器清洗

先清理室外机周边及室外机机身上的杂物，然后使用翅片梳对倒伏的翅片梳理，尽量恢复到出厂状态并检查换热器脏污的状态，是否有油污；

表面只有灰尘时使用清水进行冲洗使翅片表面干净，若翅片表面有油污，则应选用专用清洗消毒剂喷洒后用软毛刷进行刷洗后再进行冲洗直到翅片无残留物。冲洗时注意水压不宜过高，同时保护好翅片和电气部分。

6.3.3 电气及通讯检查

6.3.3.1 检查电气控制盒内各配线无破损，端子排、地线和其他接线无松动、老化现象，压接牢靠。

6.3.3.2 检查空调用电气开关，确保各电气接线压接牢固。

6.3.4 制冷剂管道保温检查

检查室内外的制冷剂管道表面的保温层，出现破损的地方给予修理，确保制冷剂管道保温良好，保温层无破损。

6.3.5 风管及保温的检查

6.3.5.1 检查风管无断开及破裂，与软连接之间连接良好，无漏风，风管保温层无破损。

6.3.5.2 检查软连接与设备和风管连接牢靠，无漏风，送风侧的软连接表面保温层覆盖良好无漏点，保温层无破损。

6.3.6 系统运行检测

在空调系统开机运行之前，检测内外机输入电压在额定范围之内，无漏电现象，对地电阻超过1兆欧。

空调系统开机运转运转测试，系统稳定运转25分钟后，检查压缩机和风机运转声音和振动正常，检查其制冷或制热效果、系统运行参数等，通过参数确认空调运行正常、效果良好：

a) 检测制冷剂是否有泄漏；

b) 检测压缩机的吸、排气压力及排气温度是否合理；

c) 检测蒸发器和冷凝器风口风速与温度及温差是否正常。

7 报废

7.1 报废条件

满足以下条件之一时，可对产品进行报废：

a) 设备已达到或超过安全使用年限。

b) 设备维修用主要零部件因法律法规等停止生产且无法替代的。

c) 设备经评估维修后无法达到正常使用的技术指标的。

7.2 报废要求

待报废设备应交由符合资质的回收拆解公司进行拆解报废，拆解前需按照第8章的要求回收制冷剂。

8 制冷剂回收与再利用

8.1 一般要求

8.1.1含氢氯氟烃制冷剂（HCFCs）和氯氟烃（CFCs）制冷剂属国家《消耗臭氧层物质管理条例》限制使用的消耗臭氧层物质。维修保养作业中严禁将该类制冷剂排入大气，应使用制冷剂回收设备回收系统中的HCFCs 和CFCs制冷剂。

8.1.2氢氟烃制冷剂（HFCs）属于《京都议定书》和《蒙特利尔议定书》基加利修正案限制排放的温室气体。维修保养作业中严禁将该类制冷剂排入大气，应使用制冷剂回收设备回收系统中的HFCs制冷剂。

8.1.3 设备和系统内的制冷剂严禁直接向外排放，应使用专用回收装置回收。

8.1.4 鼓励对回收的制冷剂进行再循环利用。经检测不能再循环利用的回收制冷剂，应送交持有认定资质的单位进行再生利用或无害化处理。

8.1.5 制冷剂回收机应符合JB/T 12319的规定，制冷剂回收循环处理设备应符合JB/T 12844的规定。

8.2 回收安全要求

8.2.1 回收时，回收钢瓶必须使用专用的制冷剂回收钢瓶，且回收钢瓶耐压需要满足压力要求，避免因压力过大导致安全阀爆炸，避免伤害；禁止使用一次性钢瓶用来回收制冷剂。

8.2.2 回收制冷剂时，严格执行规范操作避免液化制冷剂喷射到人身，导致冻伤。

8.3 回收技术要求

8.3.1应根据要维修的制冷空调装置内充装的制冷剂种类选择相应的制冷剂回收设备。

8.3.2 根据制冷空调装置内制冷剂充注量，确定应准备的回收钢瓶的规格和数量，回收钢瓶须明确标识制冷剂的种类。

8.3.3 每个回收钢瓶不得过量充注。在给容器充注制冷剂时，应始终关注最大充注量，并考虑到制冷剂-油混合物的密度可能低于纯制冷剂的情况。因此，对于制冷剂-油混合物，应适当减少充注量（最大制冷剂充注量的80%或容器体积的70%，取其较小者）。

8.3.4宜使用带有再生装置的回收设备，如油分离器，过滤器，干燥器等，通过回收再循环运行，除掉制冷剂中含有的润滑油、水分及其他杂质。

8.3.5 对电动机烧毁的封闭式压缩机维修时，回收的制冷剂不应回灌再利用。

8.3.6 回收设备的操作应根据设备生产厂商提供的使用说明书进行。

8.3.7 制冷剂回收作业操作程序见本规范附录B 。

附录A（规范性附录）采用弱可燃A2L制冷剂的单元式空调机操作的特殊要求

A.1 采用A2L制冷剂单元式空调机的储存安全要求

A.1.1应单独放置在通风良好和避免阳光直射的环境中。

A.1.2 储存场所应采用防爆灯具设有可燃气体泄漏检测装置，插座增加防爆装置。

A.1.3 储存场所应配备干粉灭火器或二氧化碳灭火器等适于扑灭电器类火灾的消防装置，并且处于可以使用的状态。

A.1.4 仓储场所配电线路宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管。库房内不得随意乱拉电线，擅自增加用电设；现场禁止出现临时线、临时插座。

A.1.5 储存库房应符合如下要求：

a) 防火设计应符合GB 50016的有关规定。

b) 防雷设施应符合GB 50057的有关规定。

c) 灭火器的配置应符合GB 50140的有关规定。

A.2 采用A2L制冷剂单元式空调机在运输安全要求

A.2.1 不同制冷剂充注量的单元式空调机运输的规定

A.2.1.1 按照GB 12268—2012的规定，单台单元式空调机中A2L制冷剂充注量小于12kg时，单元式空调机不作为危险货物运输。满足此条件的单元式空调机需遵守本节A.2.2、A.2.3和A.2.4规定。

A.2.1.2 按照GB 12268—2012的规定，单台单元式空调机中A2L制冷剂充注量大于等于12kg时，单元式空调机按照危险货物运输，需遵守国家针对危险货物运输的相关规定。

A.2.2 运输车辆与设备要求

A.2.2.1 成品机运输车辆可采用普通运货的载重汽车，车辆技术状况应符合JT/T 198 规定的一级车条件。运输过程中不允许全封闭。

A.2.2.2 制冷剂钢瓶和待修产品不允许露天暴露运输。

A.2.2.3 车辆车厢底板应完好平整、周围栏板应牢固，应具备防静电拖地线。

A.2.2.4 车辆应配备相应的捆扎、防水和防散失等用具。

A.2.2.5 车辆驾驶室内宜随车携带有效期内的干粉灭火器或者其他合适的灭火装置。

A.2.2.6 车辆应配置符合GB 13392标准的标志，侧面和尾部应粘贴橙白或红白反光条，并按规定使用。

A.2.2.7 车辆应配置必要的通讯工具。

A.2.2.8 凡从事空调器运输的单位，应拥有能保证安全运输空调器的相应设施设备。

A.2.2.9 装卸空调器时应使用不产生火花的工具，车厢内严禁吸烟，车辆不得靠近明火和高温场所。车辆应安装好地线，并经常检查。

A.2.3 运输作业前要求

A.2.3.1驾驶员及相关人员应被告知运输该类空调器产品的知识。

A.2.3.2驾驶员及相关人员了解每次所运输货物的性质，掌握操作规程与紧急处理措施。检查随车工具与灭火器材齐全、良好，车厢内应清扫干净。

A.2.3.3空调器不宜与易产生静电或火花及易燃物品同车运输。运输前空调器应固定牢固，防止移动摩擦，同时系固方法本身不应导致货物或包装箱的损坏。

A.2.3.4检查货物码放整齐，不得超过产品包装箱上规定的堆码高度。

厢式货车或集装箱运输时，空调器与集装箱或厢式货车箱体侧壁之间若有大于10cm的空隙时，应进行填充，填充物不应采用易燃材料。

A.2.4 运输过程要求

A.2.4.1车辆运行应控制车速，保持安全车距，严禁违章超车，并尽量避免急刹车。

A.2.4.2 运输过程中不应靠近明火以及高温区域。

A.2.4.3 装载空调器车辆停放时，宜选择敞开或半敞开式停车场。

A.2.4.4 车上严禁搭乘无关人员，在车内或车周边3m范围内严禁烟火。

A.2.4.5 装载空调器的运输车辆发生故障需维修时，不得明火作业，不准载货进入修理厂。

A.2.4.6运输途中发生货物包装损坏导致货物散失，必须远离车辆3m后，及时向托运方报告。

A.3 采用A2L制冷剂单元式空调机维修保养安全操作要求

A.3.1 维修场所的安全要求

A.3.1.1 维修场地应明亮、宽敞、空旷、通风良好且具有通风设备和无热源的地方，不得设在地下室、通风闭塞、场地内不可有沟槽及凹坑、电源线路无暴露破皮老化严重地场地，以防止易燃制冷剂气体比重较高聚集产生爆炸隐患。维修场地应配置必要的消防器材。

A.3.1.2除了焊接操作外，维修场所不应有明火等热源存在。维修场地附近10m内不应有易燃物存放。

A.3.1.3 维修场所内通风排气设备，可设置排气扇、风机、吊扇、落地扇、排风专用管道等组成，以保证满足通风换气量、排气均匀的要求，防止制冷剂气体聚集。通风量参照GB/T 9237相关条款要求。

维修场地通风设备和电器设备应使用防爆型的，条件不允许时要求排风机应是防爆型。

A.3.1.4 应配备足够数量的可燃制冷剂专用防爆型抽真空设备和制冷剂充注设备（含压力表），并应有维修设备管理制度，确保维修设备只能用于某一类型可燃制冷剂的抽真空和充注，不能混用。

A.3.1.5维修人员进入维修场地前，首先应检查场地附近无火源、保证无火源后进入维修场地，打开通风系统后才能进行制冷维修工作。

维修现场的排气通风设备及其他电气设备要相对固定，正规穿管走线；现场禁止出现临时线、临时插座。

A.3.1.6 干燥季节维修产品时，当相对湿度低于40%，应采取防静电措施，包括：穿着纯棉服装防静电、双手带上纯棉手套等。

A.3.2 维修保养工具的要求

A.3.2.1维修工具中与制冷剂接触的维修工具应单独存放和使用，不同制冷剂的维修工具不得混用或混放。

A.3.2.2 检查制冷剂检漏设备是否已经校准。制冷剂检漏设备设定的报警浓度最高不能超过LFL（最低爆炸极限）的25％。维修过程中该设备必须全程处于工作状态。

注：R32的LFL取值为0.306kg/m3。

A.3.2.3 维修采用的真空泵、制冷剂回收与再循环、制冷剂充注等用电操作工具和设备应采用防爆型工具。

附录B（资料性附录）制冷剂回收作业操作程序

B.1 一般规定

B.1.1 回收作业现场应通风良好，作好相应标识，避免日光直射，设备周围环境温度应符合回收设备生产厂商使用条件规定。

B.1.2 操作人员应熟悉制冷系统及回收设备工作原理，经过回收业务培训，通过相关操作考核。

B.1.3 制冷剂回收作业应依据回收设备的操作说明书进行。

B.1.4 做好每次作业的数据记录。

B.2 回收钢瓶

B.2.1 确认被回收产品内需回收制冷剂的种类和大致数量。

B.2.2 根据回收制冷剂的种类和数量，备妥回收钢瓶数量，并应有足够的余量。

B.3 回收设备的检查和准备

B.3.1 确认回收设备能回收的制冷剂与被回收产品内的制冷剂种类一致。

B.3.2 回收设备的铭牌电气参数应与回收现场提供的电源参数相符，回收能力能满足回收需要。

B.3.3 回收设备检查项目包括：

a) 检查电源的电压、漏电保护装置、指示灯、安全阀是否正常；

b) 检查润滑油的清洁度及油分离器中残留的混有润滑油的制冷剂液体是否排放干净；

c) 在回收前更换干燥器内的滤芯以保证回收设备工作时充分吸收被回收制冷剂中多余的水分；

d) 确认回收设备的附件，如高低压压力表系统、充装软管、阀门等配套完整，耐压合格。

B.4 被回收产品作业前准备

B.4.1 设备的接口和接管：被回收产品的高、低压管应分别与带高、低压表歧管的高、低压侧连接，歧管的中央接口与回收设备的吸入口连接；

B.4.2 被回收产品的准备：如果被回收产品本身已不能运转时，则应将冷凝器和蒸发器内的水完全放空，如无法完全排除则应使水保持循环流动；如果被回收产品能够运行，则通过设备抽真空运行，将液体制冷剂抽到冷凝器中贮存。

B.5 回收钢瓶连接准备

B.5.1 回收设备与软管抽真空备用。

B.5.2 连接回收设备的出口与回收钢瓶的进口。

B.5.3 连接被回收设备的制冷剂出口与回收设备的吸入阀。

B.5.4 开通被回收设备与回收钢瓶之间的所有阀门。

B.5.5 检查设备是否接地。

B.6 回收作业

B.6.1 回收操作要求如下：

a) 液体回收或气液同时回收应防止液体进入压缩机；

b) 气体回收，可在被回收产品钢瓶外采取加温措施，保持正常的回收速度。

B.6.2 运行监视

观察高低压表、油压表的指示，通过观察镜判断回收制冷剂的含水量，干燥过滤器的滤芯若饱和应及时停机更换。

B.6.3 回收钢瓶的更换

回收钢瓶上防过充装置动作参数设定为钢瓶内容积的80%，装置动作后，回收设备将自动停机。停机后更换回收钢瓶，并重新设定防过充装置的动作参数。

B.6.4 停机

a) 带低压自动停机装置的回收设备按照设定值停机；不带低压停机装置的回收设备达到相应低压值时，采取手动停机；

b) 停机过程中因回收设备和被回收产品之间压力波动，可能导致回收设备反复启动和停机，此过程属正常现象，不要进行人工干预，直至设备完全停机;

c) 可参考下表给出的压力值，判断回收工作是否完成。

表B-1 被回收产品内制冷剂回收压力

| 制冷剂种类 | 制冷剂充注量（kg） | 回收完成压力 （MPa, 表压力） |
| --- | --- | --- |
| R22, R407C, R410A, R32, R134a | <2 | ≤0.0 |
|  | ≥2 | ≤-0.01 |

B.7 回收完成后的工作

B.7.1 具有自清洁功能的回收设备应与抽真空的回收钢瓶连接，以排除回收设备内剩余的制冷剂。

B.7.2 关闭回收设备上的阀门并与回收钢瓶分离。

B.7.3 鼓励对回收的制冷剂进行再循环利用。经检测不能再循环利用的回收制冷剂，应送交持有认定资质的单位进行再生利用或无害化处理。

B.7.4 回收的润滑油应集中于密封钢瓶中，交由专门机构统一处理。