中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS 439.1—202x

IDT ISO 16890-1:2016

一般通风过滤器——第1部分：

颗粒物过滤效率（ePM）技术要求

和分级体系

Air filters for general ventilation — Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)

（征求意见稿，第3稿，2021年9月1日）

202x-xx-xx批准								   202x-xx-xx实施

中国制冷空调工业协会  	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐产品的设计、制造、装配和安装执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时采用当前的工艺水平和成熟的工业实践经验。然而，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何试验无害或没有风险。

目  次

前言	4

引言	5

1	范围	7

2	规范性引用文件	7

3	术语和定义	7

4	符号和略缩语	10

5	技术要求	10

5.1	一般要求	10

5.2	材料	11

5.3	额定风量	11

5.4	阻力	11

5.5	计径效率曲线	11

5.6	计重效率	11

6	试验方法及试验规程	11

7	基于颗粒物过滤效率（ePM）的分级	12

7.1	大气尘标准粒径分布的定义	12

7.2	颗粒物过滤效率（ePM）的计算	14

7.3	分级	15

8	报告	16

8.1	一般要素	16

8.2	试验报告的说明	16

8.3	汇总	17

附录A（资料性）过滤器的脱尘	22

附录B（资料性）示例	24

附录C（资料性）过滤器下游细灰浓度的预估	28

参考文献	31

本标准编制成员	33

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是第一次起草。

本标准等同采用ISO 16890-1:2016。

在T/CRAA 439总标题“一般通风过滤器”之下，包括以下子标准：

- 第1部分：颗粒物过滤效率（ePM）技术要求和分级体系

- 第2部分：计径效率和阻力的测量

- 第3部分：计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定

- 第4部分：确定最低计径效率的消静电方法

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准负责起草单位：烟台远方过滤技术有限公司，其他参编单位见“本标准编制成员”。

本标准主要起草人：冯昕，其他起草人见“本标准编制成员”。

本标准特邀参加单位和专家组，见“本标准编制成员”。

本标准于202x年x月x日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于202x年x月x日经中国制冷空调工业协协会理事长审核批准。

本标准由中国制冷空调工业协会标准法规部负责解释。

引言

数十年来，人们就颗粒物（PM）对人体健康的影响进行过大量、深入的研究。研究表明，细颗粒物严重危害健康，引发呼吸系统和心血管疾病。颗粒物可按粒径范围分级，其中，最受关注的是PM10、PM2.5、PM1。美国环保署（EPA）、世界卫生组织（WHO）以及欧盟均定义，PM10为采用空气动力学直径10 μm粒子处切割效率为50%的采样方法所采集到的颗粒物。PM2.5和PM1采用类似定义。但是，若缺少对采样方法和采样探头的具体规定，缺少明确定义的分离曲线，上述定义仍不够严格。在欧洲，EN 12341规定了PM10的标准采样和测量方法。其测量原理是使用滤膜收集大气颗粒物中的PM10部分并称重（见1999年4月22日颁布的欧盟导则1999/30/EC）。

PM10、PM2.5和PM1的定义过于复杂且不易测量，于是，美国环保署和德国环保署等在其出版物中大量使用简化的表述，如，将PM10简单定义为粒径小于等于10 μm的粒子。使用简化定义还是复杂的“官方”定义，对过滤器的过滤效率无显著影响，T/CRAA 439采用了简化的PM10、PM2.5和PM1定义。

本系列标准所说颗粒物，是指悬浮于环境空气的特定粒径范围的气溶胶（液体和固体粒子）。符号ePMx指空气净化装置对光学粒径为0.3 μm至x μm区间粒子的过滤效率。本系列标准使用的粒径范围见下表。

表1  ePMx效率定义中对应的光学粒径范围

| 效率 | 粒径范围，μm |
| --- | --- |
| ePM10 | 0.3 ≤ x ≤ 10 |
| ePM2.5 | 0.3 ≤ x ≤ 2.5 |
| ePM1 | 0.3 ≤ x ≤ 1 |

建筑物的暖通空调系统中，广泛使用一般通风过滤器。空气过滤器可用于降低颗粒物浓度，改善室内空气品质，营造健康环境。国际贸易及制造业需要一种严格规定的试验方法和一种通用的过滤器分级，以方便设计师和运行维护人员正确选用过滤器产品。但世界各地的标准中使用的试验和分级各不相同，相互之间不具可比性，妨碍过滤器这种通用产品的国际贸易。此外，现有工业标准的试验结果与过滤器实际使用中的性能相差甚远，高估了许多产品的过滤效率。本国际标准采用了全新的分级体系，相比原有标准，这套体系对现有产品可给出更好、更有意义的试验结果。

本系列标准规定了试验设备、材料、试验技术要求、试验设备的确效，规定了在实验室获得试验数据的规程，规定了将实测计径效率换算为颗粒物过滤效率（ePMx）并依此进行效率分级的规程。

根据本系列标准，先在实验室条件下评估空气过滤器对气溶胶的过滤效率，再将结果表征为颗粒物过滤效率ePM1、ePM2.5、ePM10，然后按本文件的规定进行分级。实际操作时，先按T/CRAA 439.2，测量初始状态且未消静电时过滤器对0.3 μm～10 μm粒径范围的计径效率。初始效率试验完成后，按T/CRAA 439.4对过滤器进行消静电处理，然后再次测量滤器消静电后的计径效率。这样做的目的，是揭示受试过滤器是有无源静电，以及静电对过滤效率的贡献。对各粒径档初始效率和消静电后效率取平均值，得出过滤器的计径平均效率曲线。使用目标应用环境的标准粒径分布加权计算出粒径颗粒物过滤效率ePMx。对按本系列标准试验的过滤器进行比较时，应在相同的PM区间进行比较（例如，将一只过滤器的ePM1与另一只的ePM1进行比较）。T/CRAA 439.3规定过滤器试验容尘量和初始计重效率的测定方法。

一般通风过滤器——第1部分：

颗粒物过滤效率（ePM）技术要求和分级体系

- 范围

T/CRAA 439列标准的本部分规定了针对颗粒物（PM）的一般通风过滤器效率分级体系。本标准规定了试验规程，规定过滤器评价、标识以及试验结果记录的一般性要求。本标准需与T/CRAA 439.2、T/CRAA 439.3和T/CRAA 439.4联合使用。

本标准规定的试验方法，适用风量为0.25 m³/s～1.5m³/s（900 m³/h～5400 m³/h），试验台名义截面610 mm×610 mm（24 in×24 in）。

T/CRAA 439标准（所有部分）适用于按本系列标准规定试验规程实测ePM1效率不高于99%的一般通风过滤器。初始效率更高的空气过滤器按其他适用方法检测（如T/CRAA 431第1～5部分）。

本标准不适用于便携式室内空气净化器所用过滤器。

按本系列标准得到的过滤器性能试验结果，不能用于定量预测受试过滤器在实际使用条件下的过滤效率和使用寿命。附录A（资料性附录）给出影响过滤器实际使用性能的其他需考虑因素。

- 规范性引用文件

下列文件的部分或整体为本标准正式引用，并且对于本文件的应用是必不可少的。对于标明日期的文件，只使用所标明日期的版本。对于未标明日期的文件，使用最新版本（包括所有的修改单）。

T/CRAA 436—2020　评价空气净化设备用试验尘（等同ISO 15957:2015）

T/CRAA 439.2　一般通风过滤器——第2部分：计径计数效率和阻力的测量（等同ISO 16890-2:2016）

T/CRAA 439.3　一般通风过滤器——第3部分：计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定（等同ISO 16890-3:2016）

T/CRAA 439.4　一般通风过滤器——第4部分：确定最低计径效率的消静电试验方法（等同ISO 16890-4:2016）

T/CRAA 434—2020　空气及其他气体净化设备——术语（等同ISO 29464:2017）

- 术语和定义

下列及T/CRAA 434所规定的术语及定义适用于本文件。

效率　arrestance and efficiency

计重效率　arrestance/gravimetric efficiency

A

给定运行条件下，过滤器去除流通空气中标准试验尘质量的能力。

注：以重量百分比的形式表示。

初始计重效率　initial arrestance/ initial gravimetric efficiency

Ai

第1阶段容尘试验期间，过滤器捕集标准试验尘的质量与喂尘量之比。

注：以重量百分比的形式表示。

平均计重效率　average arrestance/ average gravimetric efficiency

Am

达到终阻力时，过滤器捕集标准试验尘的总质量与总喂尘量之比。

效率　efficiency

过滤器去除污染物的比例或百分比。

计径效率　fractional efficiency

空气过滤器去除规定粒径或规定粒径范围颗粒物的能力。

注：该效率是以粒径为横坐标的一条曲线。

颗粒物过滤效率　Particulate matter efficiency

ePMx

空气过滤器对光学粒径在0.3 μm～x μm区间粒子的质量浓度过滤效率。

过滤器　filter element

由过滤材料、支撑物及其与过滤器安装框架之间连接物所组成的结构。

组别　group designation

满足过滤器特定分级要求的一组过滤器的标识。

注：本标准定义4组过滤器，组别为“ISO 粗效”，“ISO PM10”，“ISO PM2.5”及“ISO PM1”，具体定义见本标准表4。

  - 风量

风量　air flow rate

qV

单位时间内通过过滤器的空气体积。

额定风量　nominal air flow rate

qv,nom

制造商规定的过滤器风量（3.4.1）。

试验风量　test air flow rate

qVt

进行过滤器试验时的风量（3.4.1）。

颗粒物　Particulate matter

颗粒物　particulate matter

PM

悬浮于环境空气中的固体和液体颗粒。

PM10颗粒物　particulate matter PM10

对空气动力学直径10 μm处粒子切割效率为50%的粉尘采样器采集到的颗粒物（3.5.1）。

PM2.5颗粒物　particulate matter PM2.5

对空气动力学直径2.5 μm处粒子切割效率为50%的粉尘采样器采集到的颗粒物（3.5.1）。

PM1颗粒物　particulate matter PM1

对空气动力学直径1 μm处粒子切割效率为50%的粉尘采样器采集到的颗粒物（3.5.1）。

粒子计数器　particle counter

对采样空气中悬浮的离散粒子进行探测并计数的装置。

粒径　Particle size and diameter

粒径　particle size/particle diameter

气溶胶粒子的几何直径（根据不同定义，有：球形等效、光学等效、空气动力学等效）。

粒径分布　particle size distribution

使用某种方法或装置，测量样品中粒子等效粒径或给定粒径区间粒子比例、并以数字表格或图表达的试验结果。

阻力　pressure differential/ resistance to air flow

规定条件下，气流系统上两点间的压力差，特指过滤器（3.2）两端的压差。

容尘量　test dust capacity

过滤器达到试验终阻力时所捕集到的标准试验尘的量。

- 符号和略缩语

下列符号与略缩语适用于本标准。

| Ai | 初始计重效率，% |
| --- | --- |
| di | 粒径档i的粒径下限，μm |
| di+1 | 粒径档i的粒径上限，μm |
|  | 粒径档i的几何平均粒径，μm |
| Δdi | 粒径档i的宽度，μm |
| Δlndi | 粒径档i的对数宽度；ln为以e为底的自然对数，e≈2.718281828 ∆lndi=∆lndi+1-∆lndi=∆ln（di+1/di），无量纲 |
| d50 | 对数正态分布的中值直径，μm |
| Ei | 未经消静电处理的初始状态过滤器对粒径档i的过滤效率，% （与按T/CRAA 439.2规定对未经消静电处理的过滤器过滤效率试验结果Eps相等）。 |
| ED,i | 消静电处理后过滤器对粒径档i的过滤效率，% （与过滤器按T/CRAA 439.4进行消静电处理后，再按T/CRAA 439.2规定进行的效率试验结果Eps相等）。 |
| EA,i | 粒径档i的平均计径效率，% |
| ePMx,min | 对于经消静电处理后的过滤器元件，x分别等于1 μm、2.5 μm、10 μm时的最低颗粒物过滤效率，% |
| ePMx | x分别等于1 μm、2.5 μm、10 μm时的颗粒物过滤效率，% |
| q3(d) | 离散粒子体积分布系数，无量纲 |
| Q3(d) | 粒子累积体积分布系数，无量纲 |
| σg | 对数正态分布的标准差 |
| y | 双峰粒径分布的混合比 |
| ASHRAE | 美国供热、制冷及空调工程师学会 |
| CEN | 欧洲标准化委员会 |

- 技术要求

  - 一般要求

过滤器的结构或气流方向标识应能避免错误安装。

当正确安装于风道时，过滤器不应存在边框渗漏。若因尺寸等原因，无法在标准试验条件下试验受试过滤器，可将若干同类、同型号过滤器拼接在一起进行试验，拼接过滤器之间不应存在渗漏。

  - 材料

过滤器应选择适宜的材料制作，以保障其能在可能遭遇的温度、湿度以及腐蚀性环境下的正常使用。

过滤器应能承受正常使用过程中可能遇到的机械胁迫。

  - 额定风量

过滤器试验应在制造商声称的额定风量下进行。

许多国家及协会团体规定：名义截面610 mm x 610 mm（24” x 24”）的过滤器，标准风量为0.944 m³/s（3 400 m³/h，2000 ft3/min），并据此进行过滤器分级或评价。因此，若制造商未注明额定风量，则应在0.944 m³/s下进行过滤器试验。此风量下的过滤器面风速为2.54 m/s。

  - 阻力

按T/CRAA 439.2的规定，在试验风量下测量过滤器的阻力（压差）。

  - 计径效率曲线

过滤器的初始状态计径效率Ei曲线是粒径的函数，过滤器无容尘且未经消静电处理，在试验风量下按T/CRAA 439.2规定的试验方法获得。

计径效率ED,i曲线也是粒径的函数，过滤器按T/CRAA 439.4规定的方法进行过消静电处理，后再按T/CRAA 439.2规定的试验方法获得。

  - 计重效率

使用T/CRAA 437中规定的L2试验尘、按T/CRAA 439.3的规定，测定初始计重效率、阻力随积尘量变化关系，以及容尘量。

- 试验方法及试验规程

T/CRAA 439.2、T/CRAA 439.3以及T/CRAA 439.4给出了本标准所用试验台的技术要求、相关试验条件、试验气溶胶、标准试验尘。本标准所规定的完整试验包含以下步骤，所有步骤使用同一过滤器样品，在同样的试验条件以及试验风量下进行：

- 按T/CRAA 439.2，试验过滤器在不同风量下的阻力；

- 按T/CRAA 439.2，在过滤器未积尘及未经消静电处理条件下，测量各粒径档对应的初始计径效率Ei；

- 按T/CRAA 439.4，对过滤器进行消静电处理；

- 按T/CRAA 439.2，对消静电后的过滤器，测量各粒径档对应的计径效率ED,i，该试验结果即为最低计径效率；

- 按本标准第7章的规定计算ePM效率；

- 按T/CRAA 439.3，使用T/CRAA 437规定L2人工试验尘，对受试过滤器进行容尘试验，测定初始计重效率、阻力与积尘量的关系、试验容尘量（本项试验对ePM10、ePM2.5以及ePM1过滤器均为可选项目）。

根据试验得到的过滤器在未积尘及未消静电状态下的初始计径效率Ei（见本标准第5.5条），以及消静电后的计径效率ED,i，按式（1）计算平均计径效率EA,i：

（1）

注：有关T/CRAA 439.4规定试验规程的更多解释见本标准第8.2条。

T/CRAA 439.4介绍的规程可定量地给出静电效应对未积尘过滤器净化性能的贡献。该方法给出的是完全消除静电后，且对机械过滤效率无任何补偿的结果。因此，消静电后的计径效率ED,i低估了过滤器在实际运行条件下的效率。实际运行条件下的最低效率在很大程度上取决于运行条件，而运行条件中又有诸多不可控因素，因此，实际运行效果介于初始状态试验值和消静电后试验值之间，其具体数值无法预测。本标准取初始状态和消静电后两个试验值的平均，如式（1），将其作为实际运行状态下的性能预测。实际运行中过滤器的实测效率可能明显偏离本标准给出的结果。此外，T/CRAA 439.4规定的对滤材进行化学处理的人工退降方法，可能会破坏滤材中的纤维排列或破坏纤维本身，甚至导致滤材损坏。因此，T/CRAA 439.4规定的试验并非适用于所有形式的过滤器和滤材，若不适用，则不能按本标准对过滤器进行效率分级。

- 基于颗粒物过滤效率（ePM）的分级

  - 大气尘标准粒径分布的定义

本标准采用可表征全球城市及郊外环境空气特征的两种标准大气尘体积分布来评价空气过滤器的颗粒物过滤效率。在本标准关注的粒径范围（>0.3 μm），通常，大气尘粒径呈双峰分布。对于以过滤PM1及PM2.5为目标的细颗粒物过滤器，使用表征城市地区大气的粒径分布；对于主要以过滤PM10为目标的细颗粒物过滤器，使用表征郊外大气的粒径分布。

注：大气尘的实际粒径分布取决于诸多因素。地理位置、季节、气候条件不同，实际大气尘的粒径分布可能与本标准给出的标准化分布相差较大。

本标准所用的双峰分布，是式（2）给出的一个粗峰对数正态分布和一个细峰对数正态分布的叠加。

（2）

式中，fd,σg,d50代表粗峰或细峰的对数正态分布函数，其中，d为粒径，标准差σg和中值粒径d50为缩放参数。将粗峰（B）与细峰（A）按混合比y进行叠加，用式（3）得出两个对数正态分布的组合。

（3）

式中，代表城市和郊外的各参数取值见表2。

表2　式（3）中城市与郊外环境粒径分布函数的取值

| 城市 q3u(d) | A | B |  | 郊外 q3r(d) | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d50,u | 0.3 μm | 10 μm |  | d50,r | 0.25 μm | 11 μm |
| g,u | 2.2 | 3.1 |  | g,r | 2.2 | 4 |
| yu | 0.45 |  |  | yr | 0.18 |  |

图1给出使用表2参数得出的式（3）曲线。

图1　城市及郊外环境常见大气尘的密度及累计体积分布（见参考文献[8]）

表3给出按T/CRAA 439.2推荐的计数器分档，按式（3）计算得出的标准化粒子体积分布密度q3示例。

表3　对于T/CRAA 439.2推荐粒径档，城市及郊外环境标准化大气尘体积分布q3

| 光学粒径，μm |  |  |  | 离散粒子体积分布 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| di | di+1 |  |  | 城市 | 郊外 |
| 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.22627 | 0.09412 |
| 0.40 | 0.55 | 0.47 | 0.32 | 0.19891 | 0.08395 |
| 0.55 | 0.70 | 0.62 | 0.24 | 0.15837 | 0.07432 |
| 0.70 | 1.00 | 0.84 | 0.36 | 0.11522 | 0.07014 |
| 1.00 | 1.30 | 1.14 | 0.26 | 0.08503 | 0.07628 |
| 1.30 | 1.60 | 1.44 | 0.21 | 0.07618 | 0.08833 |
| 1.60 | 2.20 | 1.88 | 0.32 | 0.08022 | 0.10804 |
| 2.20 | 3.00 | 2.57 | 0.31 | 0.09984 | 0.13726 |
| 3.00 | 4.00 | 3.46 | 0.29 | 0.12688 | 0.16708 |
| 4.00 | 5.50 | 4.69 | 0.32 | 0.15556 | 0.19542 |
| 5.50 | 7.00 | 6.20 | 0.24 | 0.17757 | 0.21671 |
| 7.00 | 10.0 | 8.37 | 0.36 | 0.19157 | 0.23143 |

注：本标准忽略空气动力学粒径与光学粒径的差别，此外，本标准假定粒子密度为常量，而环境大气中粒子密度可能随粒径大小而不同。

  - 颗粒物过滤效率（ePM）的计算

使用平均计径效率EA,i（见式（1））及第7.1条所规定标准化粒径分布（见式（3）），按式（4）计算颗粒物过滤效率ePM10、ePM2.5以及ePM1。

（城市大气粒径分布）

（城市大气粒径分布）

（郊外大气粒径分布）		（4）

式中，为几何平均粒径，；Δlndi=lndi+1-lndi=ln(di+1/di)。

式（4）中，i为计数器粒径档（粒径范围）编号，n为包含粒径x（dn<x<dn+1）的粒径档（粒径范围）编号，当计算ePM10时，x = 10 μm，当计算ePM2.5时，x = 2.5 μm，当计算ePM1时，x = 1 μm。计算ePM1时，式（4）中最大粒径档的粒径上限应等于1 μm（dn+1=1 μm）；计算ePM2.5时，最大粒径档的粒径上限应不大于3.0 μm（dn+1≤3.0 μm）；计算ePM10时，最大粒径档的粒径上限应等于10 μm（dn+1=10 μm）。计算ePMx所用最小粒径档的下限应等于0.3 μm（d1 = 0.3 μm）。按式（4）计算时，所用最少粒径档数量分别为：计算ePM1时不少于3个粒径档（n≥3），计算ePM2.5时不少于6个粒径档（n≥6），计算ePM10时不少于9个粒径档（n ≥ 9）。在任何情况下，相邻粒径档不应出现空当、不应重叠。

此外，按式（5）计算最低ePM2.5效率和最低ePM1效率。

（5）

  - 分级

根据计重效率、颗粒物过滤效率ePM1、ePM2.5、ePM10、最低颗粒物过滤效率ePM1,min、ePM2.5,min，按表4对所列4组过滤器进行分级。

表4　过滤器组别

| 分组 | 要求 |  |  | 级别报告值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ePM1,min | ePM2.5,min | ePM10 |  |
| ISO Coarse（粗效） | — | — | <50% | 初始计重效率 |
| ISO ePM10 | — | — | ≥50% | ePM10 |
| ISO ePM2.5 | — | ≥50% | — | ePM2.5 |
| ISO ePM1 | ≥50% | — | — | ePM1 |

过滤器的级别为组别加效率级别。对于3组ePM过滤器，级别报告数值应向下圆整为5%的整数倍。试验值大于95%的报告值为“>95%”。例如：ISO Coarse 60%、ISO ePM10 60%、ISO ePM2.5 80%、ISO ePM1 85%、ISO ePM1>95%。除ISO Coarse组过滤器外，T/CRAA 439.3容尘试验和初始计重效率测定是可选试验项目。ISO Coarse组过滤器仅按初始计重效率分级，颗粒物过滤效率测量为可选试验项目。

注：对于按欧洲标准EN779:2012设计的试验装置，仅使用未消静电且未稀释的DEHS，或其他等效的0.3 μm～1 μm液态气溶胶，对于ISO ePM1组过滤器（ePM1,min≥50%），可仅报告ePM1,min和ePM1，此时，仅使用这两个效率值来确定过滤器的分组和分级。

依据试验结果和表4，过滤器也可被列入为2个甚至更多个过滤器组别。例如，1只过滤器可能被同时标为ISO ePM1 85%和ISO ePM10 90%。按本标准要求，过滤器只能按惟一的组别进行分级和标识。过滤器的试验报告中，应同时给出所有5个颗粒物过滤效率试验值，即3个过滤效率ePM1、ePM2.5、ePM10，以及2个最低过滤效率ePM1，min、ePM2.5，min。ISO Coarse组过滤器的初始计重效率用于过滤器分级，因此必须报告初始计重效率，除ISO Coarse组过滤器外，初始计重效率为可选报告值。

注：不同过滤器间的效率比较时，只能比较同一组别的试验结果，例如，比较过滤器A的ePM1和过滤器B的ePM1。

- 报告

  - 一般要素

汇总报告所给数据应基于T/CRAA 439.2、T/CRAA 439.3、以及（或）T/CRAA 439.4试验得到的数据和试验结果，数据的分析和过滤器分级符合本标准第7.3条的规定。汇总报告中至少应包含试验方法的描述，以及任何与标准试验方法的偏离。汇总报告应包含以下信息：

- 过滤器型号

- 本标准的标准号

- 试验编号

- 试验气溶胶

- 试验风量

- 试验结果汇总

- 按T/CRAA 439.2试验得到的初始计径效率曲线

- 按T/CRAA 439.4消静电后，按T/CRAA 439.2试验得到的计径效率曲线

- 按本标准规定计算出的平均计径效率曲线

- 颗粒物过滤效率ePM1、ePM2.5、ePM10和最低颗粒物过滤效率ePM1,min、ePM2.5,min计算值

- 风量与阻力试验结果及数据

- 容尘试验结果及数据（可选）

试验结果的表述应采用本标准给出的汇总报告格式（图2～图4给出了完整的综合报告及可用表格的示例）。报告的格式没必要与本标准示例一模一样，但报告中应包含标准格式所呈现的各项内容。

作为可选项，报告可包含按T/CRAA 439.3的规定终阻力条件下的容尘曲线、容尘量和计重效率。终阻力点的数据可用最临近终阻力试验点的数据进行线性内插或外延获得。

  - 试验报告的说明

试验报告应包含简短的摘要说明。签发的报告后面，应给出下列附加文字（“试验报告说明”）。

试验报告说明

对于不熟悉T/CRAA439系列标准的读者，此处简要地介绍试验规程，包含对带静电过滤器进行试验的原因，以帮助读者理解和解释试验报告。（更多有关试验规程的信息参见完整的T/CRAA 439系列文件）。

有些空气过滤器可能带静电，使用过程中，尤其是使用初期，过滤器依赖纤维滤材上的无源静电来达到高过滤效率。使用期间，环境因素可能对静电作用产生影响，经历过一个初始阶段后，过滤效率可能大为降低。这种效率的降低可抵消因滤材积灰而导致的效率上升（机械过滤机理）。本试验报告中未消静电以及消静电后的效率值的差异，体现了静电效应对初始过滤效率的贡献，表明了静电完全丧失且无机械效率增长时过滤效率的潜在损失。试验结果不代表所有可能的使用环境，不代表所有可能的“实际使用”性能。

  - 汇总

性能试验报告的汇总部分（图2所示）占1页，应包含以下信息：

  - 一般信息

- 试验机构，包括名称、地址以及联系方式；

- 报告编号；

- 报告日期；

- 报告责任人姓名；

- 试验委托方；

- 获取受试设备（过滤器）的日期以及方式。

  - 受试设备制造商信息

- 制造商名称（若受试设备销售机构名称与制造商不同，也可为销售机构名称）；

- 受试设备品牌、型号，或受试设备上的产品编号（受试设备的完整标识）；

- 结构的物理描述（例如，袋式过滤器，滤袋数量）；

- 尺寸（宽、高、深）；

- 滤材类型，可能时应包含下列信息

      - 识别码（例如，ABC123型玻纤、123ABC型无机纤维）

      - 试验机构测定的净有效过滤面积

- 必要的其他信息；

- 实际受试设备的照片，强烈推荐，但非必须。

  - 试验数据

- 试验风量；

- 所附T/CRAA 439.2报告的编号；

- 所附T/CRAA 439.4报告的编号；

- 所附T/CRAA 439.3报告的编号。

  - 试验结果

- 初阻力和终阻力；

- 颗粒物过滤效率ePM1、ePM2.5、ePM10，含不确定度；

- 最低颗粒物过滤效率ePM1,min、ePM2.5,min，含不确定度；

- 初始计重效率和平均计重效率（对于ISO ePM10、ePM2.5及ePM1组别过滤器为可选项）；

- 试验容尘量（可选）；

- ISO过滤器分级，若试验风量非标准风量，在括号中注明试验条件。

  - 性能曲线

- 所附T/CRAA 439.2试验报告给出的未消静电初始状态下的计径效率曲线，按T/CRAA 439.4规定消静电后的计径效率曲线，按本标准计算得到的平均效率曲线；

- 阻力随喂尘量变化曲线（可选）；

- 所附T/CRAA 439.3试验报告给出的计重效率随喂尘量变化曲线（可选）。本曲线上计重效率值对应喂尘量增量的中点。

  - 结论声明

- 本试验结果仅反映受试设备在给定条件下的性能。性能试验结果不得直接用于定量预测其在“实际应用”环境中的过滤性能。

汇总报告中，试验结果应圆整。

汇总报告之后，应按图3及图4所示附上颗粒物过滤效率ePMx值及计算过程。

| T/CRAA 439—空气过滤器试验结果 |  |  | 试验机构： 名称 地址 电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告编号： |  |  | 报告日期： |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  |  | 受试设备获取（何时以何种方式） |  |  |  |  |  |
| 委托方： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号： | 制造商： |  | 结构： |  |  |  |  |  |
| 滤材： | 净有效过滤面积： |  | 过滤器尺寸（宽×高×深）： mm× mm× mm |  |  |  |  |  |
| 试验数据及报告附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验风量： m³/s | T/CRAA 439.2试验报告 |  |  |  |  |  | 报告编号： |  |
|  | T/CRAA 439.3试验报告（可选） |  |  |  |  |  | 报告编号： |  |
|  | T/CRAA 439.4试验报告 |  |  |  |  |  | 报告编号： |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初阻力： Pa |  | 初始计重效率 % | ePM1,min % |  | ePM2.5,min % |  |  | ISO分级 ISO ePM % |
| 终阻力： Pa/ Pa/ Pa/ |  | 容尘量： g/ g/ g/ | ePM1 % | ePM2.5 % |  | ePM10 % |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 曲线1： 初始计径效率Ei（T/CRAA 439.2） 曲线2： 消静电后计径效率ED,i（T/CRAA 439.2） 曲线3： 平均计径效率EA,i （T/CRAA 439.1） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 曲线4： （清洁过滤器）风量阻力曲线（T/CRAA 439.2） 曲线5： 容尘量阻力曲线（可选）（T/CRAA 439.2） 曲线6： 容尘量计重效率曲线（可选）（T/CRAA 439.2） |  |
| 注：本试验结果仅反映所测设备在给定条件下的性能。性能试验结果不得用于定量预测其在“真实使用”环境中的过滤性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2　性能试验报告综合结论部分

| T/CRAA 439—计径效率值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验机构： |  |  |  |  | 报告编号： |  |  |  |
| 型号： |  |  |  |  | 制造商： |  |  |  |
| 试验风量： m³/s |  |  |  |  | 报告日期： |  |  |  |
| i | di μm |  | di+1 μm | μm | ∆lndi | Ei % | ED,i % | EA,i % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di |  | 粒径档i的粒径下限，μm |  |  |  |  |  |  |
| di+1 |  | 粒径档i的粒径上限，μm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粒径档i的几何平均粒径，μm |  |  |  |  |  |  |
| ∆lndi |  | 粒径档i的对数宽度；ln为以e为底的自然对数，其中，e是自然对数的底数，约等于2.718281828。∆lndi=∆lndi+1-∆lndi=∆ln（di+1/di），无量纲 |  |  |  |  |  |  |
| Ei |  | 未消静电初始状态过滤器对粒径档i的过滤效率，% |  |  |  |  |  |  |
| ED,i |  | 消静电后过滤器对粒径档i的过滤效率，% |  |  |  |  |  |  |
| EA,i |  | 粒径档i的平均计径效率（Ei+ED,i）/2，% |  |  |  |  |  |  |

图3　效率值的报告

| T/CRAA 439—ePM效率计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验机构： |  |  |  |  |  | 报告编号： |  |  |  |  |
| 型号： |  |  |  |  |  | 制造商： |  |  |  |  |
| 试验风量： m³/s |  |  |  |  |  | 报告日期： |  |  |  |  |
| i | μm | ∆lndi |  | 城市分布 |  |  |  |  | ePMx,min % | ePMx % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ePM1,min | ePM1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1～4行合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ePM2.5,min | ePM2.5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1～8行合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | μm | ∆lndi |  | 郊外分布 |  |  |  |  |  | ePMx % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ePM10 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1～12行合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图4　颗粒物过滤效率ePMx的计算

附录A（资料性）过滤器的脱尘

A.1 脱尘

术语“脱尘”包含三种过滤器行为：二次扬尘、颗粒物反弹、滤材本身纤维及颗粒物的脱落。过滤器的使用过程中，上述现象均可能在某种程度上发生，特别是在干燥气候条件下。

有关过滤器脱尘及对过滤器性能的影响，见参考文献[18]、[20]～[25]。

A.1.1 二次扬尘

随着过滤器上集尘量的增加，下列因素可能导致已捕集颗粒物的脱落并被气流带走。

- 新来的粒子撞击已捕集粒子，导致其脱落并被气流带走。

- 滤材缝隙被已捕集粒子占据而导致缝隙间风速提高，阻力上升使滤材受压缩，从而进一步提高了缝隙间的风速，这些都会增强气流对已捕集粒子的拖曳作用，致使部分颗粒物再飞散。

- 运行过程中滤材抖动，造成积尘在滤材内部的重新分布，伴随着积尘的即时逃逸。多种因素可导致滤材抖动，例如：

  - 过滤器经历的正常气流；

  - 空气机组的周期性启停；

  - 风量调整导致的风量变化；

  - 风机或其他设备造成的机械振动。

二次扬尘现象可被定量测量（见文献[1]、[4]、[25]、[26]）。

低效率过滤器的二次扬尘现象比高效率过滤器更明显（见文献[25]、[26]）。

A.1.2  粒子反弹

粒子与滤材的纤维表面或已被捕集的粒子碰撞，理想情况下，即刻被捕集。小粒子、低风速时，吸附能远大于悬浮粒子的动能，因此，粒子一旦被捕捉，不太可能从过滤器上脱落。随着粒径的增大和风速的提高，粒子的动能相应增加，因此大粒子可能在滤材纤维上“反弹”。反弹后的粒子动能降低，在与随后的纤维碰撞时被捕捉。若后面没有纤维，则发生粒子逃逸，导致该粒径范围的粒子过滤效率的降低（见参考文献[5]、[6]）。

为了在效率测量中定量地反映出反弹的影响，T/CRAA 439.2标准中规定，测量过滤器对大于3 μm粒子的过滤效率时使用固体KCL粒子。液体气溶胶无法反映出粒子反弹的影响。

低效率过滤器的粒子反弹效应比高效率过滤器更为明显。

A.1.3  滤材本身纤维或颗粒物的脱落

某些滤材可能含有易脱落的松散纤维或颗粒物（如粘合剂）。使用过程中，特别是遇到紊流、风量变化或风机启停，这些物质有可能释放到气流中。此类脱尘的多少取决于滤材的纤维结构、滤材的整体性、滤材在风速变化时的稳定性、过滤器选材的稳定性（例如粘接纤维的粘合剂）。但应指出，与正常环境下通过过滤器的灰尘总量相比，过滤器自身纤维或颗粒物脱的落量通常可忽略不计（见文献[9]、[10]）。

A.2  脱尘效应试验

用户应意识到过滤器在实际使用中出现脱尘的可能性。对用户来说，最好能检测出脱尘，但这种测量难以实现。在过去数年间，人们尝试定量地测量脱尘，但截至目前，仍找不到一种可以满足重复性和再现性要求的试验方法。

本标准所规定的对低效率过滤器的计重效率测量仅能部分反映上述脱尘现象（见A.1）。容尘实验中，计重效率或阻力值的下降，都可视为脱尘现象发生的明确标志。

本标准所规定的针对高效率过滤器的计径效率试验，由于使用的是液体DEHS气溶胶，无法反应上述脱尘现象。

用显微镜分析过滤器下游的滤膜采样，可以判别此类脱尘是否发生，但本标准未对相关方法进行规定。

附录B（资料性）示例

以下是一个按EN779划为F7、按ASHRAE 52.2划为MERV-A 14的化纤袋式过滤器（过滤器A）的试验结果、以及计算和分级方法示例。

ePM效率采用微软Excel电子表格计算，表格文件见T/CRAA 439系列标准的本部分。

表B.1　过滤器A计径效率数据

| i | di μm | di+1 μm | μm | ∆lndi | Ei % | ED,i % | EA,i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3 | 0.5 | 0.39 | 0.51 | 66.0 | 37.0 | 51.5 |
| 2 | 0.5 | 0.7 | 0.59 | 0.34 | 78.0 | 49.0 | 63.5 |
| 3 | 0.7 | 1.0 | 0.84 | 0.36 | 86.3 | 59.0 | 72.7 |
| 4 | 1.0 | 1.3 | 1.14 | 0.26 | 92.0 | 68.0 | 80.0 |
| 5 | 1.3 | 1.6 | 1.44 | 0.21 | 95.0 | 75.0 | 85.0 |
| 6 | 1.6 | 2.2 | 1.88 | 0.32 | 96.9 | 83.0 | 90.0 |
| 7 | 2.2 | 3.0 | 2.57 | 0.31 | 98.4 | 91.0 | 94.7 |
| 8 | 3.0 | 4.0 | 3.46 | 0.29 | 99.7 | 96.5 | 98.1 |
| 9 | 4.0 | 5.5 | 4.69 | 0.32 | 100 | 98.6 | 99.3 |
| 10 | 5.5 | 7.0 | 6.20 | 0.24 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 7.0 | 10.0 | 8.37 | 0.36 | 100 | 100 | 100 |

图B.1　过滤器A的计径效率曲线

表B.2　过滤器A的颗粒物过滤效率ePM计算

| i | μm | ∆lndi | 城市 |  |  |  | ePMx,min % | ePMx % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.39 | 0.51 | 0.21917 | 0.111958 | 0.041424 | 0.057658 | ePM1,min | ePM1 |
| 2 | 0.59 | 0.34 | 0.16568 | 0.055747 | 0.027316 | 0.035399 |  |  |
| 3 | 0.84 | 0.36 | 0.11522 | 0.041096 | 0.024247 | 0.029877 |  |  |
| 1～3行合计： |  |  |  | 0.208800 | 0.092987 | 0.122934 | 45 | 59 |
| 4 | 1.14 | 0.26 | 0.08503 | 0.022309 | 0.015170 | 0.017847 | ePM2.5,min | ePM2.5 |
| 5 | 1.44 | 0.21 | 0.07618 | 0.015818 | 0.011863 | 0.013445 |  |  |
| 6 | 1.88 | 0.32 | 0.08022 | 0.025546 | 0.021203 | 0.022992 |  |  |
| 7 | 2.57 | 0.31 | 0.09984 | 0.030966 | 0.028179 | 0.029325 |  |  |
| 1～7行合计： |  |  |  | 0.303439 | 0.169403 | 0.206543 | 56 | 68 |
| i | μm | ∆lndi μm | 郊外 |  |  |  |  | ePMx % |
| 1 | 0.39 | 0.51 | 0.09088 | 0.046424 |  | 0.023908 |  | ePM10 |
| 2 | 0.59 | 0.34 | 0.07571 | 0.025474 |  | 0.016176 |  |  |
| 3 | 0.84 | 0.36 | 0.07014 | 0.025017 |  | 0.018187 |  |  |
| 4 | 1.14 | 0.26 | 0.07628 | 0.020013 |  | 0.016011 |  |  |
| 5 | 1.44 | 0.21 | 0.08833 | 0.018341 |  | 0.015590 |  |  |
| 6 | 1.88 | 0.32 | 0.10804 | 0.034406 |  | 0.030965 |  |  |
| 7 | 2.57 | 0.31 | 0.13726 | 0.042572 |  | 0.040316 |  |  |
| 8 | 3.46 | 0.29 | 0.16708 | 0.048066 |  | 0.047153 |  |  |
| 9 | 4.69 | 0.32 | 0.19542 | 0.062232 |  | 0.061797 |  |  |
| 10 | 6.20 | 0.24 | 0.21671 | 0.052262 |  | 0.052262 |  |  |
| 11 | 8.37 | 0.36 | 0.23143 | 0.082545 |  | 0.082545 |  |  |
| 1～11行合计： |  |  |  | 0.457353 |  | 0.404910 |  | 89 |

注：上述数据经过圆整。由于计算时使用的有效数字位数比表格中给出的位数多，利用表列数据重新计算时，可能出现圆整导致的差异。

对于上述示例，该过滤器按本标准表4要求分级为ISO ePM2.5 65%。

下面再给出一个按EN779划为F9、按ASHRAE 52.2划为MERV-A 15的玻纤滤纸刚性过滤器（过滤器B）的示例。

表B.3　过滤器B计径效率数据

| i | di μm | di+1 μm | μm | ∆lndi | Ei % | ED,i % | EA,i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3 | 0.5 | 0.39 | 0.51 | 82.0 | 79.0 | 80.5 |
| 2 | 0.5 | 0.7 | 0.59 | 0.34 | 90.0 | 88.0 | 89.0 |
| 3 | 0.7 | 1.0 | 0.84 | 0.36 | 94.3 | 93.0 | 93.7 |
| 4 | 1.0 | 1.3 | 1.14 | 0.26 | 96.7 | 96.0 | 96.4 |
| 5 | 1.3 | 1.6 | 1.44 | 0.21 | 98.2 | 98.0 | 98.1 |
| 6 | 1.6 | 2.2 | 1.88 | 0.32 | 98.8 | 98.5 | 98.7 |
| 7 | 2.2 | 3.0 | 2.57 | 0.31 | 98.9 | 98.7 | 98.8 |
| 8 | 3.0 | 4.0 | 3.46 | 0.29 | 99.2 | 99.0 | 99.1 |
| 9 | 4.0 | 5.5 | 4.69 | 0.32 | 99.7 | 99.6 | 99.7 |
| 10 | 5.5 | 7.0 | 6.20 | 0.24 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 7.0 | 10.0 | 8.37 | 0.36 | 100 | 100 | 100 |

表B.4　过滤器B的颗粒物过滤效率ePM计算

| i | μm | ∆lndi | 城市 |  |  |  | ePMx,min % | ePMx % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.39 | 0.51 | 0.21917 | 0.111958 | 0.088447 | 0.090126 | ePM1,min | ePM1 |
| 2 | 0.59 | 0.34 | 0.16568 | 0.055747 | 0.049057 | 0.049615 |  |  |
| 3 | 0.84 | 0.36 | 0.11522 | 0.041096 | 0.038219 | 0.038486 |  |  |
| 1～3行合计： |  |  |  | 0.208800 | 0.175723 | 0.178227 | 84 | 85 |
| 4 | 1.14 | 0.26 | 0.08503 | 0.022309 | 0.021417 | 0.021495 | ePM2.5,min | ePM2.5 |
| 5 | 1.44 | 0.21 | 0.07618 | 0.015818 | 0.015502 | 0.015517 |  |  |
| 6 | 1.88 | 0.32 | 0.08022 | 0.025546 | 0.025163 | 0.025201 |  |  |
| 7 | 2.57 | 0.31 | 0.09984 | 0.030966 | 0.030563 | 0.030594 |  |  |
| 1～7行合计： |  |  |  | 0.303439 | 0.268368 | 0.271035 | 88 | 89 |
| i | μm | ∆lndi μm | 郊外 |  |  |  |  | ePMx % |
| 1 | 0.39 | 0.51 | 0.09088 | 0.046424 |  | 0.037371 |  | ePM10 |
| 2 | 0.59 | 0.34 | 0.07571 | 0.025474 |  | 0.022672 |  |  |
| 3 | 0.84 | 0.36 | 0.07014 | 0.025017 |  | 0.023428 |  |  |
| 4 | 1.14 | 0.26 | 0.07628 | 0.020013 |  | 0.019283 |  |  |
| 5 | 1.44 | 0.21 | 0.08833 | 0.018341 |  | 0.017993 |  |  |
| 6 | 1.88 | 0.32 | 0.10804 | 0.034406 |  | 0.033942 |  |  |
| 7 | 2.57 | 0.31 | 0.13726 | 0.042572 |  | 0.042061 |  |  |
| 8 | 3.46 | 0.29 | 0.16708 | 0.048066 |  | 0.047633 |  |  |
| 9 | 4.69 | 0.32 | 0.19542 | 0.062232 |  | 0.062014 |  |  |
| 10 | 6.20 | 0.24 | 0.21671 | 0.052262 |  | 0.052262 |  |  |
| 11 | 8.37 | 0.36 | 0.23143 | 0.082545 |  | 0.082545 |  |  |
| 1～11行合计： |  |  |  | 0.457352 |  | 0.441204 |  | 96 |

注：上述数据经过圆整。由于计算时使用的有效数字位数比表格中给出的位数多，利用表列数据重新计算时，可能出现圆整导致的差异。

对于上述示例，该过滤器按本标准表4要求分级为ISO ePM1 85%。

附录C（资料性）过滤器下游细灰浓度的预估

以下示例介绍，当已知过滤器上游颗粒物PMx浓度Cup（PMx）时，如何采用本标准对过滤器下游浓度Cdown（PMx）进行预估。下游浓度Cdown（PMx）的计算使用式（C.1）。

（C.1）

式（C.1）中，过滤器的颗粒物过滤效率ePMx为按本标准计算出的ePM10、ePM2.5和ePM1。

假定过滤段上游PM2.5浓度为15 μg/m³，PM10浓度为40 μg/m³，颗粒物过滤效率为ePM2.5=68%，ePM10=89%（即附录B中的过滤器A）。按式（C.1），下游浓度为：

（C.2）

注1：由于过滤器运行条件不同，实际大气尘粒径分布不同（不同于本标准假定的粒径分布），过滤段下游的实际浓度可能与上述计算结果不一致。

注2：由于PM10中已经包含了PM2.5，因此在实际大气粉尘中，不可能出现Cdown（PM10）小于Cdown（PM2.5）的情况。上述结果的不同，是因为计算中使用了两种不同的大气尘粒径分布（城市及郊外）ePM2.5和ePM10。若在估算过滤器下游浓度时出现Cdown（PM10）小于Cdown（PM2.5）的情况，则认定Cdown（PM10）=Cdown（PM2.5）。

过滤器效率因粒径而异，若上游是个标准化粒径分布，下游就不再是了（见图C.1和图C.2）。本标准使用假定的标准粒径分布计算出个颗粒物过滤效率ePMx，过滤器下游的粒径分布变了，对于随后的过滤器，不能再使用按本标准计算得到的颗粒物过滤效率ePMx和式（C.1）来计算下一级过滤器的下游浓度。但是，采用本标准的理念，使用多级过滤系统的总计径效率Ecum,j及式（4），计算出一个串联过滤系统的总效率ePMx,cum。

（x = 1 μm、2.5 μm）

（x = 10 μm）			（C.2）

式中：

j是过滤段序号，k是过滤段的级数。

对于多级过滤系统，也可使用总效率ePMx,cum和式（C.1）来计算末级过滤器下游颗粒物浓度。以附录B中的过滤器A和过滤器B为例，计算结果示例见表C.1和表C.2。其中，表C.1为采用典型城市大气尘粒径分布的计算结果，表C.2为采用典型郊外大气尘粒径分布的计算结果。

表C.2　处理标准城市大气尘粒径分布的两级过滤系统合成效率计算示例

| di μm | di+1 μm | μm |  | 过滤器AEA,i，% | 过滤器A下游 | 过滤器B EA,i，% | 总效率 Ecum,i % | 过滤器B下游 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30 | 0.50 | 0.39 | 0.21917 | 51.5 | 0.10630 | 80.5 | 90.5 | 0.02073 |
| 0.50 | 0.70 | 0.59 | 0.16568 | 63.5 | 0.06047 | 89.0 | 96.0 | 0.00665 |
| 0.70 | 1.00 | 0.84 | 0.11522 | 72.7 | 0.03151 | 93.7 | 98.3 | 0.00200 |
| 1.00 | 1.30 | 1.14 | 0.08503 | 80.0 | 0.01701 | 96.4 | 99.3 | 0.00062 |
| 1.30 | 1.60 | 1.44 | 0.07618 | 85.0 | 0.01143 | 98.1 | 99.7 | 0.00022 |
| 1.60 | 2.20 | 1.88 | 0.08022 | 90.0 | 0.00806 | 98.7 | 99.9 | 0.00011 |
| 2.20 | 3.00 | 2.57 | 0.09984 | 94.7 | 0.00529 | 98.8 | 99.9 | 0.00006 |
| 3.00 | 4.00 | 3.46 | 0.12688 | 98.1 | 0.00241 | 99.1 | 100 | 0.00002 |
| 4.00 | 5.50 | 4.69 | 0.15556 | 99.3 | 0.00109 | 99.7 | 100 | 0.00000 |
| 5.50 | 7.00 | 6.20 | 0.17757 | 100 | 0.00000 | 100 | 100 | 0.00000 |
| 7.00 | 10.00 | 8.37 | 0.19157 | 100 | 0.00000 | 100 | 100 | 0.00000 |

注：上述数据经过圆整。由于计算时使用的有效数字位数比表格中给出的位数多，利用表列数据重新计算时，可能出现圆整导致的差异。

图C.1　处理城市大气尘的上游、过滤器A、B下游粒径分布

表C.2　使用标准郊外大气尘粒径分布的两级过滤系统合成效率计算示例

| di μm | di+1 μm | μm |  | 过滤器A EA,i，% | 过滤器A下游 | 过滤器B EA,i，% | 总效率 Ecum,i % | 过滤器B下游 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30 | 0.50 | 0.39 | 0.09088 | 51.5 | 0.04408 | 80.5 | 90.5 | 0.00859 |
| 0.50 | 0.70 | 0.59 | 0.07571 | 63.5 | 0.02763 | 89.0 | 96.0 | 0.00304 |
| 0.70 | 1.00 | 0.84 | 0.07014 | 72.7 | 0.01918 | 93.7 | 98.3 | 0.00122 |
| 1.00 | 1.30 | 1.14 | 0.07628 | 80.0 | 0.01526 | 96.4 | 99.3 | 0.00056 |
| 1.30 | 1.60 | 1.44 | 0.08833 | 85.0 | 0.01325 | 98.1 | 99.7 | 0.00025 |
| 1.60 | 2.20 | 1.88 | 0.10804 | 90.0 | 0.01086 | 98.7 | 99.9 | 0.00015 |
| 2.20 | 3.00 | 2.57 | 0.13726 | 94.7 | 0.00727 | 98.8 | 99.9 | 0.00009 |
| 3.00 | 4.00 | 3.46 | 0.16708 | 98.1 | 0.00317 | 99.1 | 100 | 0.00003 |
| 4.00 | 5.50 | 4.69 | 0.19542 | 99.3 | 0.00137 | 99.7 | 100 | 0.00000 |
| 5.50 | 7.00 | 6.20 | 0.21671 | 100 | 0.00000 | 100 | 100 | 0.00000 |
| 7.00 | 10.00 | 8.37 | 0.23143 | 100 | 0.00000 | 100 | 100 | 0.00000 |

注：上述数据均已近似处理。由于采用公式计算时所使用的数据位数比表格中所体现数据更多，使用上述数据从新计算时，可能产生近似误差。

图C.2　处理郊外大气尘粒径的上游、过滤器A、B下游粒径分布

参考文献

- Baron P., Willeke K., Aerosol Measurement: Principles, Techniques, and Applications. 2nd Edition, Wiley Interscience Publications, John Wiley & Sons, New York, USA, 2005

- EN 12341:2014, Ambient air – Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter.

- ISO 15957, Test dusts for evaluating air cleaning equipment

- ISO 29463 (all parts), High efficiency filters and filter media for removing particles from air

- ASME Standard MFC-3M-1985, Measurement of fluid flow in pipes using orifice nozzle and venturi

- ASTM-F328-98, Standard practice for calibration of an airborne particle counter usingmonodispersed spherical particles

- Seinfeld J.H., Pandis S.N., Atmospheric chemistry and physics. Wiley Interscience Publications, JohnWiley& Sons, New York, USA, 2006

- ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2012: Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices forRemoval Efficiency by Particle Size. American Society of Heating, Refrigerating and Air-ConditioningEngineers, Inc., Atlanta (2012)

- EN 779:2012, Particulate air filters for general ventilation; requirements, testing, marking

- ISO 29463-3:2011, High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 3:Testing flat sheet filter media

- Eurovent 4/9:1997, Method of testing air filters used in general ventilation for determination offractional efficiency. European Committee of Air Handling & Refrigeration Equipment Manufacturers,Paris, 1997.

- Hinds W. C., Aerosol Technology: Properties, Behavior and Measurement of Airborne Particles.Wiley-Interscience, 1999

- Bao L. and others, Investigation on Size Distribution of Ambient Aerosol Particles for ISO Standardization of Test Dusts for General Ventilation Air filters. Research Conference by The Society of Powder Technology, Japan, Autumn 2011

- Hui G. and others. Ambient particle size distribution survey for standard test dust determination for air ventilation filters. 29. Symp. on Aerosol Science & Technology by Japan Association of Aerosol Science and Technology, Japan, August,2012

- JACA No.37-2001: The Guideline of Substitute Materials for DOP

- JIS Z 8901:2006. Test powders and test particles: Test particle 2, 8.1 a) poly-alpha olefins with specific gravity between 0,80 to 0,82 and kinematic viscosity between 3,8 to 4,1 mm²/s (100 °C)

- JISB9908(2011), Test method of air filter units for ventilation and electric air cleaners for ventilation.

- Kuehn T.H., Yang C. H. and Kulp R. H., Effects of Fan Cycling on the Performance of Particulate Air filters used for IAQ Control. Indoor Air ’96, The 7th Int. Conf. on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 4, p.211, 1996

- Nordtest NT, VVS 117:1998, Test method for electret filters - Determination of the electrostatic enhancement factor of filter media

- Phillips B. A., Davis, W. T. and Dever, M., Investigation of the Effect of a Topically Applied TackifierinReducing Particle Bounce in a Melt-Blown Air Filter. Filtration & Separation, page 933, 1996

- Reichert, F., Ohde, A., UntersuchungzurFreisetzung von Filterfasern und zurAblösung von schadstoffbelastetenPartikelndurchLuftfilter in RLT-Anlagen unterbesondererBerücksichtigung der in der PraxisauftretendenSchwingungszustände. Abschlussberichtzumbmb+fForschungsvorhaben FKZ 1701199, FHTWBerlin 2002

- Reichert, F., Ohde, A., Untersuchungen des FasersheddingantypgeprüftenFeinstaubtaschenfilterninRaumlufttechischen Anlagen. Colloquium Filtertechnik, Universität Karlsruhe, 2004

- Rivers R. D. and Murphy D. J., Determination of Air Filter Performance under Variable Air Volume (VAV)Conditions. ASHRAE 675-RP:1996

- Qian Y., Willeke K., Ulevicius V. and Grinshpun S. A., Particle Re-entrainment from Fibrous Filters. AerosolScience and Technology, 27:3.

- Ginestet A., Johnsson M., Pugnet D., Carlsson T., Shedding of particles from HVAC filters. Filter media, Volume 4, Issue 1, p. 11-14, 2010.

- Ginestet A., Pugnet D., The fractional efficiency of air filters used in general ventilation. Journal of AerosolScience, Volume 28, Supplement 1, p. S293-S294, 1997

本标准编制成员

本标准编制单位（按拼音）：

| 爱美克空气过滤器（苏州）有限公司 北京多普勒环保科技有限公司 重庆造纸工业研究设计院责任有限公司 丹东天皓净化材料有限公司 德州艾荷过滤设备有限公司 东莞市利人净化科技有限公司 佛山迈薄睿科技有限公司 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 佛山市顺德区金磊环保科技有限公司 佛山市中境净化设备有限公司 广东省洁净技术行业协会 广州市新洪源空气净化制品有限公司 国电环境保护研究院有限公司 邯郸恒永防护洁净用品有限公司 邯郸中烨过滤器材有限公司 河南核净洁净技术有限公司 河南省安克林滤业有限公司 河南省米净瑞发净化设备有限公司 贺氏（苏州）特殊材料公司 湖北华强科技股份有限公司 湖北首佳人工环境工程检测有限公司 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 嘉兴隆曼测控技术有限公司 嘉兴市瑞霖过滤材料科技有限公司 剑桥过滤器（中国）有限公司 江苏富泰净化科技股份有限公司 江苏海纳空调净化设备有限公司 九江七所精密机电科技有限公司 康斐尔过滤设备（昆山）有限公司 昆山恒清净化设备科技有限公司 辽宁实发洁净科技有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 南京天加环境科技有限公司 山东军高过滤材料有限公司 | 山东天风新材料有限公司 山西新华防化研究院有限公司 上海飞特亚空气过滤有限公司 上海洁斐然环境技术有限公司 上品健康科技（广东）有限公司 深圳华盛过滤系统有限公司 深圳市高科金信净化科技有限公司 深圳市华净科技有限公司 深圳市四清空气技术有限公司 深圳市中建南方环境股份有限公司 苏州菲优特空气净化设备有限公司 苏州华达仪器设备有限公司 苏州华泰空气过滤器有限公司 苏州康富特环境科技有限公司 苏州科佳环境科技有限公司 苏州市华宇净化设备有限公司 苏州市计量测试院 苏州苏净仪器自控设备有限公司 苏州苏信环境科技有限公司 苏州悠远环境科技有限公司 提赛环科仪器贸易（北京）有限公司 无锡零界净化设备股份有限公司 武汉吉隆环保集团有限公司 新乡平原航空器材有限公司 烟台宝源净化有限公司 烟台远方过滤技术有限公司 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 浙江合溢净化科技有限公司 浙江嘉瑞过滤科技有限公司 浙江捷丰科技实业有限公司 浙江金海高科股份有限公司 中国船舶工业系统工程研究院 中国船舶集团公司第七一八研究所 中山市洁鼎过滤制品有限公司 |
| --- | --- |

本标准编制成员（按姓氏笔画）：

王小兵、王利仁、王建华、王宏泰、王强、尤笑竹、毛一鸣、龙大海、叶菁、史珵瑛、冯昕、冯朝阳、朱自明、任延国、刘东、刘志敏、刘忠平、孙民、严洁、严斌、苏浩杰、苏新国、李贞兵、李杰、李梅芬、李瑞乐、杨云涛、杨晓光、肖川、肖轶群、余小彪、邹宗勇、沈鹏飞、张定国、张涛、张敬涛、张斌、陈二松、陈建、陈玲、陈路刚、陈鑫、苑凤珍、范国锋、范绍中、欧阳强、周东东、周波、孟猛、赵兴雷、宫地厚、祝充、祝建晟、秦书国、耿文韬、聂凯、夏观英、倪素丽、徐义仁、徐东、高怡婷、郭玉斌、黄吉辉、黄海、崔宪峰、蒋叙东、惠旅锋、谢燕辉、窦永深、熊利民

特邀参加单位：

中国标准化协会，中国工业过滤协会（筹），中国过滤学会筹备组，中国技术市场协会过滤与分离技术专业委员会，广东省洁净技术行业协会，湖北省洁净技术协会，河南省洁净技术协会，天津市净化工程技术协会，天津市工商联净化工程商会，苏州市净化产业协会，中国医药工程设计协会，陕西省暖通空调与制冷行业协会，中国建筑科学研究院空气调节研究所，中国石化集团上海工程有限公司，中国电子工程设计院，西北核技术研究所，防化研究院第一研究所，中国中元兴华工程公司，核工业第二设计研究院，中国航空工业规划设计研究院，五洲工程设计研究院，中船建筑工程设计研究院，中国航天建筑设计研究院，铁道部第三勘察设计院，长沙有色冶金设计研究院，北京市建筑设计研究院，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司，上海市环境保护产品质量监督检验总站，清华大学核能与新能源技术研究院，同济大学，国家生物防护装备工程技术研究中心，东华大学，天津大学，杭州电子科技大学，南京大学，南京工业大学，东北大学

专家成员（按拼音）：

蔡杰（专家组长），陈钢进，冯朝阳，冯昕，亢燕铭，郜志，林忠平，刘俊杰，门泉福，裴晶晶，孙扬，王建华，吴小泉，徐斌，于天，张涛，张宗兴，张振中，钟珂，周斌

_____________________________