中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS 439.2—202x

IDT ISO 16890-2:2016

一般通风过滤器——第2部分：

计径效率和阻力的测量

Air filters for general ventilation — Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance

（征求意见稿，第3稿，2021年9月1日）

202x-xx-xx批准								   202x-xx-xx实施

中国制冷空调工业协会  	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐产品的设计、制造、装配和安装执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时采用当前的工艺水平和成熟的工业实践经验。然而，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何试验无害或没有风险。

目  次

前言	6

引言	7

1	范围	9

2	规范性引用文件	9

3	术语和定义	10

4	符号和略缩语	12

4.1	符号	12

4.2	缩略语	13

5	试验一般要求	13

5.1	受试过滤器要求	13

5.2	受试过滤器的安装	14

5.3	试验台要求	14

6	试验材料	14

6.1	液体气溶胶	14

6.1.1	DEHS试验气溶胶	14

6.1.2	DEHS/DES/DOS—分子式	14

6.1.3	DEHS物性	14

6.1.4	液体气溶胶的发生	14

6.2	固体气溶胶	15

6.2.1	KCl试验气溶胶	15

6.2.2	KCl分子式	15

6.2.3	KCl 性能	15

6.2.4	固体气溶胶的发生	16

6.3	标准气溶胶	17

6.3.1	0.3 µm~1.0 µm标准气溶胶	17

6.3.2	1.0 µm~10.0 µm标准气溶胶	17

6.3.3	其他标准气溶胶	17

6.3.4	候选气溶胶的匹配条件	18

6.4	气溶胶负载	18

7	试验装置	18

7.1	试验台	18

7.1.1	尺寸	18

7.1.2	结构材料	19

7.1.3	试验台的形状	19

7.1.4	试验台送风	19

7.1.5	隔振	19

7.1.6	下游混合孔板	19

7.1.7	气溶胶采样	20

7.1.8	试验风量测量	21

7.1.9	阻力测量	21

7.1.10	非610 mm x 610 mm (24.0英寸×24.0英寸)的受试过滤器	22

7.1.11	负荷尘注入试验	23

7.2	气溶胶粒子计数器	23

7.2.1	一般要求	23

7.2.2	光学粒子计数器采样粒径范围	23

7.2.3	光学粒子计数器的粒径档	23

7.2.4	粒径分辨率	24

7.2.5	校准	24

7.2.6	采样流量	24

7.2.7	伪计数	24

7.2.8	双计数器	24

7.3	温度和相对湿度	24

8	试验台和试验设备的确效	25

8.1	确效周期	25

8.1.1	一般要求	25

8.1.2	确效试验	25

8.1.3	确效文件	25

8.2	确效试验	26

8.2.1	试验台——压力系统试验	26

8.2.2	粒子计数器——采样流量稳定性试验	27

8.2.3	粒子计数器——伪计数	27

8.2.4	粒子计数器——粒径准确度	27

8.2.5	粒子计数器——过载试验	28

8.2.6	气溶胶发生器——响应时间	28

8.2.7	气溶胶发生器——中和器	28

8.2.8	试验台——气密性试验	29

8.2.9	试验台——风速均匀性	30

8.2.10	试验台——气溶胶混均性	31

8.2.11	试验台——下游混匀性	31

8.2.12	试验台——试验段空阻	33

8.2.13	试验台——100%效率试验和自净时间	33

8.2.14	试验台——相关系数	33

8.3	维护	33

8.3.1	概述	33

8.3.2	试验台——背景浓度	34

8.3.3	试验台——标样过滤器试验	34

8.3.4	试验台——阻力标样试验	35

8.3.5	试验台——末端过滤器阻力	35

9	试验方法	36

9.1	风量	36

9.2	阻力的测量	36

9.3	计径效率试验	36

9.3.1	气溶胶采样方法	36

9.3.2	背景浓度	36

9.3.3	单计数器试验	36

9.3.4	双计数器系统试验规程	38

10	数据处理和计算	39

10.1	相关系数	39

10.1.1	一般要求	39

10.1.2	数据处理	40

10.2	穿透率和效率	41

10.2.1	一般要求	41

10.2.2	穿透率数据处理	41

10.3	数据质量要求	43

10.3.1	相关系数试验中的背景计数	43

10.3.2	效率试验中的背景计数	43

10.3.3	相关系数	43

10.3.4	穿透率	44

10.4	计径效率计算	45

11	试验报告	45

11.1	概述	45

11.2	报告要素	45

11.2.1	一般要求	45

11.2.2	报告数值	45

11.2.3	报告汇总	46

11.2.4	报告详细内容	47

附录A（资料性）示例	50

附录B（资料性）阻力计算	58

参考文献	60

本标准编制单位	61

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是第一次起草。

本标准等同采用ISO 16890-2:2016。

在T/CRAA 439总标题“一般通风过滤器”之下，包括以下子标准：

- 第1部分：颗粒物过滤效率（ePM）技术要求和分级体系

- 第2部分：计径效率和阻力的测量

- 第3部分：计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定

- 第4部分：确定最低计径效率的消静电方法

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准负责起草单位：山东军高过滤材料有限公司，其他参编单位见“本标准编制成员”。

本标准主要起草人：苏新国，其他起草人见“本标准编制成员”。

本标准特邀参加单位和专家组，见“本标准编制成员”。

本标准于202x年x月x日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于202x年x月x日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本标准由中国制冷空调工业协会标准法规部负责解释。

引言

数十年来，人们就颗粒物（PM）对人体健康的影响进行过大量、深入的研究。研究表明，细颗粒物严重危害健康，引发呼吸系统和心血管疾病。颗粒物可按粒径范围分级，其中，最受关注的是PM10、PM2.5、PM1。美国环保署（EPA）、世界卫生组织（WHO）以及欧盟均定义，PM10为采用空气动力学直径10 μm粒子处切割效率为50%的采样方法所采集到的颗粒物。PM2.5和PM1采用类似定义。但是，若缺少对采样方法和采样探头的具体规定，缺少明确定义的分离曲线，上述定义仍不够严格。在欧洲，EN 12341规定了PM10的标准采样和测量方法。其测量原理是使用滤膜收集大气颗粒物中的PM10部分并称重（见1999年4月22日颁布的欧盟导则1999/30/EC）。

PM10、PM2.5和PM1的定义过于复杂且不易测量，于是，美国环保署和德国环保署等在其出版物中大量使用简化的表述，如，将PM10简单定义为粒径小于等于10 μm的粒子。使用简化定义还是复杂的“官方”定义，对过滤器的过滤效率无显著影响，T/CRAA 439采用了简化的PM10、PM2.5和PM1定义。

本系列标准所说颗粒物，是指悬浮于环境空气的特定粒径范围的气溶胶（液体和固体粒子）。符号ePMx指空气净化装置对光学粒径为0.3 μm至x μm区间粒子的过滤效率。本系列标准使用的粒径范围见下表。

表1  ePMx效率定义中对应的光学粒径范围

| 效率 | 粒径范围，μm |
| --- | --- |
| ePM10 | 0.3 ≤ x ≤ 10 |
| ePM2.5 | 0.3 ≤ x ≤ 2.5 |
| ePM1 | 0.3 ≤ x ≤ 1 |

建筑物的暖通空调系统中，广泛使用一般通风过滤器。空气过滤器可用于降低颗粒物浓度，改善室内空气品质，营造健康环境。国际贸易及制造业需要一种严格规定的试验方法和一种通用的过滤器分级，以方便设计师和运行维护人员正确选用过滤器产品。但世界各地的标准中使用的试验和分级各不相同，相互之间不具可比性，妨碍过滤器这种通用产品的国际贸易。此外，现有工业标准的试验结果与过滤器实际使用中的性能相差甚远，高估了许多产品的过滤效率。本国际标准采用了全新的分级体系，相比原有标准，这套体系对现有产品可给出更好、更有意义的试验结果。

本系列标准规定了试验设备、材料、试验技术要求、试验设备的确效，规定了在实验室获得试验数据的规程，规定了将实测计径效率换算为颗粒物过滤效率（ePMx）并依此进行效率分级的规程。

根据本系列标准，先在实验室条件下评估空气过滤器对气溶胶的过滤效率，再将结果表征为颗粒物过滤效率ePM1、ePM2.5、ePM10，然后按T、CRAA 439.1的规定进行分级。实际操作时，先按本系列标准的本部分，测量初始状态且未消静电时过滤器对0.3 μm～10 μm粒径范围的计径效率。初始效率试验完成后，按T/CRAA 439.4对过滤器进行消静电处理，然后再次测量滤器消静电后的计径效率。这样做的目的，是揭示受试过滤器是否有无源静电，以及静电对过滤效率的贡献。对各粒径档初始效率和消静电后效率取平均值，得出过滤器的计径平均效率曲线。使用目标应用环境的标准粒径分布加权，计算出平均颗粒物过滤效率ePMx。对按本系列标准试验的过滤器进行比较时，应在相同的PM区间进行比较（例如，一只过滤器的ePM1与另一只过滤器的ePM1比较）。T/CRAA 439.3规定过滤器试验容尘量和初始计重效率的测定方法。

一般通风过滤器——第2部分：计径效率和阻力的测量

- 范围

T/CRAA 439系列标准的本部分规定了一般通风过滤器计径效率及阻力试验中的气溶胶发生、试验仪器和试验方法。

本标准需与T/CRAA 439.1、T/CRAA 439.3和/CRAA 439.4联合使用。

本标准规定的试验方法，适用风量为0.25 m³/s～1.5m³/s（900 m³/h～5 400 m³/h）、名义截面为610 mm×610 mm的过滤器。

CRAA 439标准（所有部分）适用于按CRAA 439系列标准规定试验规程实测ePM1效率不高于99%、ePM10效率不低于20%的一般通风过滤器。

注：规定本标准适用的过滤器ePM10效率的下限为20%，这是因为，低于该效率时，本标准获得的试验结果很难保证统计学上的有效性要求。

过滤器对其他粒径范围的过滤效率测定采用其他试验方法，见T/CRAA 431。

本标准不适用于移动式室内空气净化器所用过滤元件。

按本系列标准得到的过滤器性能试验结果，不能用于定量预测受试过滤器在实际使用条件下的过滤效率和使用寿命。

- 规范性引用文件

下列文件的部分或整体为本标准正式引用，在本文件的应用中不可或缺。对于标明日期的文件，只使用所标明日期的版本。对于未标明日期的文件，使用最新版本（包括所有的修改单）。

T/CRAA 439.1  一般通风过滤器——第1部分：颗粒物过滤效率（ePM）技术要求和分级体系（等同ISO 16890-1:2016）

T/CRAA 439.3  一般通风过滤器——第3部分：计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定（等同ISO 16890-3:2016）

T/CRAA 439.4　一般通风过滤器——第4部分：确定最低计径效率的消静电方法（等同ISO 16890-4:2016）

GB/T 2624.1　使用压差装置的圆截面满管流流量测量——第1部分：一般原则与要求（等同ISO 5167-1）

ISO 21501-1　粒度分析——单颗粒的光学测量方法——第1部分：光散射气溶胶频谱仪

GB/T 29024.4　粒度分析——单颗粒的光学测量方法——第4部分：洁净间光散射尘埃粒子计数器（等同ISO 21501-4）

T/CRAA 431　高效率空气过滤器和滤材（等同ISO 29463:2011）

T/CRAA 434　空气及其他气体净化设备——术语（等同ISO 29464:2017）

- 术语和定义

下列及T/CRAA 434所规定的术语与定义适用于本文件。

  - 风量和阻力

风量　air flow rate

单位时间内通过过滤器的空气体积。

额定风量　nominal air flow rate

制造商所规定的过滤器风量。

阻力　resistance to air flow

规定条件下，气流系统上两点间的压力差，特指过滤器两端的压差。

  - 受试过滤器

受试过滤器　test device

将按本标准进行试验的过滤器。

过滤器　filter element

由过滤材料、支撑物及其与过滤器安装框架之间连接物所组成的结构。

上游　upstream, U/S

流体在进入受试过滤器之前流经的系统区域。

下游　downstream, D/S

经过受试过滤器后流经的系统区域。

  - 气溶胶

液体气溶胶　liquid phase aerosol

悬浮于气体中的液体颗粒。

固体气溶胶　solid phase aerosol

悬浮于气体中的固体颗粒。

标准气溶胶　reference aerosol

规定试验测量所采用的特定粒径范围的气溶胶。

中和　neutralization

利用正负离子使气溶胶达到玻尔兹曼电荷平衡的措施。

  - 粒子计数器

粒子计数器　particle counter

对采样空气中离散悬浮粒子探测并计数的设备。

光学粒子计数器　optical particle counter

OPC

通过利用空气中悬浮粒子光学特性，将散射光脉冲转换为电脉冲数据，从而获取粒子数量和粒径分布数据的粒子计数器。

采样流量　sampling air flow

通过仪器的体积流量。

粒径　particle size

ps

气溶胶粒子的几何直径（根据不同定义，有：球形等效粒径、光学或空气动力学等效粒径）。

粒径分布　particle size distribution

使用某种方法或装置，测量样品种粒子等效粒径或给定粒径区间的比例，并以数据表或图表达的试验结果。

等动力采样　isokinetic sampling

一种空气采样技术，探头入口的空气速度与采样点周边空气速度一致。

  - 效率

效率　efficiency

受试过滤器去除污染物的比例或百分比。

计径效率　fractional efficiency

空气净化设备去除规定粒径或规定粒径范围粒子的能力。

穿透率　penetration

P

下游检测到的粒子浓度与上游粒子浓度的比值。

相关系数　correlation ratio

R

上游和下游采样系统之间潜在偏差的比值。

  - 其他术语

高效过滤器　HEPA filter

性能满足T/CRAA 431.1对于ISO 35～ISO 45级别要求的过滤器。

标样过滤器　reference filter

性能参数精确已知，用于校准其他过滤器的过滤器。

- 符号和略缩语

  - 符号

| DEHS | 癸二酸二辛脂，DiEthylHexylSebacate |
| --- | --- |
| KCL | 氯化钾固体气溶胶 |
| Ra | 放射源当前的放射能 |
| Ra0 | 放射源出厂时的放射能 |
| t | 时间（年） |
| t0.5 | 半衰期（年） |
| CV | 变异系数 |
| δ | 数据的标准差 |
| mean | 数据平均值 |
| Uc,i,ps | 相关系数测量中，粒径档ps处第i次采样上游粒子计数 |
| Dc,i,ps | 相关系数测量中，粒径档ps处第i次采样下游粒子计数 |
| UB,b,ps，UB,f,ps | 初始或终了阶段，粒径档ps处上游背景粒子平均计数 |
| DB,b,ps，DB,f,ps | 初始或终了阶段，粒径档ps处下游背景粒子平均计数 |
| Db,ps | 粒径档ps处第i次采样下游背景粒子平均计数 |
| DB,c,ps | 相关系数测量中，粒径档ps处第i次采样下游背景粒子计数 |
| Bb,i,ps，Bf,i,ps | 初始或终了阶段，粒径档ps处上游第i次采样的实测背景计数 |
| db,ps，df,ps | 初始或终了阶段，粒径档ps处下游实测背景计数 |
| UB,ps，UB,c,ps | 效率或相关系数测量中，粒径档ps处上游平均背景计数 |
| Ni,ps | 效率试验时，粒径档ps处第i次上游采样的实测粒子计数 |
| Ui,ps | 效率实验室，粒径档ps处上游第i次采样的计数平均值 |
| Utot,ps | 粒径档ps处上游总粒子计数 |
| Di,ps | 粒径档ps处第i次采样下游平均计数 |
| Ri,ps | 粒径档ps处第i次采样的相关系数 |
|  | 给定粒径的相关系数 |
| n | 采样数 |
| ec,ps | 95%置信度给定粒径相关系数的不确定度 |
| st | t分布函数 |
| v | t分布函数的自由度 |
|  | 给定粒径处相关系数置信下限 |
|  | 给定粒径处相关系数置信上限 |
| δc,ps | 给定粒径处相关系数的标准差 |
| Uc,tot,ps | 相关系数测量中，粒径档ps处上游总粒子计数 |
| Uc,i,ps | 相关系数测量中，粒径档ps处第i次采样粒子计数 |
| P | 受试过滤器的穿透率 |
|  | 给定粒径档的实测穿透率 |
|  | 给定粒径档的最终穿透率 |
|  | 给定粒径档穿透率的置信下限 |
|  | 给定粒径档穿透率的置信上限 |
| esp | 95%置信度时给定粒径档穿透率的不确定度 |
| δps | 给定粒径档穿透率的标准差 |
| ei | 静态或动态不确定度 |
| Utot,ps | 穿透率测试中粒径档ps处上游总计数 |
| Eps | 粒径档ps处的计径效率 |

  - 缩略语

| ASHRAE | 美国供热制冷及空调工程师学会 |
| --- | --- |
| CEN | 欧洲标准化委员会 |
| CL | 浓度限 |
| NIST | 美国国家标准技术研究院 |
| PSL | 聚苯乙烯乳胶球 |
| RH | 相对湿度，% |
| TR | 试验台 |

- 试验一般要求

  - 受试过滤器要求

当正确安装于风道时，受试过滤器不应存在边框漏风。受试过滤器的结构或气流方向标识应能避免错误安装。

受试过滤器（含过滤器及安装边框）应选择适宜的材料制作，以保证能在可能遭遇的温度、湿度以及腐蚀性环境下的正常使用。

过滤器应能承受正常使用过程中所可能遇到的机械胁迫。受试过滤器所脱落的灰尘和纤维不应对暴露于下游空气中的人员或设备带来风险或造成损害。

  - 受试过滤器的安装

按制造商推荐方式安装受试过滤器，与试验空气的温湿度平衡后称重，精确至克。试验中，若受试过滤器需要外部配件，试验所用外部配件应与实际运行所用外部配件等效。将受试过滤器及所需的安装框架安装到试验台上，确保无漏风。目测检查，确认无可见漏风点。若因尺寸等原因，受试过滤器无法在标准试验条件下进行试验，可将若干同类、同型号过滤器拼接在一起进行试验，拼接过滤器之间不应漏风。应记录类似辅助手段的运行条件。

  - 试验台要求

本标准各图中给出试验设备的关键尺寸和布置，其目的是帮助用户建立符合本标准要求的试验台。除非另行说明，本标准所规定尺寸要求均为强制性要求。误差要求见各图。除非另行说明，单位为mm。对于本标准未规定的设备（包括但不限于，风机、阀门以及外部管道），用户可自行决定，但设备性能应满足本标准规定的性能要求。

- 试验材料

  - 液体气溶胶

    - DEHS试验气溶胶

Laskin喷嘴所发生的液体DEHS（癸二酸二辛脂）气溶胶被广泛应用于高效率过滤器的试验。使用光学粒子计数器测量时，DEHS与DES Di (2-ethylhexyl) Sebacate、Bis (2-ethylhexyl) Sebacate在空气动力学特性、几何学特性和光散射尺寸方面十分接近，因此视为等同物质。所发生DEHS气溶胶应不经任何处理，直接通入试验台。

    - DEHS/DES/DOS—分子式

C26H50O4，或CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OOC(CH2)8COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3

    - DEHS物性

分子量   	426.69 g/mol

密度     	912 kg/m³（57 lb/ft³）

熔点     	225 K

沸点     	505 K～522 K

闪点     	>473 K

蒸汽压   	293 K时，<1 Pa

折射系数   	波长600 nm时，1.452

动力黏度	0.022 Pa·s~0.024 Pa·s（0.015 lb/ft·s~0.016 lb/ft·s）

CAS登记号	122-62-3

    - 液体气溶胶的发生

试验气溶胶为未经稀释的DEHS，或其他满足第6.3条要求的液体试验气溶胶。

图1为气溶胶发生器示例。发生器由一个DEHS容器和一个Laskin喷嘴组成。通过为Laskin喷嘴提供无尘压缩空气来产生气溶胶。雾化液滴直接进入试验风道。调整喷嘴的压缩空气压力和流量，发生试验风量下所需的气溶胶浓度。

注：试验风量为0.944 m³/s（3 400 m3/h）时，喷嘴工作压力约为17 kPa，喷嘴流量约0.39 dm3/s（1.4 m3/h）。

也可以使用能够产生足够浓度的0.3 µm~1.0 µm粒子的其他气溶胶发生器。

试验前，调整上游粒子浓度，使其低于粒子计数器的允许重叠损失浓度，并保持稳定。

1  无尘压缩空气（压力约 17 kPa）

2  供试验台气溶胶

3  Laskin喷嘴

4  试验气溶胶液体

5  4个ø1.0 mm的孔，90°等分，孔的上沿刚好在环套底部

6  4个ø2.0 mm的孔，紧靠管壁，中心线与径向孔相交

图1　液体气溶胶发生器

  - 固体气溶胶

    - KCl试验气溶胶

KCl试验气溶胶为水溶液产生的多分散固体干燥氯化钾（KCl）颗粒。例如，可用120 g分析纯KCl溶于1 L蒸馏水中，即制备成氯化钾溶液。使用计量泵，以1.2 mL/min的流量将溶液输送至雾化喷嘴。可通过调整压缩空气压力和溶液流量来控制试验气溶胶的浓度。

注1：分析纯试验用水应符合ASTM D1193的要求。

注2：120 g的KCL溶于1 L蒸馏水仅为示例，应根据所使用设备的确定实际配比。

    - KCl分子式

KCL

    - KCl 性能

分子量		74.55 g/mol

密度			1 984 kg/m³（123.96 lb/ft³）

熔点			1 049 K

沸点  		1 686 K

溶解度		293 K时，347 kg/m³

折射系数		波长600 nm时，1.490

CAS登记号		7447-40-7

    - 固体气溶胶的发生

固体试验气溶胶发生器如图2所示。气溶胶发生器应能稳定地提供浓度足够的0.30 µm～10 µm试验气溶胶，既满足本标准对于气溶胶的最低浓度要求，又不超出粒子计数器的浓度上限。

喷嘴设在直径305 mm、高1 300 mm的有机玻璃透明喷雾塔顶部。设置高塔的目的有两个，一是让氯化钾液滴在40 s的平均驻留时间内干燥，第二是让大粒径粒子沉降。

利用具有至少185 MBq（5 mCi）放射性的α、β射线发生器或电晕离子发生器，中和气溶胶至符合玻尔兹曼电分布。电晕放电离子发生器的最小电晕电流为3 µA，且正负离子的发生量相等。

注1：环境大气气溶胶的电荷符合玻尔兹曼分布，而大多数固体气溶胶发生方法都不可避免地使气溶胶带静电。

注2：放射源的活跃水平随时间而减弱。放射源在活跃期结束前的最低放射强度为185 MBq（5 mCi）。因此，新放射源的放射强度为370 MBq（10 mCi）时，经过一个半衰期达到185 MBq（5 mCi）。

- 清洁干燥压缩空气源

- 空气控制面板（带针阀的浮子流量计和出口调压阀）

- 高效过滤器

- 雾化空气，额定流量0.5 dm³/s（可调）

- 雾化喷嘴

- 喷雾塔：直径305 mm，高1 300 mm

- 输送KCL水溶液的计量泵，泵速20 cm/s

- 气溶胶出口处的放射性中和器，若有

- 干燥空气供气管路处的电晕放电中和器，若有

- 干燥空气：流量1.9 dm³/s

- 气溶胶输出管：内径38 mm（可安装在喷雾塔底部）

图2　固体气溶胶制备系统原理图

  - 标准气溶胶

    - 0.3 µm~1.0 µm标准气溶胶

测量过滤器对0.3 µm~1.0 µm粒子的过滤性能时，使用6.1规定的液体气溶胶。

    - 1.0 µm~10.0 µm标准气溶胶

测量过滤器对1.0 µm~10.0 µm粒子的过滤性能时，使用6.2规定的固体气溶胶。

    - 其他标准气溶胶

按本标准进行过滤器试验时，只能使用6.1及6.2规定的气溶胶。若要使用其他气溶胶，所测试粒径档与标准气溶胶的比对结果应满足第6.3.4条的规定。只有当受试过滤器的滤速低于20 cm/s时，才可使用液体气溶胶来测量1.0 µm ~10.0 µm粒径范围的过滤性能。

    - 候选气溶胶的匹配条件

使用满足本标准第8.3.3条要求的过滤器标样，分别使用标准气溶胶和候选气溶胶进行试验。若关注粒径范围内每个粒径档的测量结果偏差都不大于2个百分点，则候选气溶胶可用于该粒径范围的试验。试验机构应保留比对试验的书面报告。比对试验应列入试验台确效试验和8.3中的维护内容。

  - 气溶胶负载

按本标准进行效率试验时，气溶胶的加载时间应足够长，但同时不应因此而影响受试过滤器的过滤性能。

- 试验装置

  - 试验台

    - 尺寸

      - 截面尺寸

除了试验段外，试验台（见图3）包含名义内断面尺寸为610 mm×610 mm的其他几段风道。受试过滤器安装于C段，名义内断面尺寸610 mm~622 mm。

      - 长度和相对位置

试验台各部分所需要最短长度和各装置的位置如图3所示。

单位：mm

单位：mm

| A | 试验台——上游a入口静压箱 | 7 | 过滤器上游测压环 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 试验台——上游采样段 | 8 | 受试过滤器 |
| C | 试验台——受试过滤器 | 9 | 过滤器下游测压环 |
| D E | 试验台——下游b混合/末端过滤器 试验台——下游采样段 | 10 | 下游混合孔板（效率测试用），进行容尘试验时，此处为下游末端过滤器c |
| F | 试验台分段——风量测量段 | 11 12 | 下游气溶胶采样头 下游高效过滤器（选装） |
| 1 | 上游高效过滤器 | 13 | 风量喷嘴上游压力测试环示例d（选装） |
| 2 | 液体气溶胶注入口 | 14 | 风量测量装置位置示例 |
| 3 | 固体气溶胶注入口 | 15 | 风量喷嘴下游压力测试环示例d（选装） |
| 4 | 负荷尘注入口c | a | U/S表示受试过滤器上游 |
| 5 | 上游混合孔板c | b | D/S表示受试过滤器下游 |
| 6 | 上游气溶胶采样头 | c | 仅容尘量试验时所使用的设备 |
|  |  | d | 流量喷嘴静压环设置位置应符合设备制造商安装要求 |

图3　试验台示意图

    - 结构材料

试验台材料应为导电材料并接地，内表面光滑，刚度应能保证在运行压力下箱体不变形。试验台上的少数构件可采用玻璃或透明塑料材质，方便观察受试过滤器和设备。可设置用于观察试验进程的观察窗。

    - 试验台的形状

入口静压箱、高效过滤器的相对位置、气溶胶注入口均可自由选择，试验台允许有弯头，因此，试验台可为直线型或U型。除弯头外，直线型和U型试验台的所有尺寸及构件均相同。试验台应在弯头后设置下游混流板。对试验台的总长度和各段的长度无硬性规定，能通过第8章规定确效试验即可。

    - 试验台送风

      - 风机位置

试验台的布局可以是正压，也可以是负压。

注：正压时（风机位于上游高效过滤器之前），气溶胶和负荷尘可能会渗出至室内；负压时（风机位于下游高效过滤器之后），环境中的颗粒物可能会渗入试验台。

      - 环境

使用室内空气或循环空气作为试验气源。试验空气温度为(23±5)℃，相对湿度为(45±10) %。排风可排至室外、室内或循环使用。

注：ASHRAE 1287-RP表明，采用固体气溶胶时，相对湿度会影响粒子计数，该项工作的结论是缩小相对湿度变化范围。

      - 试验台上的高效过滤器

高效过滤器应设在A段进风处，其作用是保证试验过程中背景颗粒物浓度处于非常低的水平。

建议设置排风高效过滤器，但并不是必须的。排风高效过滤器用于清除排风中的颗粒物。若设置排风过滤器，其距下游采样头的距离应不少于500 mm。

    - 隔振

试验台与风机或其他振源间应采取隔振措施。

    - 下游混合孔板

所有计径效率的测量中均应安装下游混合孔板，其位置在受试过滤器之后，下游采样头之前，见图3。混合孔板由孔板（1）和多孔挡板（2）构成，见图4。

多孔挡板的外径152 mm±2 mm，小孔线形均布，开孔率40%，多孔挡板的中心线与孔板的中心线同轴。挡板小孔直径3.175 mm，孔间中心距4.76 mm。

1	孔板

2	多孔挡板：开孔率40%，开孔等距、均布

图4　混合孔板

    - 气溶胶采样

      - 采样管

上游及下游采样管（包括一次采样管和二次采样管）应采用导电、接地、内表面平滑的金属管。采样管应固定，以避免试验过程中发生移动。上下游采样管的几何尺寸（弯头和直管段长度）应完全一致。试验台内的采样管投影面积应小于试验台截面的10%。允许使用长度小于50 mm的静电耗散型软管与粒子计数器连接。

注1：应尽可能减少粒子在试验台、气溶胶输送管和粒子计数器中的损失，这是因为，变小的计数会增大统计误差，降低测量的准确度。若上下游采样粒子的损失一样，粒子损失对试验结果的干扰就小一些。

注2：软管会释放设备接口处的应力。

      - 采样探头

采样探头的开口尖锐，探头位于上、下游测量段的中心线上。采样头入口朝对准气流方向。试验风量为0.944 m3/s时，采样头的尺寸应能保证等动力采样，风速偏差不超过10%。建议在不同的流速下采用不同的采样探头以保证等动力采样。探头的直径应不小于6 mm。

注：这里的风速是指试验台中的平均风速，而不是采样探头所处位置的局部风速。

      - 采样流量

若粒子计数器具有内置气泵，且流量满足本标准7.1.7.2规定的等动力采样要求，则可使用此气泵。上、下游采样流量应小于试验台试验风量的2%。

      - 二次采样

下列条件下，使用二次采样方式可优化从采样头到粒子计数器的粒子输运过程：

- 一次采样系统的采样量经过测量，准确度不差于5%。

- 一次、二次采样均为等动力采样。

- 上下游二次采样管等长、几何相似。

- 上下游一次采样流量小于系统试验风量的2%。

注：一次采样管（上、下游各一根）从试验台采样并将其输送至粒子计数器附近。一次采样系统采用辅助采样泵及流量测量装置，采样量高于粒子计数器的采样量。高采样流量配以大管径采样管，可以改善粒子输送能力。粒子计数器以较小流量从一次采样管中采样。粒子计数器至一次采样管之间的采样管称二次采样管。

- 一次采样的辅助泵、流量控制和测量装置应位于二级采样头的下游。

      - 气溶胶稀释器

若试验台内的气溶胶浓度超出测量系统的范围，则无法进行本标准的试验。本标准不推荐使用稀释系统，这是因为稀释系统（稀释器）对大粒子的稀释比可能存在问题。

      - 阀门

可采用3只单向阀实现试验过程中的上、下游气溶胶采样，以及管路自净，如图5所示。若使用阀门，阀门应为直通式，以减少气溶胶在阀体内的撞击或其他损失。考虑到采样系统中可能的粒子损失，阀门切换后的第一次测量结果不计。

- 受试过滤器；

- 高效过滤器（提供洁净空气）

- 阀门，上游

- 阀门，洁净空气空气

- 阀门，下游

- 计算机

- 光学粒子计数器

- 采样泵

图5　气溶胶采样系统原理图

    - 试验风量测量

风量测定应采用GB/T 2624.1规定的标准风量测量装置。测量的不确定度不应大于测量值的5%。

    - 阻力测量

阻力测点位于风道四壁，见图3。每个测点包含4个沿风道周边均匀分布静压取压孔。图6给出一个取压孔示例。取压直径2.0 mm±0.5 mm。整个阻力测量系统应满足8.2的要求。

当测量压差为0 Pa~70 Pa时，压力测量装置的准确度为±2 Pa，测量压差超过70 Pa时，准确度应为测量值的±3%。

图6　静压测管（单位mm）

    - 非610 mm x 610 mm (24.0英寸×24.0英寸)的受试过滤器

图3所示试验装置用于名义尺寸为610 mm×610 mm的受试过滤器。当试验截面尺寸为60%~150%名义截面（0.37 m2）的过滤器时，可使用图7所示的过度段。对于迎风面小于试验台截面60%的过滤器，可将若干过滤器组成一个过滤段进行试验。对于实在无法满足试验尺寸要求的特殊尺寸过滤器，允许对同样结构的缩放过滤器进行试验。

- 受试过滤器尺寸小于试验台（允许不对称结构）

- 受试过滤器尺寸大于试验台（允许不对称结构）

图7　受试过滤器的过渡段

    - 负荷尘注入试验

      - 一般要求

按T/CRAA 439.3或其他方法进行过滤器容尘试验时，会用到图3所示的喂尘器、上游混合孔板和下游末端过滤器。设备的位置和基本要求如下所述。其他说明和要求详见T/CRAA 439.3。本标准规定的效率测量中不使用上述设备。

注：上述设备只用于T/CRAA 439.3规定的性能试验，效率试验中不使用。在T/CRAA 439.2中提到上述设备及性能要求，这有助于用户配置可同时满足T/CRAA 439.2及T/CRAA 439.3要求的试验台。

      - 喂尘器

喂尘器的位置见图3，即负荷尘注入口。其设置、确效和维护规程详见T/CRAA 439.3。

      - 上游混合孔板

所有容尘试验中均应安装上游混合孔板，如图3所示，混合孔板位于受试过滤器和上游采样头的之前。上游混合孔板的尺寸和设计与7.1.6规定的下游混合孔板一模一样，见图4。若试验台上有个入口静压箱，图4中的大孔板可取消。多孔挡板的安装和定位见图4。

注：静压箱中，空气已经充分混合，仅利用多孔挡板即可使粉尘与空气均匀混合，使粉尘在受试过滤器表面均匀分布。

      - 末端过滤器

末端过滤器收集所有穿过被试过滤器的负荷尘。容尘试验时，末端过滤器处在混合孔板的位置。容尘试验结束后和效率试验开始前，应拆除末端过滤器，换上混合孔板。

  - 气溶胶粒子计数器

    - 一般要求

本标准使用气溶胶粒子计数器测量光学（光散射）粒径和计数。此类仪器通常称光学粒子计数器（OPC）或光学气溶胶频谱仪。

    - 光学粒子计数器采样粒径范围

光学粒子计数器粒径测量范围最小应为0.3 μm～3.0 μm，当测量本标准所规定全部测试范围时，其测量范围应为0.3 μm～10.0 μm。光学粒子计数器对于0.3 μm粒子计数效率应≥50%。

    - 光学粒子计数器的粒径档

对于最小测试范围，光学粒子计数器应最少具备8个对数均匀分布的粒径档，对于全部测试范围，光学粒子计数器应至少具备12个对数均匀分布的粒径档。对于下述每一个粒径区间，计数器应至少具备3个粒径档：0.3 μm～1.0 μm，1.0 μm～3.0 μm，3.0 μm～10.0 μm。本标准推荐的粒径档见表2。

表2　推荐的光学粒子计数器粒径档

| 粒径档 | 下限 （µm） | 上限 （µm） | 几何平均粒径（µm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.30a | 0.40 | 0.35 |
| 2 | 0.40 | 0.55 | 0.47 |
| 3 | 0.55 | 0.70 | 0.62 |
| 4 | 0.70 | 1.00a | 0.84 |
| 5 | 1.00a | 1.30 | 1.14 |
| 6 | 1.30 | 1.60 | 1.44 |
| 7 | 1.60 | 2.20 | 1.88 |
| 8 | 2.20 | 3.00a | 2.57 |
| 9 | 3.00a | 4.00 | 3.46 |
| 10 | 4.00 | 5.50 | 4.69 |
| 11 | 5.50 | 7.00 | 6.20 |
| 12 | 7.00 | 10.0a | 8.37 |
| a 必须的通道边界 |  |  |  |

    - 粒径分辨率

按ISO 21501-1规定测量OPC的粒径分辨率，相对误差（标准差/平均值）应≤8%。应在0.5 µm～0.7 µm区间测量OPC的粒径分辨率。

    - 校准

OPC应按GB/T 29024.4的规定校准。校准应使用NIST溯源的单分散PSL。在两端的粒径档至少各校准一个粒径：小粒径档0.3 µm～0.4 μm之内，和大粒径档之内（或最低要求范围时的大粒径档2.2 µm～3.0 µm，或全粒径范围的大粒径档7.0 µm～10.0 µm），并在其他粒径段至少校准4个粒径。每年至少进行一次OPC粒径校准。

    - 采样流量

在采样空气压力变化1 000 Pa时，采样体积流量变化不应大于2%。

    - 伪计数

OPC的采样空气经过高效过滤器后，所有粒径的总计数应小于每分钟10粒。

    - 双计数器

若使用双OPC系统（一台上游，另一台下游），应使用设计相同、采样量相同、型号一致的OPC。

  - 温度和相对湿度

温度测量仪器准确度应不大于±1℃。相对湿度测量仪器准确度应不大于±2%。温度和相对湿度的测量仪器应每年校准。

- 试验台和试验设备的确效

  - 确效周期

    - 一般要求

设备的确效试验用于验证试验台和采样规程可以给出可靠的效率和阻力测量结果。维护试验保证系统处于良好的运行状态。除第8章所列项目外，实验室应根据自身操作需要确定其他所需清洁以及维护措施。

    - 确效试验

每两年，或每当系统发生可导致性能变化的改变（如系统重要组成部件的更换）时，应进行全系统的确效试验。建议的确效试验顺序见表3。

之后需进行确效试验的系统改变包括但不限于：更换风机、重新配置试验台尺寸、改变OPC或发生器的位置改变等。规划试验顺序时，应尽可能避免用户对已确效的部分重复试验。例如，如果尚未搞清气溶胶发生器的响应时间，先别进行气溶胶混均性试验。

    - 确效文件

试验台的业主或操作者应保留最近一次的确效试验报告。

表3　确效试验要求

| 确效试验项目 | 条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 试验台——压力测量系统试验 | 8.2.1 | 维持不变（Pa） |
| 粒子计数器——采样流量稳定性试验 | 8.2.2 | 与设定采样流量偏差<5% 上游及下游采样流量相差＜2% |
| 粒子计数器——伪计数率 | 8.2.3 | 对0.30～10.0 µm区间，<10粒/每分钟 |
| 粒子计数器——计径准确度 | 8.2.4 | 对应粒径档的上限 |
| 粒子计数器——过载试验 | 8.2.5 | 未预设限值 |
| 候选气溶胶比对a | 6.3 | 每通道<2% |
| 气溶胶发生器——响应时间 | 8.2.6 | 未预设限值 |
| 气溶胶发生器——中和器 | 8.2.7.1 | 检查放射性 |
| 气溶胶中和器寿命 | 8.2.7.2 | 若性能衰减应更换 |
| 气溶胶中和器——放射源使用寿命验证 | 8.2.7.3 | 对于新放射源应记录放射源强度，剩余使用期间应>185 Mbq（5 mCi） |
| 气溶胶中和器——放射能 | 8.2.7.4 |  |
| 气溶胶中和器——电晕放电电流 | 8.2.7.6 | ≥3 µA |
| 气溶胶中和器——电晕放电平衡 | 8.2.7.7 | 尽可能接近0读数 |
| 试验台——气密性试验 | 8.2.8 | <1% |
| 试验台——风速均匀性 | 8.2.9 | CV<10% |
| 试验台——气溶胶浓度混均性 | 8.2.10 | CV<15% |
| 试验台——下游混合均匀性 | 8.2.11 | CV<10% |
| 试验台——试验段空阻 | 8.2.12 | <5 Pa（0.02英寸水柱） |
| 试验台——100%效率测试 | 8.2.13 | >99%（对所有粒径） |
| 试验台——相关系数 | 8.2.14 | 0.30 μm～1.0 μm：0.90～1.10 1.0 μm～3.0 μm：0.80～1.20 3.0 μm～10.0 μm：0.70～1.30 |
| a 采用非标气溶胶时进行这项试验。 |  |  |

  - 确效试验

    - 试验台——压力系统试验

      - 压力系统试验方法

使用经校准的压力测量仪器进行校准，或采用图8所示系统。仔细封堵试验台上的取压口，令采样管路承受5 000 Pa的负压。断开压力传感器，逐一对采样管进行承压试验。

对于系统上每个压力传感器，其最大承压应符合供应商的规定。本试验逐一对试验台所连接所有压力采样管进行试验。

注：压力系统试验检查试验台上压力测量系统的管路、接头及设备，验证它们不会对风量和阻力测量准确度产生明显影响。

1	封堵取压口；

2	试验段；

3	Δp = 5 000 pa（20英寸水柱）

图8　压力系统试验

      - 压力系统试验结果评价

对于每个采样管或传感器连接口，试验持续30 s，其间压力值保持不变。

    - 粒子计数器——采样流量稳定性试验

      - 采样流量稳定性试验方法

在试验台的上、下游采样头之间安装一只高阻力空气过滤器或模拟多孔板，其在风量0.944 m3/s时的阻力不小于1 000 Pa。

分别测量试验台的上、下游采样点的采样流量。

若采用二次采样系统，分别测量试验台的采样流量以及计数器的采样流量。测量计数器采样流量时，既可测量计数器排风，也可测量进风，上、下游采样点都要测。

      - 采样流量稳定性试验结果评价

在试验台上、下游采样点采样，实际采样流量与采样流量设定值的偏差应小于5%。试验台上、下游采样流量之间的偏差应不大于2%。

用计数器从试验台上、下游采样点采样时，实际采样流量与仪器标称采样流量的偏差应不大于5%。用计数器在试验台上、下游采样点分别采样，采样流量之间的偏差应不大于2%。

注：计数器采样流量的差异能明显影响试验能力。试验台的阻力增大后，影响可能更为明显。

    - 粒子计数器——伪计数

      - 伪计数试验方法

计数器入口连接高效过滤器后，进行一分钟采样。

      - 伪计数试验结果评价

在0.30 µm~10.0 µm粒径范围的伪计数应小于每分钟10粒。

注：伪计数率是快速检验粒子计数器是否需维护的一种办法。

    - 粒子计数器——粒径准确度

      - 粒径准确度试验方法

使用已知粒径的单分散PSL乳胶球气溶胶检查计数器粒径测量的准确度。

注：粒子计数器测量粒子计数和光散射等效粒径。粒子计数器给出的粒径大小取决于粒子计数器的校准。因此，使用PSL粒子检查计数器的最小及最大粒径档，这样具有明确意义。

      - 粒径准确度试验结果

计数器涵盖所用PSL粒子粒径的粒径档应显示最大计数。本试验不是校准粒子计数器，而是查验计数器的粒径测量是否准确。

    - 粒子计数器——过载试验

      - 一般要求

若粒子浓度超出计数器的浓度限值，实测浓度可能会低于实际浓度。所以，有必要知道所用粒子计数器的浓度限值。试验中使用的最大气溶胶浓度应明显低于计数器浓度限值，以保证重叠误差不超过5%。

注：气溶胶浓度超出计数器限值时，所测0.3µm~0.4µm区间的计径效率通常会下降。

      - 过载试验方法

使用各种气溶胶发生浓度，进行多次过滤器初始效率试验，确认效率试验中的气溶胶浓度并未使计数器过载。若无法降低上游浓度，可以使用稀释器以保证计数器采样浓度低于浓度限值。使用稀释器时，上下游采样均需使用，以消除因稀释比的不确定度带来的试验误差。最低浓度应低于计数器标称浓度上限的1%。改变上游浓度，按第9.3条的规程对滤材型过滤器进行多组试验。试验风量为0.944 m³/s。用于本试验的过滤器，对0.3 μm~0.4 μm区间粒子的过滤效率30%~70%，对7.0 μm~10.0 μm区间粒子的过滤效率＞90%。本试验中使用的气溶胶发生系统和规程见9.3。

      - 过载试验结果评价

在足够宽的浓度范围内试验，以证明计数器在目标浓度条件下不过载。只要不过载，同一过滤器在不同浓度下的实测过滤效率相等。

    - 气溶胶发生器——响应时间

      - 气溶胶发生器响应时间——试验方法

测量气溶胶浓度从背景水平升至稳定试验水平的时长。试验风量0.944 m³/s时，使用计数器进行上游采样。可采用类似方法测量关闭发生器后气溶胶浓度降低至背景水平的时长。

注：气溶胶发生器响应时间决定了达到稳定试验状态所需时长，用以在过滤器试验前预留有使气溶胶浓度达到稳定的足够时间。

使用6.1.4规定气溶胶发生器和7.2所对粒子计数器，测定使用液体气溶胶时的响应时间。使用6.2.4规定固体气溶胶重复此试验。

      - 气溶胶发生器响应时间试验结果评价

依据响应时间确定以下两项等待时间的最短时长：（a）开启气溶胶发生器至粒子计数器开始采样的等待时间，（b）关闭气溶胶发生器至粒子计数器开始背景浓度采样的等待时间。

    - 气溶胶发生器——中和器

      - 气溶胶中和器试验方法

应采用合适的放射检测仪器探测α或β放射源。若使用电晕放电离子中和器，电晕电流应不低于3 μA，且输出的正负离子相等。

注：使用带电荷的固体气溶胶进行过滤器试验时，气溶胶的静电会影响试验结果。因此，必须对固体气溶胶进行中和。

      - 气溶胶中和器的使用寿命

每年重复试验，比较试验结果，观察放射性是否明显下降。放射源活性低于制造商的建议值时应更换中和器。

      - 气溶胶中和器——检查放射性使用周期

通过核查放射源原始活性、半衰期以及出厂时间，检查当前放射源辐射能是否大于185 MBq（5 mCi）。

（1）

式中：	Ra		放射源当前辐射能，MBq（mCi）；

Ra0		放射源初始（出厂时）辐射能，MBq（mCi）；

t		出厂至今的时长，年；

t0.5		放射源半衰期，年。

      - 气溶胶中和器——当前辐射能

利用辐射探测器探测中和器中放射源的当前辐射能。

      - 气溶胶中和器——放射性清洁

每2周至少清洁一次放射性气溶胶中和器。使用KCL气溶胶时用水冲洗，使用油性气溶胶时用适当的溶剂清洗。

      - 气溶胶中和器——电晕放电电流

气溶胶中和器的电晕放电电流为确效试验的一部分，每次试验均需进行。最小电晕电流为3µA。

      - 气溶胶中和器——电晕放电平衡输出

每2周至少检查一次中和器输出的平衡。从喷雾塔中取下中和器，但仍与干燥空气源连接。除侧面或背部的支撑臂外，中和器距其他物体的距离不少于300 mm。按1.9 dm3/s供应干燥空气。将静电计置于中和器出口喷射轴并距中和器305 mm。若中和器正负输出可调，调节中和器的正负输出，使静电计读数尽可能接近0。若调整过中和器的正负压输出，应重新测量电晕放电电流，以确认其仍满足最小电晕电流要求。

      - 气溶胶中和器——电晕极的清洁

每2周至少检查一次电晕放电点，在必要时进行清洁。

警告：清洁电晕中和器前应切断电源并遵循制造商的安全要求。

    - 试验台——气密性试验

      - 一般要求

根据风机位置，试验台可为正压或负压。正压时（即风机位于试验风道上游），试验气溶胶可能会渗出至实验室，负压时，粒子可能会渗入试验风道。若气密性不好，正压或负压都可能影响试验结果。

      - 气密性试验方法

在截面尺寸为610 mmx610 mm的起始风道段和紧靠排风过滤器处，用钢板加密封垫或其他适当手段封堵试验风道。也可以用同样方法封堵更长的风道。若封堵更长风道，整个系统的气密性要求不变。为了估计气密性试验所需压力，不安装受试过滤器，测量气溶胶注入口处压力，风量分别调整为0.236 m3/s、0.944 m3/s、1.416 m3/s，并在实测压力基础上加250 Pa，作为实际过滤器试验时的压力。

      - 气密性试验结果评价

测量进入试验风道的空气流量，直至风道压力达到最低试验压力。测量并记录维持风道压力恒定时的流量，即漏风率。重复试验3次。漏风率不应超过试验风量的1.0%。本标准的最高试验压力为3 200 Pa。用户应小心操作，避免试验台超压，以保证人身安全，。

    - 试验台——风速均匀性

      - 风速参数

在截面尺寸为610 mm×610 mm的风道断面上，测量均匀分布的9个点（见图9）的风速，以确定试验台的风速均匀性，测量面位于上游段紧靠受试过滤器处，试验时试验台中无受试过滤器。均匀性试验时的风量分别为0.236 m3/s、0.944 m3/s、1.416 m3/s。测量仪器的准确度不差于±10%，分辨率不差于0.05 m/s。

注：若试验台的风速不均匀，过滤器阻力和效率试验结果的波动会偏大。

单位：mm

单位：mm

图9　风速均匀性和气溶胶混均性测点

      - 风速试验方法

在图9中的每个测点，1分钟内读取间隔相等的不少于10个读数，取平均值。在给定风量下，重复3组上述测量。求出每个测点3组测量的平均值。

      - 风速试验结果评价

每种风量下，9各点风速平均值的变异系数CV（标准差与平均值之比）均应小于10%。

变异系数计算如下：

（2）

式中：	δ		9个测点平均值的标准差；

mean	9个测点的平均值。

    - 试验台——气溶胶混均性

      - 气溶胶混均性参数

在位于上游段紧靠受试过滤器处，测量截面尺寸为610 mm×610 mm的风道断面上均匀分布的9个点（见图9），以确定气溶胶的混均性。

分别在风量0.236 m3/s、0.944 m3/s、1.416 m3/s时进行混均性试验。对所有点的测量采用同一采样管。采样头的入口尖锐，试验风量0.944 m3/s时满足第7.1.7.2条规定的等动力采样要求。对所有其他试验风量，也采用上述尺寸的采样头。

注：若气溶胶分布不均，计径效率试验结果的波动会超出预期。

      - 气溶胶混均性试验方法

气溶胶发生器运行状态下，在9个点各进行不少于1分钟的采样。所有9个点采样完成后，再重复4次，每个测点共5组采样。对计数器上12个通道中每个通道的5组采样取平均值。所使用计数器应满足7.2要求。为了减少统计误差，每次采样中，各粒径档的计数均应大于100粒。若试验中使用固体和液体气溶胶两者，则两者的混均性均应满足确效要求。

      - 气溶胶混均性试验结果评价

每种风量下，12个计数器通道中每个通道9各点浓度的变异系数CV均应小于15%。

每种风量下、每个通道的变异系数计算如下：

（3）

式中：	δps		每个粒径档9个测点的标准差；

meanps	每个粒径档9个测点的平均值。

    - 试验台——下游混匀性

      - 下游混匀性参数

在紧邻受试过滤器的下游注入气溶胶，注入点如图10所示，逐点注入。下游采样探头位于试验台中心采样点并固定不变。在试验段安装1台截面尺寸为610 mmx610 mm的高效过滤器，以维持试验段出口气流均匀。

在风量分别为0.236 m3/s、0.944 m3/s、1.416 m3/s下进行下游混匀性试验。使用气溶胶发生器，利用KCL水溶液（按300 g KCL/1 000 mL水进行配比）发生以亚微米粒子为主的气溶胶。使用长度可达到各气溶胶注入点的刚性管伸至注入点。管出口设90°弯头，令气溶胶沿主气流方向注入。气溶胶注入口朝下游方向，位于高效过滤器下游，距高效过滤器不大于250 mm（10英寸），注入口靠近风道四周和风道中心，如图10所示。发生器流量以及注入口尺寸应能保证注入气溶胶的流速不超出试验风道平均流速的±50%。下游气溶胶采样时，测量＞0.3 μm气溶胶的总计数浓度。

注1：下游混匀性试验的目的是保证下游采样能够检测到穿过过滤器（滤芯及边框）的气溶胶。

注2：能产生稳定的亚微米级气溶胶即可，没必要非得使用效率试验时所用的产生0.3 µm～10.0 μm粒子的气溶胶发生器。小型手持发生器更加方便。

注3：通过（a）评估下游>0.30 µm气溶胶总浓度，（b）使用手提式发生器，在保证下游混匀性试验可靠的前提下，极大的简化了试验过程，提高了试验速度。

图10　下游气溶胶混匀性试验的气溶胶注入点位置（单位：mm）

      - 下游混均性试验方法

开启气溶胶发生器，气溶胶注入管位于第1个注入点位置，在下游采样点采样1 min，而后将注入管移至下一注入点，等待不少于30秒，再采样1 min。在设定风量下重复上述步骤，测量所有9个注入点，然后再重复2组试验。对每一注入点位置，计算上述3组测量值的平均值。

      - 下游混均性试验结果评价

各试验风量下，对粒子计数器各粒径档，9个注入点所对应粒子浓度的变异系数CV应小于10%。若下游气溶胶混匀性未满足上述要求，检查下游混合孔板及多孔挡板的设计以及安装位置。在风道中心注入气溶胶并在下游连续采样，确认发生器工作稳定。若有必要，改善气溶胶喷射器的稳定性并重复试验。

按下式计算每个粒径档的变异系数CV：

（4）

式中：	δps		粒径档ps处的标准差；

meanps	粒径档ps处9个点的平均值。

    - 试验台——试验段空阻

      - 试验段空阻试验方法

试验段无过滤器，调整风量至0.944 m3/s，记录此时试验段的空阻力。

      - 试验段空阻试验结果评价

试验段实测空阻应小于5 Pa。若空阻高于此值，应对系统进行维护。

注：上下游采样点之间有段距离，空气在该距离的流动可能产生微小压损，这个压损不包含5.2所规定固定过滤器而采用的硬件设施的压损。

    - 试验台——100%效率试验和自净时间

      - 100%效率试验方法

使用初始效率不低于T/CRAA 431-1规定的HEPA过滤器进行，按9.3的规程，在试验风量0.944 m3/s时进行计径效率试验。

影响100%效率试验的一个参数就是自净时间。上游切换至下游时，若自净时间过短，上游采样的残余粒子会被计入下游采样，实测效率会低于99%。遇到这种情况，应延长自净时间并重复100%效率试验。

注：本试验目的是保证试验台和采样系统可以进行100%效率测量。此外，本试验可以评估气溶胶发生器的响应时间是否满足8.2.6要求。若预留的响应时间不够，上游高浓度采样的残余粒子会影响下游采样。

      - 100%效率试验结果评价

所有粒径档的计径效率均应高于99%。确定满足此要求的可接受自净时间。为了保险，取2倍可接受自净时间作为实际自净时间。

    - 试验台——相关系数

      - 概述

在试验段未安装过滤器时进行相关系数试验，检查整个试验台、系统、测量和气溶胶发生器的适用性。

注：对于理想系统，所有粒径的相关系数都是1.0。粒子在试验风道中的损失、上下游采样探头处气溶胶均布性（即混匀性）的差异、上下游采样管粒子输运效率的差异，都会导致相关系数偏离1.0。

      - 相关系数试验方法

按常规计径效率试验方法进行试验，只是不安装受试过滤器。试验风量为0.944 m3/s。按9.3的规程确定相关系数。

      - 相关系数试验结果评价

各粒径档相关系数应符合10.3.3的要求。

注：若小粒径段（<1.0 µm）的相关系数超标，可能是在上游采样探头处混合不够充分；气溶胶注入管需重新对齐或在上游混合孔板的上游再增设混合手段。若小粒径满足要求，但大粒径不满足，可能是上下采样管路损失不同导致的。对于双计数器系统，可能是某个计数器的采样流量需要校准。

  - 维护

    - 概述

设备的维护性试验为用户是定期系统检查并保持设备良好运行的方法。除8.3所列项目外，还应进行实验室常规的清洁与维护。具体维护项目见表4。表中给出各项维护操作的周期及对应的本标准条款号。表列部分项目同时也是确效试验项目，列在此处表明，这些项目的实施频率高于确效要求。

表4　维护操作项目

| 维护项目 | 本标准条款 | 每次试验 | 每 两周 | 每月 | 每 半年 | 每年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验台——相关系数 | 8.2.14 | √ |  |  |  |  |
| 试验台——试验段空阻 | 8.2.12 | √ |  |  |  |  |
| 试验台——背景计数 | 8.3.2 | √ |  |  |  |  |
| 计数器——伪计数试验 | 8.2.3 | √ |  |  |  |  |
| 计数器——粒径准确度 | 8.2.4 | √ |  |  |  |  |
| 试验台——标样过滤器试验 | 8.3.3 |  | √ |  |  |  |
| 试验台——阻力标样试验 | 8.3.4 |  | √ |  |  |  |
| 试验台——100%效率试验 | 8.2.13 |  |  | √ |  |  |
| 试验台——末端过滤器阻力a | 8.3.5 |  |  | √ |  |  |
| 试验台——压力系统试验 | 8.2.1 |  |  |  | √ |  |
| 粒子计数器——校准 | 7.2.5 |  |  |  |  | √ |
| 压力传感器——校准 | 7.1.9 |  |  |  |  | √ |
| 温湿度计——校准 | 7.3 |  |  |  |  | √ |
| 流量计——校准 | 7.1.8 |  |  |  |  | √ |
| 气溶胶发生器——响应时间 | 8.2.6 |  |  |  | √ |  |
| 气溶胶中和器——残余辐射能 | 8.2.7.3 |  |  |  |  | √ |
| 气溶胶中和器——辐射能确认 | 8.2.7.4 |  | √ |  |  |  |
| 气溶胶中和器——放射性清洁 | 8.2.7.5 |  | √ |  |  |  |
| 气溶胶中和器——电晕放电电流 | 8.2.7.6 | √ |  |  |  |  |
| 气溶胶中和器——电晕放电输出 | 8.2.7.7 |  | √ |  |  |  |
| 气溶胶中和器——电晕放电检查和清洁（可选） | 8.2.7.8 |  | √ |  |  |  |
| 注：定期清洁所有设备以保持试验台的性能。 a CRAA 439的本部分试验中不使用末端过滤器。 |  |  |  |  |  |  |

    - 试验台——背景浓度

试验台的背景浓度是常规计径效率试验的一部分，见9.3.1。这项参数的定期监测有助于用户和实验员发现成为问题之前的隐患。

注：入口高效过滤器问题、粒子计数器问题、试验台漏风，可能导致背景浓度升高。

    - 试验台——标样过滤器试验

      - 标样过滤器

对个试验台至少应备有3只标样过滤器，用于每2周进行一次初始效率试验。标样过滤器的结构应稳定。标样过滤器对0.7 µm~3.0 µm粒子计径效率应大于50%，对0.30 µm~0.40 µm粒子计径效率应小于35%，对于7.0 µm ~10.0 µm粒子计径效率应大于70%。3只标样过滤器分别标记为“主标样”、“第二标样”和“备用”。不使用时标样过滤器应妥善保管，防止破损。

测量标样过滤器的效率，有助于试验台用户和实验员在隐患成为麻烦之前发现问题。若各粒径档的效率非常高或非常低，难以发现效率曲线的变化。驻极体滤材标样过滤器的过滤效率的改变，可能与中和器的活性下降有关，此时应对中和器进行检查。

      - 标样过滤器试验方法

按9.3规定方法，每2周对“主标样”进行一次计径效率试验，试验风量为0.944 m3/s。若任一粒径档的计径效率值漂移大于5个百分点，则测量“第二标样”过滤器标样。若“主标样”和“第二标样”均出现某粒径档计径效率值漂移大于5个百分点，则应进行必要的系统维护（例如清洁采样管、校准计数器等），直到标样对任一粒径档的计径效率值漂移小于5个百分点。若“主标样”和“第二标样”无法使用（如损坏），则启用“备用”标样过滤器。

注：不要将百分点与百分比混淆。例如，效率值30%与35%之间相差5个百分点，而不是5%。

      - 标准值

按9.3规定进行标样过滤器的计径效率和阻力试验。将初始值作为标样过滤器的标准值。

      - 标样过滤器的阻力评价

标样过滤器的实测阻力与标样过滤器标准值的偏差不大于10%。若阻力偏差大于10%，则应进行系统维护，使实测阻力与标准值的偏差不大于5%。

注：恢复正确阻力测量的维护步骤包括（但不限于）：检查风道及流量喷嘴周围是否漏风、压力计调零和线性校准。

      - 粒子计数器的再校准

粒子计数器重新校准后，应立即对每一标样过滤器（或一套新的标样过滤器）进行重新检测以确定新的标样过滤器效率和阻力标准值。

      - 标样过滤器的更换

当“主标样”与“第二标样”任一粒径档的计径效率漂移超出5个百分点，而其中一只与“备用”标样计径效率未发生漂移，就应废弃漂移的标样，启用备用标样，或用一套新的标样过滤器替换原标样。

注：标样过滤器的效率可能因反复使用中的试验气溶胶积累而改变。

    - 试验台——阻力标样试验

按9.2的规定，适用已知阻力的多孔板（或其他标样）在0.472 m³/s~1.416 m³/s风量范围内至少取4个风量点进行阻力试验。本标准8.3.3规定的标样过滤器也可用于本试验。但建议使用可反复使用且具有稳定阻力的标样。

    - 试验台——末端过滤器阻力

本标准并不需要末端过滤器，若要在试验台上进行T/CRAA 439.3或其他标准规定的容尘试验，就需要末端过滤器。每月至少检查一次末端过滤器的阻力，风量0.944 m³/s时阻力不应超过500 Pa。阻力超过该值时应更换末端过滤器。

- 试验方法

  - 风量

在制造商标称的额定风量下对受试过滤器进行试验。

若制造商未规定额定风量，则在0.944 m³/s风量下进行试验。与此风量相对应的风速为2.54 m/s。除另有说明，试验均应在0.944 m³/s风量下进行。

若受试过滤器的名义截面尺寸不是标准的610 mm×610 mm，则试验风量取名义截面尺寸乘以2.54 m/s。

  - 阻力的测量

将受试过滤器安装于试验台上，测量其在50%、75%、100%和125%额定风量下的初始阻力值，并绘制风量阻力曲线。将实测阻力修正至空气密度1.20 kg/m³时的阻力（见附录B）。

  - 计径效率试验

    - 气溶胶采样方法

所有粒子计数的采样时长均不应少于30 s，所有试验的采样时长应相同。计数可高于9.3.3或9.3.4给出的最小值，采样时长也可以提高，但要保持每次试验中的所有计数采样时长一致。

注：通过延长采样时长来增大计数，可以改善统计学的稳定性。

    - 背景浓度

正确安装受试过滤器后，开始初始背景浓度采样，试验时试验风量应稳定在设定值，气溶胶发生器未开启。计径效率试验后，关闭气溶胶发生器，在额定风量下进行终末阶段浓度背景采样。背景采样的每个采样时长不少于30 s，采样时长应与计径效率试验相同。背景计数的平均值应小于效率试验时上游计数平均值的5%。

注：若平均背景计数大于效率试验中上游计数平均值的1%，尝试清洁试段上、下游风道和采样管。

    - 单计数器试验

      - 单计数器试验顺序

- 安装受试过滤器，但相关系数试验时不安装受试过滤器；

- 开启风机，待风量稳定；

- 测量开始时的背景计数

- 按第8.2.13.2条确定自净时长，上下游采样管自净；

- 上游背景粒子采样（Bb,1）；

- 上下游采样管自净；

- 下游背景浓度采样（db）；

- 上下游采样管自净；

- 重复上游背景浓度采样（Bb,2）。

- 启动气溶胶发生器，按第8.2.6条规定达到稳定；

- 进行效率试验的粒子计数。重复9.3.3.1 e)，上、下游采样各5次；

- 上下游采样管自净；

- 上游浓度采样（Nx）；

- 上下游采样管自净；

- 下游浓度采样（Dx）；

- 终了阶段上游效率计数测量

- 上下游采样管自净；

- 最后的上游粒子采样（N6）。

- 关闭气溶胶发生器，按第8.2.6条规定达到稳定；

- 终末阶段背景计数测量

- 上下游采样管自净；

- 上游背景浓度采样（Bf,1）；

- 上下游采样管自净；

- 下游背景浓度采样（df）；

- 上下游采样管自净；

- 上游背景浓度采样（Bf,2）。

- 按10.3要求检查数据质量

- 若数据质量满足要求，关闭风机，卸除受试过滤器；

- 若数据质量不满足要求，重复c)～h)项，并使用复测前和复测后的所有数据计算数据质量。

表5　单计数器试验顺序

|  | 初始阶段背景读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启 动 发 生 器 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 游 | 自 净 |  | Bb,1,ps |  |  | 自 净 |  |  |  | 自 净 |  | Bb,2,ps |  |  |  | 自 净 |  | N1,ps |  | 自净 |  |  |  | 自净 |  | N2,ps |  | 自净 |  |  |  | 自净 |  | N3,ps |  |
| 下 游 |  |  |  |  |  |  | db,ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1,ps |  |  |  |  |  |  |  | D2,ps |  |  |  |  |  |
| 自净 |  | 6 |  | 自 净 | 7 |  |  | 自 净 | 8 |  | 自 净 |  | 9 |  | 自 净 |  | 10 |  | 自 净 |  | 11 |  | 关 闭 发 生 器 |  | 终末阶段背景读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N4,ps |  |  |  |  |  |  |  | N5,ps |  |  |  |  |  |  |  | N6,ps |  |  |  | 自 净 |  | Bf,1,ps |  | 自 净 |  |  |  | 自 净 |  | Bf,2,ps |
|  |  | D3,ps |  |  |  |  |  |  | D4,ps |  |  |  |  |  |  |  | D5,ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | df,ps |  |  |  |  |

      - 单计数器原始数据处理

对于单计数器采样系统，对两个相邻上游计数取平均值，以此作为与下游采样对应的上游计数。

对于上游初始及终了阶段背景计数：

（5）

（6）

式中：	UB,b,ps	粒径档ps处初始阶段上游背景计数平均值；

UB,f,ps		粒径档ps处终了阶段上游背景计数平均值；

Bb,i,ps		粒径档ps处初始阶段上游背景计数实测值；

Bf,i,ps		粒径档ps处终了阶段上游背景计数实测值。

效率或相关系数采样之前和之后的上游背景计数取简单的算术平均。

（7）

式中：	UB,ps		粒径档ps处、效率试验上游背景第i次采样计数平均值；

UB,c,ps		粒径档ps处、相关系数检测上游背景第i次计数平均值；

UB,b,ps	粒径档ps处、初始阶段上游背景第i次采样计数平均值；

UB,f,ps		粒径档ps处、终了阶段上游背景第i次采样计数平均值。

效率或相关系数采样之前和之后的下游背景计数取简单的算术平均。

（8）

式中：	DB,ps		粒径档ps处、效率试验下游背景第i次采样计数平均值；

DB,c,ps		粒径档ps处、相关系数检测下游背景第i次计数平均值；

db,ps		粒径档ps处、初始阶段下游背景计数平均值；

db,ps		粒径档ps处、终了阶段下游背景计数平均值。

对于效率试验中的上游计数采样：

（9）

式中：	Ui,ps		粒径档ps处效率试验上游第i次采样计数平均值；

Ni,ps		粒径档ps处效率试验上游第i次采样计数实测值。

    - 双计数器系统试验规程

      - 双计数器顺序

- 安装受试过滤器，但相关系数试验不安装受试过滤器；

- 开启风机，待风量稳定；

- 测量开始时的背景计数

- 按第8.2.13.2条确定的自净时间，上下游采样管自净；

- 进行上游背景（UB,b,1）和下游背景（db,1）浓度采样；

- 启动气溶胶发生器，按第8.2.6条规定达到稳定；

- 进行效率试验的粒子计数。重复9.3.4.1 e)，上、下游采样各5次；

- 上下游采样管自净；

- 进行上游（Ui）及下游（Di）粒子采样；

- 关闭气溶胶发生器，按第8.2.6条达到稳定；

- 终了阶段背景计数测量

- 上下游采样管自净；

- 上游背景（UB,f,ps）及下游背景（df,ps）粒子采样；

- 按10.3要求检查数据质量

- 若数据质量满足要求，关闭风机，卸除受试过滤器；

- 若数据质量不满足要求，重复c)～g)项，并使用复测前和复测后的所有数据计算数据质量。

表6　双计数器试验顺序

|  | 初始阶段背景读数 |  | 开 启 发 生 器 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 关 闭 发 生 器 | 终末阶段背景读数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 游 | 自 净 | UB,b,ps |  | 自 净 | U1,ps | U2,ps | U3,ps | U4,ps | U5,ps |  | 自 净 | UB,f,ps |
| 下 游 |  | db,ps |  |  | D1,ps | D2,ps | D3,ps | D4,ps | D5,ps |  |  | df,ps |

      - 双计数器系统背景计数的计算

效率和相关系数采样之前和之后的上游背景计数只进行简单的算术平均：

（10）

式中：	UB,ps		粒径档ps处效率试验上游背景计数平均值；

UB,c,ps		粒径档ps处相关系数试验上游背景计数平均值；

UB,b,ps	粒径档ps处初始阶段上游背景计数平均值；

UB,f,ps		粒径档ps处终了阶段上游背景计数平均值。

效率和相关系数采样之前和之后的下游背景计数只进行简单的算术平均：

（11）

式中：	DB,ps		粒径档ps处效率试验下游背景计数平均值；

DB,c,ps		粒径档ps处相关系数试验下游背景计数平均值；

db,ps		粒径档ps处初始阶段下游背景计数平均值；

df,ps		粒径档ps处终了阶段下游背景计数平均值。

- 数据处理和计算

  - 相关系数

    - 一般要求

使用相关系数R修正上、下游采样系统间的差异。确定相关系数时，气溶胶发生器开启，试验风道中不安装受试过滤器。应确定每种试验风量的相关系数。未安装受试过滤器时，相关系数的测量应满足本标准9.3.1的采样要求。

相关系数的计算公式为：

（12）

式中：	downstream	下游采样实测粒子浓度，粒/L（粒/ft3）；

upstream	上游采样实测粒子浓度，粒/L（粒/ft3）。

    - 数据处理

使用上下游采样值，计算各粒径档的相关系数：

（13）

式中：	Ri,ps		粒径档ps的第i次采样的相关系数；

Dc,i,ps		粒径档ps处第i次采样下游粒子浓度，粒/L（粒/ft3）；

Uc,i,ps		粒径档ps处第i次采样上游粒子浓度，粒/L（粒/ft3）。

每个粒径档的最终相关系数值是各次相关系数的平均值：

（14）

式中：			粒径档ps的相关系数；

Ri,ps		粒径档ps的第i次采样的相关系数；

n		总采样次数。

按下式计算相关系数的标准差：

（15）

式中：	δc,pc		粒径档ps的相关系数标准差；

粒径档ps的相关系数；

Ri,ps		粒径档ps的第i采样的相关系数。

按下式计算95%置信度时的不确定度：

（16）

式中：	𝑒c,ps		粒径档ps处相关系数的不确定度；

δc,pc		粒径档ps处相关系数的标准差；

st		t分布值，不同n值对应的st值见表7；

n		样本数。

表7  t分布函数

| 样本数 n | 自由度 v = n - 1 | st |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 2.776 |
| 10 | 9 | 2.262 |
| 15 | 14 | 2.145 |
| 20 | 19 | 2.093 |
| 25 | 24 | 2.064 |
| 30 | 29 | 2.045 |

注：根据双侧分布和自由度计算t值，t分布的95%置信限计算如下。

按下式计算相关系数的95%置信限：

（17）

（18）

式中：		粒径档ps处相关系数的置信下限；

粒径档ps处相关系数的置信上限；

𝑒c,ps		粒径档ps处相关系数的不确定度。

按下式计算相关系数采样中所采集的粒子总数：

（19）

式中：	Uc,tot,ps	相关系数采样试验中所采集的粒子总数；

Uc,i,ps		粒径档ps处第i采样所采集的粒子数。

  - 穿透率和效率

    - 一般要求

效率是受试过滤器过滤掉空气中的粒子与上游空气中粒子的比值，穿透率是穿过过滤器粒子与上游空气中粒子的比值。穿透率P和效率E的计算公式如下。

（20）

（21）

式中：	downstream	受试过滤器下游粒子浓度，粒/L（粒/ft3）；

upstream	受试过滤器上游粒子浓度，粒/l(粒/ft3)；

Eps			粒径档ps处的过滤效率，%；

Pps			粒径档ps处的穿透率。

    - 穿透率数据处理

使用每个粒径档的上下游采样数据计算穿透率实测值：

（22）

式中：	Pi,o,ps		粒径档ps处第i次采样的穿透率实测值；

Di,ps		粒径档ps处第i次采样下游粒子浓度，粒/L（粒/ft3）；

Ui,ps		粒径档ps处第i次采样上游粒子浓度，粒/L（粒/ft3）。

对每个粒径档，取各次采样穿透率实测值的平均值，作为该粒径穿透率的实测值。

（23）

式中：		粒径档ps处穿透率实测值；

Pi,o,ps		粒径档ps处第i次采样的穿透率实测值。

按下式计算穿透率实测值的标准差：

（24）

式中：	δo,pc		粒径档ps处穿透率的标准差；

粒径档ps处穿透率的平均值；

Pi,o,ps		粒径档ps处第i采样的穿透率。

使用相关系数修正各粒径档穿透率的实测值，得出最终的穿透率数值：

（25）

式中：			粒径档ps处的最终穿透率；

粒径档ps处穿透率实测平均值；

粒径档ps处相关系数。

将相关系数的标准差与穿透率的实测值标准差合并，得出综合误差：

（26）

式中：	δps		粒径档ps处穿透率的标准差；

粒径档ps处最终穿透率；

δc,ps		粒径档ps处相关系数的标准差；

粒径档ps处的最终相关系数；

δo,ps		粒径档ps处穿透率实测值的标准差；

粒径档ps处穿透率的实测平均值；

按下式计算95%置信度时穿透率的不确定度：

（27）

式中：	𝑒ps		粒径档ps处穿透率的不确定度；

δc,pc		粒径档ps处穿透率的标准差；

st		t分布值，不同n值对应的st值见表7；

n		样本数。

按下式计算95%置信度时的穿透率限值：

（28）

（29）

式中：	𝑒ps		粒径档ps处穿透率的不确定度；

粒径档ps处穿透率的置信下限；

粒径档ps处穿透率的置信上限。

按下式计算粒径档ps处上游粒子总计数：

（30）

式中：	Utot,ps		粒径档ps处上游粒子总计数；

Ui,ps		粒径档ps处第i采样的上游粒子计数。

  - 数据质量要求

    - 相关系数试验中的背景计数

相关系数试验中，每个粒径档的背景计数都应小于相关系数试验时上游平均粒子数测量值的5%：

（31）

式中：	UB,c,ps		相关系数试验中粒径档ps处上游背景浓度，粒/L（粒/ft3）；

DB,c,ps		相关系数试验中粒径档ps处下游背景浓度，粒/L（粒/ft3）；

Ui,ps		相关系数试验中粒径档ps处上游平均浓度，粒/L（粒/ft3）。

    - 效率试验中的背景计数

效率试验中，各粒径档的背景计数值均应小于效率试验时上游平均粒子数测量值的5%。

（32）

式中：	UB,ps		效率试验中粒径档ps处上游背景浓度，粒/L（粒/ft3）；

DB,ps		效率试验中粒径档ps处下游背景浓度，粒/L（粒/ft3）；

Ui,ps		效率试验中粒径档ps处上游平均浓度，粒/L（粒/ft3）。

    - 相关系数

相关系数及其不确定度应符合表3的要求，表8重复表3的要求。按式（19）计算出各粒径档处上游粒子的计数应不小于500。若上游粒子计数偏低，应延长采样时长或提高气溶胶浓度，但浓度不得超出粒子计数器的上限。按式（16）计算相关系数的不确定度ec,ps。

表8  相关系数的限值

| 序号 | 粒径范围，μm | 上游最小粒子计数 | 相关系数限值 | 𝑒c,ps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.30~0.40 | Uc,tot,1≥500 | 0.90~1.10 | 𝑒c,1≤0.05 |
| 2 | 0.40~0.55 | Uc,tot,2≥500 | 0.90~1.10 | 𝑒c,2≤0.05 |
| 3 | 0.55~0.70 | Uc,tot,3≥500 | 0.90~1.10 | 𝑒c,3≤0.05 |
| 4 | 0.70~1.00 | Uc,tot,4≥500 | 0.90~1.10 | 𝑒c,4≤0.05 |
| 5 | 1.00~1.30 | Uc,tot,5≥500 | 0.80~1.20 | 𝑒c,5≤0.05 |
| 6 | 1.30~1.60 | Uc,tot,6≥500 | 0.80~1.20 | 𝑒c,6≤0.05 |
| 7 | 1.60~2.20 | Uc,tot,7≥500 | 0.80~1.20 | 𝑒c,7≤0.05 |
| 8 | 2.20~3.00 | Uc,tot,8≥500 | 0.80~1.20 | 𝑒c,8≤0.05 |
| 9 | 3.00~4.00 | Uc,tot,9≥500 | 0.70~1.30 | 𝑒c,9≤0.10 |
| 10 | 4.00~5.50 | Uc,tot,10≥500 | 0.70~1.30 | 𝑒c,10≤0.10 |
| 11 | 5.50~7.00 | Uc,tot,11≥500 | 0.70~1.30 | 𝑒c,11≤0.15 |
| 12 | 7.00~10.0 | Uc,tot,12≥500 | 0.70~1.30 | 𝑒c,12≤0.15 |

    - 穿透率

穿透率的不确定度应符合表9要求。

按式（30）计算各粒径档的上游粒子总计数，该计数应不小于500。若上游粒子计数偏低，应延长采样时长或提高气溶胶浓度，但气溶胶浓度不应超出粒子计数器的上限。

按式（27）计算穿透率的不确定度eps，该不确定度应不大于静态或动态不确定度限值。

若穿透率的不确定度未能满足上述要求，则穿透率取不确定度的上限值。

表9  穿透率的限值

| 序号 | 粒径范围，μm | 最小粒子计数 | 静态不确定度 | 动态不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.30~0.40 | Utot,1≥500 | 𝑒1≤0.05 | 𝑒1≤（0.07·） |
| 2 | 0.40~0.55 | Utot,2≥500 | 𝑒2≤0.05 | 𝑒2≤（0.07·） |
| 3 | 0.55~0.70 | Utot,3≥500 | 𝑒3≤0.05 | 𝑒3≤（0.07·） |
| 4 | 0.70~1.00 | Utot,4≥500 | 𝑒4≤0.05 | 𝑒4≤（0.07·） |
| 5 | 1.00~1.30 | Utot,5≥500 | 𝑒5≤0.05 | 𝑒5≤（0.07·） |
| 6 | 1.30~1.60 | Utot,6≥500 | 𝑒6≤0.05 | 𝑒6≤（0.07·） |
| 7 | 1.60~2.20 | Utot,7≥500 | 𝑒7≤0.05 | 𝑒7≤（0.07·） |
| 8 | 2.20~3.00 | Utot,8≥500 | 𝑒8≤0.05 | 𝑒8≤（0.07·） |
| 9 | 3.00~4.00 | Utot,9≥500 | 𝑒9≤0.05 | 𝑒9≤（0.15·） |
| 10 | 4.00~5.50 | Utot,10≥500 | 𝑒10≤0.05 | 𝑒10≤（0.15·） |
| 11 | 5.50~7.00 | Utot,11≥500 | 𝑒11≤0.05 | 𝑒11≤（0.20·） |
| 12 | 7.00~10.0 | Utot,12≥500 | 𝑒12≤0.05 | 𝑒12≤（0.20·） |

  - 计径效率计算

按下述公式之一计算计径效率。

若各粒径档数据均满足数据质量要求，则按下式计算效率：

（33）

式中：	Eps		粒径档ps处的计径效率，%；

粒径档ps处的穿透率。

对于不满足数据质量要求的粒径档，按下式计算计径效率：

（34）

式中：	Eps		粒径档ps处的计径效率，%；

粒径档ps处穿透率的置信上限。

- 试验报告

  - 概述

参照本标准给出的报告格式给出试验结果。图11和图12为一份完整的试验报告示例。试验报告不需与本标准所列格式一致，但应包含11.2所规定的全部项目。

  - 报告要素

    - 一般要求

试验报告中应包含11.2所列信息。要素不完整的报告视为无效。

    - 报告数值

所有过滤效率值均应为整数（无小数点，无分数）。

阻力试验结果采用国际单位制（Pa）时，应为整数（无小数点，无分数）；采用英制单位（英寸水柱）时，保留2位小数。

    - 报告汇总

性能试验报告（表11）的汇总部分为1页，应包含如下信息：

- 实验室信息：

- 实验室名称；

- 实验室地址与联系方式；

- 实验员姓名；

- 粒子计数器信息；

- 制造商名称；

- 型号；

- 浓度上限（粒/m3或粒/ft3）。

- 风量测量方法。

- 试验信息：

- 本标准的标准号；

- 惟一的试验报告编号；

- 试验日期；

- 受试过滤器获取方式。

- 受试过滤器信息：

- 制造商名称（也可以是销售机构名称）；

- 受试过滤器上标注的品牌和型号；

- 受试过滤器状态（如：新过滤器、按T/CRAA 439.4进行过消静电处理，按T/CRAA 439.3进行过容尘量试验，等等）；

- 尺寸（高，宽，深）；

- 构造说明（如：袋式过滤器，袋数量；板式过滤器，褶数及褶深）；

- 滤材说明：

- 滤材类型和代号（如：玻璃纤维AB12，无机纤维12AB）；

- 滤材颜色；

- 有效过滤面积；

- 添加剂的种类和量。若不明确，可表示为“未知”；

- 静电荷。若不明确，可标“未知”。

- 特别推荐附带受试过滤器的照片，但非必须。

- 其他相关信息。

- 制造商所提供的受试过滤器文献资料或运行数据：

- 试验风量下受试过滤器的初阻力；

- 试验风量下受试过滤器的额定终阻力；

- 初始效率；

- 其他文献资料或运行数据。

- 试验条件：

- 试验风量；

- 试验温度、湿度；

- 所用试验气溶胶；

- 试验数据

- 试验风量下的阻力；

- 每个粒径档的计径效率；

- 各粒径档上游浓度（粒/m3）；

    - 报告详细内容

报告细节应包含但不限于以下内容：

- 测量结果

- 用表格给出试验风量与阻力，给出阻力沿风量变化的曲线图；

- 将实测阻力修正至空气密度为1.20 kg/m³时的阻力。但若空气密度为1.16 kg/m³~1.24 kg/m³之间，则无须修正。修正方法见附录B。

- 用表格给出实测效率（汇总页），给出效率沿粒径变化的曲线图。

- 声明

- 本试验结果仅反映给定条件下受试过滤器的性能。试验结果不能用于定量预测其在实际使用环境中的过滤性能。

| T/CRAA 439.2:202x——空气过滤器试验结果汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验机构： 名称： 地址： 电话： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验编号： |  |  |  |  | 试验日期： |  |  |  |  |  | 实验员： |  |  |  |  |
| 粒子计数器 |  |  |  |  |  |  | 风量测量： |  |  |  |  | 受试样品获取方式： |  |  |  |
| 制造商： | 型号： |  |  | 重叠误差限 （粒/m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号： |  |  |  | 制造商： |  |  |  |  | 过滤器尺寸（宽×高×深）（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 滤料形式： |  |  |  | 净有效过滤面积（㎡）： |  |  |  |  | 结构：（板式、袋式等） |  |  |  |  |  |  |
| 滤材是否带静电： |  |  |  | 滤材颜色： |  |  |  |  | 滤材粘结剂： |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器状态：（新过滤器、旧过滤器、按T/CRAA 439.4进行过消静电处理、按T/CRAA 439.3进行过容尘量试验，等）（若已进行容尘量试验，应列明负荷尘类型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他描述性信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验风量（m³/s） |  | 温度（℃）： |  |  |  | 相对湿度（%）： |  | 试验气溶胶： |  |  |  |  |  | 负荷尘或消静电方法： |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阻力（Pa） |  |  |  |  |  |  | 计径效率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测 |  |  | 初始 |  |  |  | 粒径范围（μm） |  | 实测效率 |  |  |  | 标称 效率 |  | 上游浓度 （粒/m³） |
|  |  |  | 终止 |  |  |  | 0.30-0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试过滤器照片 |  |  |  |  |  |  | 0.40-0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.55-0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.70-1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.00-1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.30-1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.60-2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.20-3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.00-4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.00-5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.50-7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.00-10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本试验结果仅反映给定条件下受试过滤器的性能。试验结果不能用于定量预测其在实际使用环境中的过滤性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图11  试验报告汇总页格式

| T/CRAA 439.2:202x——空气过滤器具体试验结果 |  |  |  |  | 试验机构 名称 地址 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验编号： |  | 试验日期： |  | 实验员： |  |
| 详细试验数据 |  |  |  |  |  |
| 阻力 |  |  |  |  |  |
| 与额定风量之比 | 风量 (m³/h) | 阻力 （Pa） |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |  |
| 75% |  |  |  |  |  |
| 100% |  |  |  |  |  |
| 125% |  |  |  |  |  |
| 计径效率 |  |  |  |  |  |
| 注：本试验结果仅反映给定条件下受试过滤器的性能。试验结果不能用于定量预测其在实际使用环境中的过滤性能。 |  |  |  |  |  |

图12  试验报告具体试验结果页格式

附录A（资料性）示例

本附录给出使用双计数器系统进行过滤器试验的数据示例。安装受试过滤器前，按效率试验规程检查相关系数。气溶胶采样按双计数器试验规程进行。每次计数的采样时长30 s，初始阶段（相关系数检测前）和终了阶段（相关系数检测后）的各粒径档背景计数见表A.1。

表A.1  初始及终了阶段背景计数

| i | di | di+1 | di | UB,c,b | UB,c,f | UB,c | DB,c,b | DB,c,f | DB,c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm | μm | μm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 0.4 | 0.55 | 0.47 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0.55 | 0.7 | 0.62 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0.7 | 1.0 | 0.84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.0 | 1.3 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.3 | 1.6 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.6 | 2.2 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2.2 | 3.0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3.0 | 4.0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4.0 | 5.5 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5.5 | 7.0 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7.0 | 10.0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：上述数据均为采样周期为30 s所采集的粒子数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开启KCL气溶胶发生器，等待按试验台确效规程所确定稳定时间。相关系数测量数据见表A.2、表A.3及表A.4。

表A.2  相关系数试验——上游采样数据

| i | di | 相关系数试验，上游采样数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Uc,,tot |
| 1 | 0.35 | 25 666 | 27 892 | 28 902 | 29 872 | 25 251 | 137 583 |
| 2 | 0.47 | 22 787 | 22 333 | 22 875 | 22 654 | 22 565 | 113 214 |
| 3 | 0.62 | 18 789 | 18 653 | 18 777 | 18 043 | 19 811 | 94 073 |
| 4 | 0.84 | 13 001 | 12 678 | 12 879 | 12 098 | 12 344 | 63 000 |
| 5 | 1.14 | 8 766 | 8 899 | 8 722 | 8 344 | 8 888 | 43 619 |
| 6 | 1.44 | 6 654 | 6 786 | 6 732 | 6 587 | 6 333 | 33 092 |
| 7 | 1.88 | 3 567 | 3 777 | 3 333 | 3 422 | 3 677 | 17 776 |
| 8 | 2.57 | 1 123 | 1 277 | 1 111 | 1 098 | 1 122 | 5 731 |
| 9 | 3.46 | 927 | 999 | 878 | 821 | 900 | 4 525 |
| 10 | 4.69 | 676 | 846 | 721 | 777 | 699 | 3 719 |
| 11 | 6.20 | 345 | 371 | 401 | 271 | 333 | 1 721 |
| 12 | 8.37 | 221 | 231 | 226 | 241 | 222 | 1 141 |
| 注：粒子计数的采样时长均为30 s。 |  |  |  |  |  |  |  |

A.3  相关系数试验——下游采样数据

| i | di | 相关系数试验，下游采样数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Uc,tot |
| 1 | 0.35 | 26 571 | 28 787 | 28 762 | 30 902 | 26 521 | 141 543 |
| 2 | 0.47 | 23 000 | 23 111 | 23 198 | 23 098 | 23 089 | 115 496 |
| 3 | 0.62 | 18 989 | 18 711 | 17 987 | 18 021 | 19 888 | 93 596 |
| 4 | 0.84 | 12 987 | 12 076 | 12 699 | 12 009 | 12 111 | 61 882 |
| 5 | 1.14 | 8 512 | 8 431 | 8 399 | 8 340 | 8 555 | 42 237 |
| 6 | 1.44 | 6 167 | 6 044 | 5 982 | 6 161 | 5 998 | 30 352 |
| 7 | 1.88 | 3 233 | 3 434 | 3 285 | 3 167 | 3 422 | 16 541 |
| 8 | 2.57 | 1 222 | 1 333 | 1 222 | 1 188 | 1184 | 6 149 |
| 9 | 3.46 | 972 | 1044 | 921 | 867 | 948 | 4 752 |
| 10 | 4.69 | 757 | 898 | 787 | 843 | 727 | 4 012 |
| 11 | 6.20 | 377 | 404 | 411 | 302 | 366 | 1860 |
| 12 | 8.37 | 234 | 234 | 236 | 251 | 231 | 1186 |
| 注：粒子计数的采样时长均为30 s。 |  |  |  |  |  |  |  |

表A.4  相关系数计算

| i | di | 相关系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ravg | δc | ec |
| 1 | 0.35 | 1.035 | 1.032 | 0.995 | 1.034 | 1.050 | 1.029 | 0.020 | 0.025 |
| 2 | 0.47 | 1.009 | 1.035 | 1.014 | 1.020 | 1.023 | 1.020 | 0.010 | 0.012 |
| 3 | 0.62 | 1.011 | 1.003 | 0.958 | 0.999 | 1.004 | 0.995 | 0.021 | 0.026 |
| 4 | 0.84 | 0.999 | 0.953 | 0.986 | 0.993 | 0.981 | 0.982 | 0.018 | 0.022 |
| 5 | 1.14 | 0.971 | 0.947 | 0.963 | 1.000 | 0.963 | 0.969 | 0.019 | 0.024 |
| 6 | 1.44 | 0.927 | 0.891 | 0.889 | 0.935 | 0.947 | 0.918 | 0.027 | 0.033 |
| 7 | 1.88 | 0.906 | 0.909 | 0.986 | 0.925 | 0.931 | 0.931 | 0.032 | 0.040 |
| 8 | 2.57 | 1.088 | 1.044 | 1.100 | 1.082 | 1.055 | 1.074 | 0.023 | 0.029 |
| 9 | 3.46 | 1.049 | 1.045 | 1.049 | 1.056 | 1.053 | 1.050 | 0.004 | 0.005 |
| 10 | 4.69 | 1.120 | 1.061 | 1.092 | 1.085 | 1.040 | 1.080 | 0.030 | 0.038 |
| 11 | 6.20 | 1.093 | 1.089 | 1.025 | 1.114 | 1.099 | 1.084 | 0.034 | 0.043 |
| 12 | 8.37 | 1.059 | 1.013 | 1.044 | 1.041 | 1.041 | 1.040 | 0.017 | 0.021 |
| 注：粒子计数的采样时长均为30 s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

所有相关系数均满足表8的规定。

将受试过滤器安装于试验台上，并测量其在50%、75%、100%及125%额定风量下的阻力，试验结果见图A.1及图A.2。随后，按双计数器规程进行测量效率。气溶胶发生器关闭时的背景计数见表A.5。

表A.5  气溶胶发生器关闭时的背景计数

| i | di | UB,b | UB,f | UB | DB,b | DB,f | DB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 0.47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：粒子计数的采样时长均为30 s。 |  |  |  |  |  |  |  |

开启KCL气溶胶发生器，等待按试验台确效规程所确定稳定时间。效率测量数据见表A.6、表A.7、表A.8。

表A.6  效率试验——上游采样数据

| i | di | 效率试验，上游采样数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合计 |
| 1 | 0.35 | 28 387 | 28 071 | 29 755 | 28 788 | 28 501 | 143 502 |
| 2 | 0.47 | 22 871 | 22 244 | 22 914 | 22 276 | 22 668 | 112 973 |
| 3 | 0.62 | 18 927 | 18 476 | 18 677 | 18 596 | 18 402 | 93 078 |
| 4 | 0.84 | 13 015 | 12 480 | 12 610 | 11 661 | 12 520 | 62 286 |
| 5 | 1.14 | 8 783 | 8 857 | 8 793 | 8 643 | 8 703 | 43 779 |
| 6 | 1.44 | 6 974 | 6 802 | 6 837 | 6 860 | 6 899 | 34 372 |
| 7 | 1.88 | 3 600 | 3 724 | 3 434 | 3 575 | 3 675 | 18 008 |
| 8 | 2.57 | 1 088 | 1 084 | 1 065 | 1 067 | 1 116 | 5 420 |
| 9 | 3.46 | 834 | 830 | 833 | 840 | 831 | 4 168 |
| 10 | 4.69 | 691 | 714 | 709 | 680 | 693 | 3 487 |
| 11 | 6.20 | 334 | 347 | 343 | 331 | 328 | 1 683 |
| 12 | 8.37 | 220 | 231 | 237 | 228 | 231 | 1 147 |
| 注：粒子计数的采样时长均为30 s。 |  |  |  |  |  |  |  |

A.7  效率试验——下游采样数据

| i | di | 效率试验，下游采样数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合计 |
| 1 | 0.35 | 10 045 | 10 022 | 10 001 | 10 055 | 10 067 | 50 190 |
| 2 | 0.47 | 6 407 | 6 401 | 6 396 | 6 399 | 6 398 | 32 001 |
| 3 | 0.62 | 4 039 | 4 056 | 4 033 | 4 027 | 4 087 | 20 242 |
| 4 | 0.84 | 1 722 | 1 701 | 1 731 | 1 711 | 1 729 | 8 594 |
| 5 | 1.14 | 651 | 673 | 698 | 675 | 682 | 3 379 |
| 6 | 1.44 | 303 | 316 | 311 | 309 | 313 | 1 552 |
| 7 | 1.88 | 101 | 100 | 103 | 104 | 99 | 507 |
| 8 | 2.57 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 103 |
| 9 | 3.46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | 4.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：粒子计数的采样时长均为30 s。 |  |  |  |  |  |  |  |

表A.8  穿透率计算

| i | di | 穿透率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |  | δo |  |
| 1 | 0.35 | 0.354 | 0.357 | 0.336 | 0.349 | 0.353 | 0.350 | 0.008 | 0.340 |
| 2 | 0.47 | 0.280 | 0.288 | 0.279 | 0.287 | 0.282 | 0.283 | 0.004 | 0.278 |
| 3 | 0.62 | 0.213 | 0.220 | 0.216 | 0.217 | 0.222 | 0.218 | 0.003 | 0.219 |
| 4 | 0.84 | 0.132 | 0.136 | 0.137 | 0.147 | 0.138 | 0.138 | 0.005 | 0.141 |
| 5 | 1.14 | 0.074 | 0.076 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.077 | 0.002 | 0.080 |
| 6 | 1.44 | 0.043 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.001 | 0.049 |
| 7 | 1.88 | 0.028 | 0.027 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.001 | 0.030 |
| 8 | 2.57 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.001 | 0.018 |
| 9 | 3.46 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 10 | 4.69 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| 11 | 6.20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 8.37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

使用相关系数标准差以及穿透率标准差计算得到的不确定度见表A.9所示。

A.9  不确定度

| i | dii | 穿透率数据 |  |  | 静态不确定度 | 动态不确定度 |  | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm |  | δ | e | eps≤0.05 | 限值 | 是否符合 |  |
| 1 | 0.35 | 0.340 | 0.010 | 0.013 | 是 | 0.024 | 是 | 66 |
| 2 | 0.47 | 0.278 | 0.005 | 0.006 | 是 | 0.019 | 是 | 72 |
| 3 | 0.62 | 0.219 | 0.006 | 0.007 | 是 | 0.015 | 是 | 78 |
| 4 | 0.84 | 0.141 | 0.006 | 0.007 | 是 | 0.010 | 是 | 86 |
| 5 | 1.14 | 0.080 | 0.003 | 0.003 | 是 | 0.006 | 是 | 92 |
| 6 | 1.44 | 0.049 | 0.002 | 0.002 | 是 | 0.003 | 是 | 95 |
| 7 | 1.88 | 0.030 | 0.002 | 0.002 | 是 | 0.002 | 是 | 97 |
| 8 | 2.57 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 是 | 0.001 | 是 | 98 |
| 9 | 3.46 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 是 | 0.000 | 是 | 100 |
| 10 | 4.69 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 是 | 0.000 | 是 | 100 |
| 11 | 6.20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 是 | 0.000 | 是 | 100 |
| 12 | 8.37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 是 | 0.000 | 是 | 100 |

上述数据所形成最终试验报告如下所示。

| T/CRAA 439.2:202x——空气过滤器试验结果汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验机构： 名称：Any Filter Test Lab 地址：1234 High St, Anywhere 电话：(123)456-7890 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验编号：惟一编号 |  |  |  | 试验日期：202x年7月4日 |  |  |  |  |  |  | 实验员：Bill Filtergeek |  |  |  |
| 计数器信息 |  |  |  |  |  |  |  | 风量测量方式： XYX 23 |  |  | 受试样品获取方式： 市场采购 |  |  |  |
| 制造商： ABC | 型号： 1234 |  |  | 浓度上限（粒/m³） 71 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号：Bagenstein |  |  |  |  | 制造商：Acme Filter |  |  |  |  | 过滤器尺寸（宽×高×深）（mm） 610×610×610 |  |  |  |  |
| 滤料：玻纤 |  |  |  |  | 净有效过滤面积（㎡）：5.9 |  |  |  |  | 结构：袋式，8袋 |  |  |  |  |
| 是否带静电：否 |  |  |  |  | 滤材颜色：黄 |  |  |  |  | 滤材粘结剂：无 |  |  |  |  |
| 受试过滤器状态：（新过滤器，使用后，按T/CRAA 439.4进行过消静电处理，按T/CRAA 439.3进行过容尘量试验等）（若已进行容尘量试验，应列明负荷尘） 新过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他描述性信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验风量（m³/s） 0.944 |  | 温度（℃）： 23 |  |  |  | 相对湿度（%）： 47 |  |  | 试验气溶胶： KCL |  |  |  | 负荷尘或消静电方法： 无 |  |
| 试验结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阻力（Pa） |  |  |  |  |  |  | 计径效率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测： 122 |  |  | 初始过滤器重量： 476 g |  |  |  | 粒径范围 （μm） |  |  | 实测效率 |  |  |  | 上游浓度 （粒/m³） |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.30-0.40 |  |  | 66 |  |  |  | 57 400 |
| 受试过滤器照片 |  |  |  |  |  |  | 0.40-0.55 |  |  | 72 |  |  |  | 45 189 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.55-0.70 |  |  | 78 |  |  |  | 37 231 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.70-1.00 |  |  | 86 |  |  |  | 25 314 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.00-1.30 |  |  | 92 |  |  |  | 17 511 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.30-1.60 |  |  | 95 |  |  |  | 13 748 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.60-2.20 |  |  | 97 |  |  |  | 7 203.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.20-3.00 |  |  | 98 |  |  |  | 2 168.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.00-4.00 |  |  | 100 |  |  |  | 1 667.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.00-5.50 |  |  | 100 |  |  |  | 1 394.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.50-7.00 |  |  | 100 |  |  |  | 673.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.00-10.0 |  |  | 100 |  |  |  | 458.8 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本试验结果仅反映给定条件下受试过滤器的性能。试验结果不能用于定量预测其在实际使用环境中的过滤性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图A.1  试验报告汇总页示例

| T/CRAA 439.2:202x——空气过滤器具体试验结果 |  |  |  |  |  | 试验机构： 名称：Any Filter Test Lab 地址：1234High St, Anywhere 电话：(123)456-7890 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验编号： 惟一编号 |  | 试验日期： 202X年7月4日 |  |  | 实验员：Bill Filtergeek |  |
| 详细试验数据 |  |  |  |  |  |  |
| 阻力 |  |  |  |  |  |  |
| 与额定风量之比 | 风量 （m³/s） |  | 阻力 （Pa） |  |  |  |
| 50% | 0.47 |  | 67 |  |  |  |
| 75% | 0.707 |  | 95 |  |  |  |
| 100% | 0.944 |  | 122 |  |  |  |
| 125% | 1.18 |  | 155 |  |  |  |
| 计径效率 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本试验结果仅反映给定条件下受试过滤器的性能。试验结果不能用于定量预测其在实际使用环境中的过滤性能。 |  |  |  |  |  |  |

图A.2  试验报告具体测试结果页示例

附录B（资料性）阻力计算

所有实测阻力均应修正至空气密度为1.2（1.1987）kg/m³（0.075 lb/ft³）时的阻力，该空气密度对应标准空气：温度20℃（68°F）、大气压101 325 Pa（14.7 lb/in²）、相对湿度50%。但若空气密度保持在1.16 kg/m³～1.24 kg/m³（0.072 lb/ft³～0.077 lb/ft³）范围时无须修正。以下计算仅采用SI制。

受试过滤器的阻力可采用下式表述：

（B.1）

（B.2）

式中：	p		阻力，Pa；

k		常数；

qv		风量，m³/s；

动力黏度，Pa·s；

n		指数

空气密度，kg/m³。

风量测量仪表的读数应换算为受试过滤器入口处空气状态下的体积风量。利用试验风量和阻力的测量数据，用最小二乘法确定式（B.1）中的指数n。

有了n值，按下式将实测阻力值修正至标准空气状态：

（B.3）

其中，无下标的变量对应试验空气条件下的值，有下标的变量对应标准空气状态下的值，且：

p1.20 = 1.987 kg/m³

1.20 = 18097x10-6 Pa·s

通常情况下，仅在受试过滤器处于清洁状态时确定指数n。容尘试验过程中，n值有可能发生变化，由于没必要绘制每个容尘阶段的阻力曲线，因此，可在整个试验过程中均使用初始状态下的n值。利用式（B.4），计算对应温度t（℃）、大气压p（Pa）以及相对湿度φ（%）时的空气密度ρ（kg/m³）：

（B.4）

式中，pw（Pa）为水蒸气分压力，按下式计算：

（B.5）

pws（Pa）为饱和水蒸气分压力，其与温度t（℃）的关系如式（B.6）所示：

（B.6）

动力黏度（Pa·s）与温度t（℃）的关系如式（B.7）所示：

（B.7）

参考文献

- ISO 2854, Statistical interpretation of data – Techniques of estimation and tests relating to means and variances.

- ISO 12103-1, Road vehicles – Test dust for filters evaluation – Part 1: Arizona test dust.

- ISO 14644-3, Cleanrooms and associated controlled environments – Part 3: Test methods.

- EN 779, Particulate air filters for general ventilation – Determination of the filtration performance.

- ASHRAE 52.2:2012, Method of testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by particle size.

- Ginestet, A., Pugnet, D., The fractional efficiency of air filters used in general ventilation, Journal of Aerosol Science, Vol. 28, Supplement 1, September 1997, Pages S293-294.

- JACA No.37, Guideline of substitute Material for DOP.

- JIS Z 8901, Test powders and test particles.

- Hanley, James T. and Lawless, Phil A., Particle counter specifications for use with Filter Performance Test Standard ANSI/ASHRAE Standard 52.2, ASHRAE 1287-RP, June 15, 2010

- EU Council Directive 1999/30 EC of 22April 1999

- ASTM D 1193, Standard Specification for Reagent Water

本标准编制单位

本标准编制单位（按拼音）：

| 爱美克空气过滤器（苏州）有限公司 北京多普勒环保科技有限公司 重庆造纸工业研究设计院责任有限公司 丹东天皓净化材料有限公司 德州艾荷过滤设备有限公司 东莞市利人净化科技有限公司 佛山迈薄睿科技有限公司 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 佛山市顺德区金磊环保科技有限公司 佛山市中境净化设备有限公司 广东省洁净技术行业协会 广州市新洪源空气净化制品有限公司 国电环境保护研究院有限公司 邯郸恒永防护洁净用品有限公司 邯郸中烨过滤器材有限公司 河南核净洁净技术有限公司 河南省安克林滤业有限公司 河南省米净瑞发净化设备有限公司 贺氏（苏州）特殊材料公司 湖北华强科技股份有限公司 湖北首佳人工环境工程检测有限公司 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 嘉兴隆曼测控技术有限公司 嘉兴市瑞霖过滤材料科技有限公司 剑桥过滤器（中国）有限公司 江苏富泰净化科技股份有限公司 江苏海纳空调净化设备有限公司 九江七所精密机电科技有限公司 康斐尔过滤设备（昆山）有限公司 昆山恒清净化设备科技有限公司 辽宁实发洁净科技有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 南京天加环境科技有限公司 山东军高过滤材料有限公司 | 山东天风新材料有限公司 山西新华防化研究院有限公司 上海飞特亚空气过滤有限公司 上海洁斐然环境技术有限公司 上品健康科技（广东）有限公司 深圳华盛过滤系统有限公司 深圳市高科金信净化科技有限公司 深圳市华净科技有限公司 深圳市四清空气技术有限公司 深圳市中建南方环境股份有限公司 苏州菲优特空气净化设备有限公司 苏州华达仪器设备有限公司 苏州华泰空气过滤器有限公司 苏州康富特环境科技有限公司 苏州科佳环境科技有限公司 苏州市华宇净化设备有限公司 苏州市计量测试院 苏州苏净仪器自控设备有限公司 苏州苏信环境科技有限公司 苏州悠远环境科技有限公司 提赛环科仪器贸易（北京）有限公司 无锡零界净化设备股份有限公司 武汉吉隆环保集团有限公司 新乡平原航空器材有限公司 烟台宝源净化有限公司 烟台远方过滤技术有限公司 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 浙江合溢净化科技有限公司 浙江嘉瑞过滤科技有限公司 浙江捷丰科技实业有限公司 浙江金海高科股份有限公司 中国船舶工业系统工程研究院 中国船舶集团公司第七一八研究所 中山市洁鼎过滤制品有限公司 |
| --- | --- |

本标准编制成员（按姓氏笔画）：

于天、王小兵、王利仁、王铭浩、毛一鸣、邓志强、古现华、叶菁、申晓明、史珵瑛、付光明、付宇、朱自明、朱蕾、刘志敏、刘忠平、刘强、许美红、孙民、孙剑、李文魁、李贞兵、李洪昌、李瑞乐、李璜、杨宁、吴小泉、吴叶珍、吴振一、何娜娜、邹宗勇、沈鹏飞、张仲杰、张春杰、张树芳、张思源、张勇、陈贝也、陈毅、范绍中、欧阳强、周权、周波、周浩、宗彬、孟庆彪、赵汉伟、赵兴雷、胡晓侠、祝建晟、秦书国、耿文韬、聂凯、夏高丰、倪素丽、徐东、徐辉、高正、郭京澎、桑娜、黄吉辉、黄海、曹海罡、董光昉、蒋叙东、惠旅锋、谢燕辉、廉书斌、熊利民、魏文龙

特邀参加单位：

中国标准化协会，中国工业过滤协会（筹），中国过滤学会筹备组，中国技术市场协会过滤与分离技术专业委员会，广东省洁净技术行业协会，湖北省洁净技术协会，河南省洁净技术协会，天津市净化工程技术协会，天津市工商联净化工程商会，苏州市净化产业协会，中国医药工程设计协会，陕西省暖通空调与制冷行业协会，中国建筑科学研究院空气调节研究所，中国石化集团上海工程有限公司，中国电子工程设计院，西北核技术研究所，防化研究院第一研究所，中国中元兴华工程公司，核工业第二设计研究院，中国航空工业规划设计研究院，五洲工程设计研究院，中船建筑工程设计研究院，中国航天建筑设计研究院，铁道部第三勘察设计院，长沙有色冶金设计研究院，北京市建筑设计研究院，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司，上海市环境保护产品质量监督检验总站，清华大学核能与新能源技术研究院，同济大学，国家生物防护装备工程技术研究中心，东华大学，天津大学，杭州电子科技大学，南京大学，南京工业大学，东北大学

专家成员（按拼音）：

蔡杰（专家组长），陈钢进，冯朝阳，冯昕，亢燕铭，郜志，林忠平，刘俊杰，门泉福，裴晶晶，孙扬，王建华，吴小泉，徐斌，于天，张涛，张宗兴，张振中，钟珂，周斌

_____________________________