中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS 439.3—202x

IDT ISO 16890-3:2016

一般通风过滤器——第3部分：

计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定

Air filters for general ventilation — Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the airflow resistance versus the mass of test dust captured

（征求意见稿，第3稿，2021年9月1日）

202x-xx-xx批准								   202x-xx-xx实施

中国制冷空调工业协会  	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐产品的设计、制造、装配和安装执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时采用当前的工艺水平和成熟的工业实践经验。然而，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何试验无害或没有风险。

目  次

前言	5

引言	6

1	范围	8

2	规范性引用文件	8

3	术语和定义	8

3.1	风量和阻力	9

3.2	受试过滤器	9

3.3	计重效率	10

3.4	其他术语	11

4	符号和略缩语	11

5	受试过滤器一般要求	12

5.1	受试过滤器要求	12

5.2	受试过滤器的准备	12

6	负荷尘	12

7	试验设备	13

7.1	试验台	13

7.2	上游混合孔板	13

7.3	液态气溶胶测试设备	13

7.4	喂尘器	13

7.5	末端过滤器	15

8	试验台和试验设备的确效	16

8.1	确效周期要求	16

8.2	喂尘器供气流量	16

8.3	末端过滤器效率确效试验	16

9	容尘试验规程	17

9.1	过滤器试验规程	17

9.1.1	受试过滤器的准备	17

9.1.2	初阻力	17

9.2	容尘	17

9.2.1	容尘试验规程	17

9.2.2	计重效率	18

9.2.3	试验容尘量	18

10	结果报告	18

10.1	一般要求	18

10.2	报告要素	18

10.2.1	报告值	19

10.2.2	报告汇总	19

10.2.3	报告内容	20

附表A（资料性）阻力计算	25

参考文献	27

本标准编制成员	28

# 前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是第一次起草。

本标准等同采用ISO 16890-3:2016。

在T/CRAA 439总标题“一般通风过滤器”之下，包括以下子标准：

- 第1部分：颗粒物过滤效率（ePM）技术要求和分级体系

- 第2部分：计径效率和阻力的测量

- 第3部分：计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定

- 第4部分：确定最低计径效率的消静电方法

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准负责起草单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司，其他参编单位见“本标准编制成员”。

本标准主要起草人：陈玲，其他起草人见“本标准编制成员”。

本标准特邀参加单位和专家组，见“本标准编制成员”。

本标准于202x年x月x日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于202x年x月x日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本标准由中国制冷空调工业协会标准法规部负责解释。

引言

数十年来，人们就颗粒物（PM）对人体健康的影响进行过大量、深入的研究。研究表明，细颗粒物严重危害健康，引发呼吸系统和心血管疾病。颗粒物可按粒径范围分级，其中，最受关注的是PM10、PM2.5、PM1。美国环保署（EPA）、世界卫生组织（WHO）以及欧盟均定义，PM10为采用空气动力学直径10 μm粒子处切割效率为50%的采样方法所采集到的颗粒物。PM2.5和PM1采用类似定义。但是，若缺少对采样方法和采样探头的具体规定，缺少明确定义的分离曲线，上述定义仍不够严格。在欧洲，EN 12341规定了PM10的标准采样和测量方法。其测量原理是使用滤膜收集大气颗粒物中的PM10部分并称重（见1999年4月22日颁布的欧盟导则1999/30/EC）。

PM10、PM2.5和PM1的定义过于复杂且不易测量，于是，美国环保署和德国环保署等在其出版物中大量使用简化的表述，如，将PM10简单定义为粒径小于等于10 μm的粒子。是使用简化定义还是复杂的“官方”定义这对过滤器的过滤效率无显著影响，T/CRAA 439采用了简化的PM10、PM2.5和PM1定义。

本系列标准所说颗粒物，是指悬浮于环境空气的特定粒径范围的气溶胶（液体和固体粒子）。符号ePMx指空气净化装置对光学粒径为0.3 μm至x μm区间粒子的过滤效率。本系列标准使用的粒径范围见下表。

表1  ePMx效率定义中对应的光学粒径范围

| 效率 | 粒径范围，μm |
| --- | --- |
| ePM10 | 0.3 ≤ x ≤ 10 |
| ePM2.5 | 0.3 ≤ x ≤ 2.5 |
| ePM1 | 0.3 ≤ x ≤ 1 |

建筑物的暖通空调系统中，广泛使用一般通风过滤器。此处，空气过滤器可用于降低颗粒物浓度，改善室内空气品质，营造健康环境。国际贸易及制造业需要一种严格规定的试验方法和一种通用的过滤器分级，以方便设计师和运行维护人员正确选用过滤器产品。但世界各地的标准中使用的试验和分级各不相同，相互之间不具可比性，妨碍过滤器这种通用产品的国际贸易。此外，现有工业标准的试验结果与过滤器实际使用中的性能相差甚远，高估了许多产品的过滤效率。本国际标准采用了全新的分级体系，相比原有标准，这套体系对现有产品可给出更好、更有意义的试验结果。

本系列标准规定了试验设备、材料、试验技术要求、试验设备的确效，规定了在实验室获得试验数据的规程，规定了将实测计径效率换算为颗粒物过滤效率（ePMx）并依此进行效率分级的规程。

根据本系列标准，先在实验室条件下评估空气过滤器对气溶胶的过滤效率，再将结果表征为颗粒物综合效率ePM1、ePM2.5、ePM10，然后按本标准的规定进行分级。实际操作时，先按T/CRAA 439.2，测量初始状态且未消静电时过滤器对0.3 μm～10 μm粒径范围的计径效率。初始效率试验完成后，按T/CRAA 439.4对过滤器进行消静电处理，然后再次测量滤器消静电后的计径效率。这样做的目的，是揭示受试过滤器是否有无源静电，以及静电对过滤效率的贡献。对各粒径档初始效率和消静电后效率取平均值，得出过滤器的计径平均效率曲线。使用目标环境的标准粒径分布加权，计算出平均颗粒物过滤效率ePMx。对按本系列标准试验的过滤器进行比较时，应在相同的PM区间进行比较（例如，一只过滤器的ePM1与另一只的ePM1进行比较）。T/CRAA 439系列标准中的本部分规定过滤器试验容尘量和初始计重效率的测定方法。

一般通风过滤器——第3部分：

计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定

- 范围

T/CRAA 439系列标准的本部分规定了一般通风过滤器计重效率及阻力的试验设备和试验方法。

本标准需与T/CRAA 439.1、T/CRAA 439.2和T/CRAA 439.4联合使用。

本标准规定的试验方法，适用风量为0.25 m³/s～1.5m³/s（900 m³/h～5400 m³/h），试验台名义截面610 mm×610 mm。

T/CRAA 439标准（所有部分）适用于按本系列标准规定试验规程实测ePM1效率不高于99%、ePM10效率不低于20%的一般通风过滤器。

T/CRAA 439标准（所有部分）适用于按本系列标准规定试验规程实测ePM1效率不高于99%的一般通风过滤器，以及ePM10效率不低于20%的一般通风过滤器。

过滤器对其他粒径范围的过滤效率测定采用其他试验方法，见ISO 29463。

本标准不适用于移动式室内空气净化器所用过滤元件。

按本系列标准得到的过滤器性能试验结果，不能用于定量预测受试过滤器在实际使用条件下的过滤效率和使用寿命。

- 规范性引用文件

下列文件的部分或整体为本标准正式引用，并且对于本文件的应用是必不可少的。对于标明日期的文件，只使用所标明日期的版本。对于未标明日期的文件，使用最新版本（包括所有的修改单）。

T/CRAA 439.1一般通风过滤器——第1部分：颗粒物过滤效率（ePM）技术要求和分级体系（等同ISO 16890-1:2016）

T/CRAA 439.2一般通风过滤器——第2部分：计径计数效率和阻力的测量（等同ISO 16890-2:2016）

T/CRAA 439.4 一般通风用空气过滤器——第4部分：确定最低计径效率的消静电方法（等同ISO 16890-4:2016）

T/CRAA 431.1  高效率空气过滤器及滤材——第1部分：分级、性能试验、标识（等同ISO 29463-1:2011）

T/CRAA 434　空气及其他气体净化设备——术语（等同ISO 29464:2017）

- 术语和定义

下列及T/CRAA 434所规定的术语与定义适用于本文件。

  - 风量和阻力

风量　air flow rate

单位时间内通过过滤器的空气体积。

额定风量　nominal air volume flow rate

制造商所规定的风量（3.1.1）。

面风速　filter face velocity

风量（3.1.1）与迎风面之比。

注1：单位m/s。

阻力　resistance to air flow

规定条件下，气流系统上两点间的压力差，特指过滤元件（3.2.2）两端的压差。

注1：单位Pa。

推荐终阻力　recommended final resistance to air flow

制造商推荐的过滤器最大运行阻力（3.1.4）。

注1：单位Pa。

终阻力　final resistance to air flow

测定平均计重效率（3.3.3）和试验容尘量（3.3.4）时的试验终止点阻力（3.1.4）。

注1：单位Pa。

初阻力　initial resistance to air flow

试验风量（3.1.1）下干净过滤器的阻力（3.1.4）。

注1：单位Pa。

试验空气　test air

用于试验的空气。

  - 受试过滤器

受试过滤器　test device

接受试验的过滤元件（3.2.2）。

过滤元件　filter element

由滤材和将滤材与外框结合的支撑件组成的完整过滤器。

上游　upstream，U/S

流体进入受试过滤器（3.2.1）之前的区域。

下游　downstream，D/S

流体流出受试过滤器（3.2.1）的区域。

粗效过滤器　coarse filter

ePM10过滤效率＜50%的过滤器。

中效过滤器　fine filter

ePM10过滤效率≥50%的过滤器。

末端过滤器　final filter

试验中用于收集穿过受试过滤器的负荷尘以及受试过滤器上脱落负荷尘（3.3.5）的过滤器

有效过滤面积　effective filter media area

运行中空气实际通过的有效滤材面积。

注1：单位m2。

滤速　filter media velocity

风量（3.1.1）与有效过滤面积（3.2.8）之比。

注1：单位m/s，保留3位有效数字。

  - 计重效率

计重效率　arrestance

给定运行条件下，过滤器移除流经空气中标准试验尘能力的度量。

注1：以重量百分比的形式表示。

初始计重效率　initial arrestance

第1阶段容尘试验后测得的过滤器计重效率（3.3.1）。

注：以重量百分比的形式表示。

平均计重效率　average arrestance

达到终阻力时，过滤器捕集标准试验尘的总质量与总喂尘量之比。

容尘量　test dust capacity

过滤器达到试验终阻力时所捕集到的标准负荷尘（3.3.5）的量。

注1：单位g。

负荷尘　loading dust

过滤器容尘量（3.3.4）及计重效率（3.3.1）试验用人工尘。

粒径　particle size

气溶胶粒子的几何直径（根据不同定义，有：球形等效、光学等效、空气动力学等效）。

  - 其他术语

高效空气过滤器　HEPA filter

符合T/CRAA 431中ISO 35H~ISO 45H性能要求的过滤器。

标样　reference device

参数精确已知，用于标定二级装置的一次装置。

过滤器迎风面积　filter face area

紧靠受试过滤器的上游（3.2.3）风道截面积。

注：名义值0.61 m×0.61 m=0.37 m2。

- 符号和略缩语

下列符号与略缩语适用于本标准。

| A | 计重效率，% |
| --- | --- |
| Aj | 容尘阶段“j”的计重效率，% |
| Am | 试验进行至过滤器终阻力的整个试验过程平均计重效率，% |
| Mj | 容尘阶段“j”的喂尘量，g |
| mean | 平均值 |
| md | 过滤器下游风道积尘量，g |
| mj | 容尘阶段“j”通过受试过滤器的负荷尘量，g |
| mtot | 总喂尘量，g |
| m1 | 末端过滤器喂尘增量前的质量，g |
| m2 | 末端过滤器喂尘增量后的质量，g |
| p | 压力，Pa |
| pa | 过滤器上游绝对压力，kPa |
| psf | 流量计静压，kPa |
| qm | 流量计处空气质量流量，kg/s |
| qv | 过滤器处风量，m³/s |
| qvf | 流量计处风量，m³/s |
| t | 过滤器上游温度，℃ |
| tf | 流量计处温度，℃ |
| ρ | 空气密度，kg/m³ |
| φ | 过滤器上游相对湿度，% |
| Δm | 增尘量，g |
| Δmff | 末端过滤器质量增量，g |
| Δp | 过滤器阻力，Pa |
| Δpf | 流量计压差，Pa |
| Δp1,20 | 空气密度为1.20 kg/m³时的过滤器阻力，Pa |
| ANSI | 美国国家标准协会 |
| ASHRAE | 美国供热、制冷及空调工程师学会 |
| ASTM | 美国试验与材料学会 |
| CEN | 欧洲标准化委员会 |
| EN | 欧洲标准 |
| EUROVENT | 欧洲空气处理及制冷设备制造商委员会 |

- 受试过滤器一般要求

  - 受试过滤器要求

受试过滤器的设计与标识应能避免错误安装。受试过滤器安装与于风道时，过滤器外框及与风道密封面无漏风和粉尘渗漏。

受试过滤器（含边框）应选择适宜的材料制作，以保证其承受使用中可能遭遇的温度、湿度以及腐蚀性环境。

受试过滤器应能承受在正常使用中可能遇到的机械胁迫。气流通过时受试过滤器上脱落的粉尘或纤维不应对暴露在滤后空气中的人（或设备）产生风险或损害。

  - 受试过滤器的准备

按制造商推荐方式安装受试过滤器，待其与试验空气的温湿度平衡，称重精确至克。受试过滤器所需的外部配件在测试过程中的运行方式应与其在实际运行过程中的运行方式等效。被测设备（含任何所需的安装框架）应密封安装于测试台，以防止泄漏。密封性应采用目测检查，无可见泄露方满足要求。若因尺寸等原因，受试过滤器无法在标准试验下试验，可将若干同类、同型号过滤器拼接在一起进行试验，拼接过滤器之间不应存在渗漏，应记录类似辅助设备的运行条件。

- 负荷尘

试验结果的报告对应T/CRAA 436所规定L2人工尘。本标准试验规程也适用于采用T/CRAA 436规定的其他粉尘进行过滤器的容尘实验，但其他粉尘的试验结果不适用于本标准的试验结果报告。

- 试验设备

  - 试验台

本标准所使用的试验台应符合T/CRAA 439.2:202x第7章的规定，部分T/CRAA 439.2未涉及的要求见本标准以下内容。

  - 上游混合孔板

所有容尘试验中均应安装上游混合孔板。

混合孔板由1个孔板和1个多孔板构成，见T/CRAA 439.2中的图4。

  - 液态气溶胶测试设备

本标准不使用T/CRAA 439.2:202x中的图3所示上游气溶胶采样头、上游气溶胶采样头、下游混匀孔板、气溶胶注入口。

  - 喂尘器

喂尘器的作用是在试验过程中以恒定的速率向过滤器发送人工尘。将预先称重的人工尘加入喂尘器的移动托盘。喂尘托盘匀度移动，喂尘滚将粉尘送至喷射器的汲尘口。借助压缩空气，喷射器将粉尘分散并经喂尘管送入试验台。粉尘喷嘴位于T/CRAA 439.2:202x中图1的B段入口，喷嘴方向与风道同心。

压缩空气清洁无油，应配置过滤干燥系统，供气露点不高于1.7℃。喂尘器的常见结构及主要尺寸见图1和图2。垂直布置的吸尘管示例如图1。对于正压风道，应避免喂尘器不工作时的空气倒流。喂尘器所发尘的分散程度取决于压缩空气特性、汲尘器几何尺寸、汲尘器内的空气流量。为保证试验结果可比，喂尘器的发尘量应能保证试验空气中粉尘浓度为（140±14）mg/m³。为了适应不同的风道静压，应定期检测文丘里管的气路压力，以保证喂尘器空气流量为（6.8±0.2 dm3/s）。

1——喂尘管（通试验风道入口）

2——薄壁镀锌导管

3——文丘里喷射器

4——喷射器

5——干燥压缩空气供气

6——汲尘管（距喂尘盘底0.25 mm）

7——喂尘滚，外径Ø88.9 mm，长114.3 mm，齿数60，齿槽深5 mm

8——喂尘滚的齿（齿数60）

9——喂尘托盘

10——150 W红外反射灯

图1  喂尘器的关键尺寸

图2 喂尘器中的喷射器、文丘里管喷射器、汲尘管

  - 末端过滤器

容尘试验过程中，末端过滤器收集穿过受试过滤器的负荷尘。

末端过滤器的ePM1效率应不低于75%，对穿过受试过滤器负荷尘的捕集效率大于98%。末端过滤器的形式不限，但在试验期间因湿度变化导致的质量变化应不大于1 g。

- 试验台和试验设备的确效

  - 确效周期要求

进行T/CRAA 439.2:202x第8章规定进行试验设备确效试验，定量地验证试验台以及采样规程可以提供可靠的计重效率及阻力试验结果。维护试验有助于保持系统运行状态良好。除了T/CRAA 439.2:202x第8章规定的项目外，还需要进行实验室的日常清洁和维护。

  - 喂尘器供气流量

本试验的目的是验证喂尘器的气流量正确。

由于粉尘和压缩空气的磨损，汲尘器的文丘里管会变大。因此，定期监测喂尘器的气流量十分重要。静压（0±0.1）Pa时，喂尘器的流量应为（6.8±0.2）dm3/s。对于其他类型的喂尘器，只要满足7.1.3所规定的喂尘器性能，供气流量不必与上述规定相同。喷射器供尘管的压力至少高于环境压力300 Pa，以保证其在试验风道中的供气量满足上述要求，喷射器喷射管表压试验见图3。

1   喂尘器

2   静压箱，最小容积0.25 m³(8.8 ft3)

3   高效过滤器(至少为T/CRAA 431.1 40H级）

4   流量测试装置

5   风机

6   压差测量装置

图3  喂尘器供气量

  - 末端过滤器效率确效试验

对末端过滤器称重，精确至0.1 g，在没有受试过滤器的情况安装末端过滤器。按9.2.1的方法发100 g负荷尘。卸除末端过滤器并称重，末端过滤器增重100 g，偏离应不大于2 g。

- 容尘试验规程

  - 过滤器试验规程

    - 受试过滤器的准备

按制造商的建议安装受试过滤器，与T/CRAA 439.2第7.1.4.2条规定的温度（23±5）℃、相对湿度（45±10）%的试验空气平衡，对受试过滤器称量，精确到克。过滤器试验中需要使用的配件应与实际运行时的配件相同或等效。过滤器外框应与风道以某种方式密封。目测检查密封，无可见漏风点。若因尺寸等原因，受试过滤器无法在标准试验条件以及风道试验风量下（0.25 m³/s（900 m³/h）~1.5 m³/s（5400 m3/h）进行试验，可将若干同类、同型号过滤器拼接在一起进行试验，拼接过滤器之间不应存在渗漏。记录类似辅助方式的运行情况。

    - 初阻力

按T/CRAA 439.2第9.1条规定，测量过滤器在50%、75%、100%、125%额定风量下阻力。根据实测值作出阻力随风量变化曲线。阻力应修正至空气密度1.20 kg/m³状态下的阻力（见附录A）。

注：测量初阻力时，7.1.1规定的上游混均孔板产生的涡流会影响测量，初阻力测量结果可能与按T/CRAA 439.2测得的结果略微偏离。

  - 容尘

    - 容尘试验规程

人工负荷尘在受试过滤器上不断积累，测定由此导致的阻力变化。粉尘增量称重，精确至0.1 g，放入喂尘托盘。粉尘以（140±14）mg/m³的浓度送往受试过滤器，至每个容尘步骤结束。每个容尘阶段结束时测量阻力计重效率。停止喂尘前，用毛刷将喂尘托盘上的残余负荷尘扫至汲尘管，使其送入试验风道。振动或敲打喂尘器管道30 s。也可以对喂尘量上的残余粉尘称重来估算喂尘量。当试验风机仍在运转时，用压缩空气斜吹受试过滤器上游管道，喷射气流不应直对受试过滤器。

停止试验，对末端过滤器重新称重（至少精确到0.5 g），以确定所捕集的人工尘重量，计算计重效率。用细毛刷收集受试过滤器与末端过滤器之间风道中的积尘，将其计入末端过滤器的重量。

首次容尘增量30 g（或阻力增加10 Pa，先者为准），确定初始计重效率，此后各阶段容尘给出一条计重效率随容尘量变化的光滑曲线，直至终阻力。

ePM10过滤效率<50%的过滤器，终阻力为200 Pa，对于PM10过滤效率≥50%的过滤器，终阻力为300 Pa。

注：报告中需要上述终阻力对应的计重效率，但这不妨碍超出上述阻力后继续进行容尘试验。

需要不少于5个均匀分布的数据点来绘制一条平滑的容尘曲线。对初阻力低或阻力增长慢的过滤器，容尘的开始阶段需要增加测点，对于其他过滤器，可能需要在容尘试验的后期增加测点，以保证测点均匀布置（见表2）。

表2  各容尘阶段后测量或计算的性能参数

| 阶段 | 测试参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 计重效率 | 尘容量 | 阻力 |
| 初始，容尘前 | 否 | 否 | 是 |
| 喂尘30 g或阻力增加10 Pa（先者为准） | 是 | 否 | 是 |
| 每个中间容尘试验阶段结束时 | 是 | 否 | 是 |
| 最后一次容尘试验结束时（达到终阻力） | 是 | 是 | 是 |

    - 计重效率

每次喂尘后都要计算计重效率。

到达下一阻力水平后，从试验台上取下末端过滤器并称重。重量增量代表穿过受试过滤器的粉尘质量。按式（1）计算容尘阶段“j”的计重效率Aj：

（1）

式中：  mj	容尘阶段“j”期间穿过受试过滤器的粉尘质量（末端过滤器增重Δmff以及受试过滤器之后风道集尘md）；

Mj	容尘阶段“j”的喂尘增量。

在首次30 g发尘后（或阻力增长10 Pa，以先到者为准），计算初始计重效率。当出现计重效率低于峰值计重效率的75%时，或出现2个低于峰值计重效率的80%时，终止试验，此时，报告中应注明“由于计重效率降低，容尘试验不适用”。

平均计重效率的计算中至少需要5个计重效率测点。按式（2）计算平均计重效率Am：

（2）

式中：	M = M1+M2+....+Mn，总喂尘质量；

M1，M2，....，Mn，对应终阻力Δp1, Δp2，....，Δpn时的喂尘增量。

计重效率大于95%时报告为＞95%。

绘制计重效率依容尘变化的连续曲线时，喂尘量的坐标值取对应重量增量所在的中点。

    - 试验容尘量

用喂尘总质量（减去受试过滤器的上游损失）乘以平均计重效率，得出给定终阻力的试验容尘量。

- 结果报告

  - 一般要求

使用本标准给出的格式报告试验结果。图4和图5为完整的试验报告示例。报告格式没必要与所列格式一致，但应包含第10.2条规定的所有项目。

  - 报告要素

每份试验报告均应包含以下信息，信息不全的报告无效。

    - 报告值

计重效率的所有值均为整数（不含小数或分数）。

阻力值为整数（不含小数或分数），单位为Pa。

    - 报告汇总

性能试验报告的汇总部分（见图4）占1页，应包含以下信息：

- 实验室信息

- 实验室名称；

- 实验室地点及联系信息；

- 实验员姓名；

- 风量测量方法。

- 试验信息

- 本标准的标准号；

- 试验报告的唯一性标识；

- 试验日期；

- 样品获取方式。

- 受试过滤器信息

- 制造商名称（若销售商并非制造商，也可是销售商名称）；

- 受试过滤器上的商标和型号；

- 受试过滤器状态（如是否干净、是否已按T/CRAA 439.4进行过消静电处理、是否已按16890-2进行过测试、是否使用过，等等）；

- 尺寸（高、宽、深）；

- 结构物理描述（如袋式过滤器，袋的数量；板式过滤器，滤芯褶的数量及褶高）；

- 滤材信息

- 滤材种类与识别码（例如：玻璃纤维ABC123，无机纤维滤材123ABC）

- 滤材颜色

- 有效过滤面积

- 若了解，滤材添加剂的种类及添加量

- 若了解，是否带静电

- 受试过滤器照片，虽非必须，但强烈推荐；

- 其他必要信息。

- 若了解，受试装置制造商给出的数据

- 试验风量下的初阻力；

- 试验风量下的额定终阻力；

- 初始颗粒物过滤效率；

- 其他必要信息或提供的运行数据。

- 试验条件

- 试验风量；

- 试验温度和相对湿度；

- 所使用的负荷尘。

- 试验数据

- 在试验风量下的阻力；

- 阻力与容尘量的关系；

- 计重效率与容尘量关系曲线。

    - 报告内容

报告内容应包括但不仅限于以下信息。

- 试验结果

- 以表格形式给出每一给定风量下的阻力（见表3），给出阻力依风量变化曲线。

- 报告阻力为修正至标准空气密度1.2 kg/m³时的阻力，试验空气密度在1.6 kg/m3~1.24kg/m3之间时无须修正。修正方法见附录A。

- 同时以表格（汇总页，见表4 ）和曲线图的形式给出试验结果。

- 最后的声明

- 本试验结果仅反映给定条件下受试过滤器的性能。性能试验结果不得直接用于定量预测其在“实际使用”环境中的过滤性能。

| T/CRAA 439.2:202x——空气过滤器试验结果汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验机构： 名称： 地址： 电话： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验编号： |  |  |  |  | 试验日期： |  |  |  |  |  |  | 实验员： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 风量测量： |  |  |  |  |  | 受试样品获取方式： |  |  |  |
| 受试过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号： |  |  |  | 制造商： |  |  |  |  |  | 过滤器尺寸（宽×高×深）（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 滤料形式： |  |  |  | 净有效过滤面积（㎡）： |  |  |  |  |  | 结构：（板式、袋式等） |  |  |  |  |  |  |
| 滤材是否带静电： |  |  |  | 滤材颜色： |  |  |  |  |  | 滤材粘结剂： |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器状态：（新过滤器、旧过滤器、按T/CRAA 439.4进行过消静电处理、按T/CRAA 439.3进行过容尘量试验，等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他描述性信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验数据汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验风量（m³/s） |  | 温度（℃）： |  |  |  | 相对湿度（%）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 负荷尘： |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阻力（Pa） |  |  |  |  |  |  | 计径效率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测 |  |  | 初始 |  |  |  | 初始计重效率 [%] |  | 计重效率 [%] |  |  |  |  | 试验容尘量 |  |  |
|  |  |  | 终止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试过滤器照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本试验结果仅反映给定条件下受试过滤器的性能。试验结果不能用于定量预测其在实际使用环境中的过滤性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图4  试验报告汇总页格式

| T/CRAA 439.3:202x——空气过滤器试验结果 |  |  |  |  | 试验机构 名称 地址 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验编号： |  | 试验日期： |  | 实验员： |  |
| 详细试验数据 |  |  |  |  |  |
| 阻力 |  |  |  |  |  |
| 与额定风量之比 | 风量 (m³/h) | 阻力 （Pa） |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |  |
| 75% |  |  |  |  |  |
| 100% |  |  |  |  |  |
| 125% |  |  |  |  |  |
| 计径效率 |  |  |  |  |  |
| 注：本试验结果仅反映给定条件下受试过滤器的性能。试验结果不能用于定量预测其在实际使用环境中的过滤性能。 |  |  |  |  |  |

图5  试验报告具体内容页格式

表3  各容尘阶段后的风量和阻力

| T/CRAA 439.3:202x — 各容尘阶段后的风量和阻力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气过滤器： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风量： m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | 喂尘量 mtot g | 风量计 |  |  |  |  | 过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tf ℃ | pst kPa | Δpf Pa | qm kg/m3 |  | t ℃ |  | φ % | pa kPa | ρ kg/m3 | qv m3/s | Δp Pa | Δp1.20 Pa |
|  |  | 干净过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干净过滤器的阻力正比于(qv)n，其中n = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容尘阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符号和单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mtot pa pst qm qv t | 累计喂尘量，g 过滤器上游空气绝对压力，kPa 流量计静压，kPa 质量流量，kg/m3 过滤器风量，m3/s 过滤器上游温度，℃ |  |  |  |  |  | tf ρ φ Δp Δpf Δp1.20 |  | 流量计处温度，℃ 过滤器上游空气密度，kg/m3 过滤器上游相对湿度，% 实测过滤器阻力，Pa 流量计压差，Pa 空气密度1.20 kg/m3时过滤器阻力，Pa |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中的单位为米制，可以换算为英制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4  各容尘阶段后的阻力和计重效率

| T/CRAA 439.3:202x — 各容尘阶段后的阻力和计重效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气过滤器： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风量： m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | Δp1 Pa | Δm g | mtot g | Δp2 Pa | m1 g | m2 g | Δmff g | md g | A % |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年、月、日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件重量 试件初始质量： g 试件最终质量： g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符号和单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A md mtot m1 m2 Δm Δmff Δp1 Δp2 | 计重效率，% 受试过滤器后风道中的粉尘量，g 向过滤器的累计喂尘量，g 喂尘增量前末端过滤器的质量，g 喂尘增量后末端过滤器的质量，g 喂尘增量，g 末端过滤器捕获的粉尘量，g 喂尘增量前阻力，Pa 喂尘增量后阻力，Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A（资料性）阻力计算

所有实测阻力均应修正至空气密度为1.2（1.1987）kg/m³时的阻力，该空气密度对应标准空气：温度20℃、大气压101 325 Pa、相对湿度50%。空气密度保持在1.16 kg/m³～1.24 kg/m³范围时无须修正。以下计算仅采用SI制。

受试过滤器的阻力可采用下式表述：

（A.1）

（A.2）

式中：	p		阻力，Pa；

k		常数；

qv		风量，m³/s；

动力黏度，Pa·s；

n		指数

空气密度，kg/m³。

风量测量仪表的读数应换算为受试过滤器入口处空气状态下的体积风量。利用试验风量和阻力的测量数据，用最小二乘法确定式（A.1）中的指数n。

有了n值，按下式将实测阻力值修正至标准空气状态：

（A.3）

其中，无下标的变量对应试验空气条件下的值，有下标的变量对应标准空气状态下的值，且：

p1.20 = 1.987 kg/m³

1.20 = 18097x10-6 Pa·s

通常情况下，仅在受试过滤器处于清洁状态时确定指数n。容尘试验过程中，n值有可能发生变化，由于没必要绘制每个容尘阶段的阻力曲线，因此，可在整个试验过程中均使用初始状态下的n值。利用式（A.4），计算对应温度t（℃）、大气压p（Pa）以及相对湿度φ（%）时的空气密度ρ（kg/m³）：

（A.4）

式中，pw（Pa）为水蒸气分压力，按下式计算：

（A.5）

pws（Pa）为饱和水蒸气分压力，其与温度t（℃）的关系如式（A.6）所示：

（A.6）

动力黏度（Pa·s）与温度t（℃）的关系由式（A.7）给出：

（A.7）

参考文献

- ISO 2854 数据的统计解释——平均值与误差的估计和检验技术（Statistical interpretation of data — Techniques of estimation and tests relating to means and variances）

- ISO 12103-1 道路车辆——过滤器评价用试验尘——第一部分：亚利桑那试验尘（Road vehicles — Test contaminants for filter evaluation — Part 1: Arizona test dust）

- ISO 14644-3 洁净室及相关受控环境——第3部分：试验方法（Cleanrooms and associated controlled environments — Part 3: Test methods）

- ISO 5167-1 用安装在圆形管道中的压差测量装置测量满管流体流量——第1部分：一般原理和要求（Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 1: General principles and requirements）

- ANSI/ASHRAE 52.2 -2007 一般通风空气过滤器计径效率试验方法（Method of testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by particle size）

- ASME Standard MFC-3M-1985 使用孔板喷嘴和文丘里管测量管道中的流体（Measurement of fluid flow in pipes using orifice nozzle and Venturi）

- EN 779:2012 一般通风过滤器——过滤性能的测定（Particulate air filters for general ventilation — Determination of the filtration performances）

- Eurovent 4/9:1997 测定一般通风过滤器计径效率的试验方法（Method of testing air filters used in general ventilation for determination of fractional efficiency）

- JIS Z 8901 试验粉尘与试验气溶胶（Test powders and test particles）

本标准编制成员

本标准编制单位（按拼音）：

| 爱美克空气过滤器（苏州）有限公司 北京多普勒环保科技有限公司 重庆造纸工业研究设计院责任有限公司 丹东天皓净化材料有限公司 德州艾荷过滤设备有限公司 东莞市利人净化科技有限公司 佛山迈薄睿科技有限公司 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 佛山市顺德区金磊环保科技有限公司 佛山市中境净化设备有限公司 广东省洁净技术行业协会 广州市新洪源空气净化制品有限公司 国电环境保护研究院有限公司 邯郸恒永防护洁净用品有限公司 邯郸中烨过滤器材有限公司 河南核净洁净技术有限公司 河南省安克林滤业有限公司 河南省米净瑞发净化设备有限公司 贺氏（苏州）特殊材料公司 湖北华强科技股份有限公司 湖北首佳人工环境工程检测有限公司 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 嘉兴隆曼测控技术有限公司 嘉兴市瑞霖过滤材料科技有限公司 剑桥过滤器（中国）有限公司 江苏富泰净化科技股份有限公司 江苏海纳空调净化设备有限公司 九江七所精密机电科技有限公司 康斐尔过滤设备（昆山）有限公司 昆山恒清净化设备科技有限公司 辽宁实发洁净科技有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 南京天加环境科技有限公司 山东军高过滤材料有限公司 | 山东天风新材料有限公司 山西新华防化研究院有限公司 上海飞特亚空气过滤有限公司 上海洁斐然环境技术有限公司 上品健康科技（广东）有限公司 深圳华盛过滤系统有限公司 深圳市高科金信净化科技有限公司 深圳市华净科技有限公司 深圳市四清空气技术有限公司 深圳市中建南方环境股份有限公司 苏州菲优特空气净化设备有限公司 苏州华达仪器设备有限公司 苏州华泰空气过滤器有限公司 苏州康富特环境科技有限公司 苏州科佳环境科技有限公司 苏州市华宇净化设备有限公司 苏州市计量测试院 苏州苏净仪器自控设备有限公司 苏州苏信环境科技有限公司 苏州悠远环境科技有限公司 提赛环科仪器贸易（北京）有限公司 无锡零界净化设备股份有限公司 武汉吉隆环保集团有限公司 新乡平原航空器材有限公司 烟台宝源净化有限公司 烟台远方过滤技术有限公司 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 浙江合溢净化科技有限公司 浙江嘉瑞过滤科技有限公司 浙江捷丰科技实业有限公司 浙江金海高科股份有限公司 中国船舶工业系统工程研究院 中国船舶集团公司第七一八研究所 中山市洁鼎过滤制品有限公司 |
| --- | --- |

本标准编制人员（按姓氏笔画）：

王小兵、王宇、王利仁、王建华、王蓉、尤笑竹、毛一鸣、龙大海、叶菁、田世爱、田博、史珵瑛、代希林、白亚飞、冯朝阳、冯瑶琴、朱兰、朱自明、任延国、刘志庆、刘志敏、刘忠平、刘秋爱、刘喜平、许凯鹏、孙力、孙民、苏鑫、李太村、李贞兵、李梅芬、李瑞乐、杨宝力、杨晓光、肖轶群、吴松山、邹宗勇、沈鹏飞、张定国、张斌、陈二松、苑凤珍、范绍中、欧阳强、周东东、周波、周浩、孟令坤、孟猛、赵兴雷、祝建晟、秦书国、耿文韬、聂凯、倪素丽、徐义仁、徐东、高中秀彦、高怡婷、郭玉斌、黄吉辉、黄海、梁党军、蒋叙东、惠东、惠旅锋、谢燕辉、窦永深、熊利民、黎文斌

特邀参加单位：

中国标准化协会，中国工业过滤协会（筹），中国过滤学会筹备组，中国技术市场协会过滤与分离技术专业委员会，广东省洁净技术行业协会，湖北省洁净技术协会，河南省洁净技术协会，天津市净化工程技术协会，天津市工商联净化工程商会，苏州市净化产业协会，中国医药工程设计协会，陕西省暖通空调与制冷行业协会，中国建筑科学研究院空气调节研究所，中国石化集团上海工程有限公司，中国电子工程设计院，西北核技术研究所，防化研究院第一研究所，中国中元兴华工程公司，核工业第二设计研究院，中国航空工业规划设计研究院，五洲工程设计研究院，中船建筑工程设计研究院，中国航天建筑设计研究院，铁道部第三勘察设计院，长沙有色冶金设计研究院，北京市建筑设计研究院，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司，上海市环境保护产品质量监督检验总站，清华大学核能与新能源技术研究院，同济大学，国家生物防护装备工程技术研究中心，东华大学，天津大学，杭州电子科技大学，南京大学，南京工业大学，东北大学

专家成员（按拼音）：

蔡杰（专家组长），陈钢进，冯朝阳，冯昕，亢燕铭，郜志，林忠平，刘俊杰，门泉福，裴晶晶，孙扬，王建华，吴小泉，徐斌，于天，张涛，张宗兴，张振中，钟珂，周斌

_____________________________