中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS 439.4—202x

IDT ISO 16890-4:2016

一般通风过滤器 — 第4部分：

确定最低计径效率的消静电方法

Air filters for general ventilation — Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency

（征求意见稿，第3稿，2021年9月1日）

202x-xx-xx批准								   202x-xx-xx实施

中国制冷空调工业协会  	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐产品的设计、制造、装配和安装执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时采用当前的工艺水平和成熟的工业实践经验。然而，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何试验无害或没有风险。

目  次

前言	4

引言	5

1	范围	7

2	规范性引用文件	7

3	术语和定义	7

4	符号与缩略语	8

5	消静电试验要求	8

5.1	一般要求	8

5.2	受试过滤器技术要求	8

5.3	受试过滤器的选取	8

5.4	静电消除柜技术要求	8

6	消静电材料	9

7	静电消除柜	9

7.1	一般要求	9

7.2	静电消除柜的尺寸与材料	10

7.3	试验环境、温度及相对湿度	11

8	安全问题	11

9	试验方法	11

9.1	一般要求	11

9.2	消静电试验规程	12

10	确效	12

11	结果报告	12

附录A（资料性）使用异丙醇的健康与安全提示	14

参考文献	16

本标准编制成员	17

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是第一次起草。

本标准等同采用ISO 16890-4:2016。

在T/CRAA 439总标题“一般通风过滤器”之下，包括以下子标准：

- 第1部分：颗粒物过滤效率（ePM）技术要求和分级体系

- 第2部分：计径效率和阻力的测量

- 第3部分：计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定

- 第4部分：确定最低计径效率的消静电方法

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准负责起草单位：国电环境科学研究院有限公司，其他参编单位见“本标准编制成员”。

本标准主要起草人：龙大海，其他起草人见“本标准编制成员”。

本标准特邀参加单位和专家组，见“本标准编制成员”。

本标准于202x年x月x日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于202x年x月x日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本标准由中国制冷空调工业协会标准法规部负责解释。

引言

数十年来，人们就颗粒物（PM）对人体健康的影响进行过大量、深入的研究。研究表明，细颗粒物严重危害健康，引发呼吸系统和心血管疾病。颗粒物可按粒径范围分级，其中，最受关注的是PM10、PM2.5、PM1。美国环保署（EPA）、世界卫生组织（WHO）以及欧盟均定义，PM10为采用空气动力学直径10 μm粒子处切割效率为50%的采样方法所采集到的颗粒物。PM2.5和PM1采用类似定义。但是，若缺少对采样方法和采样探头的具体规定，缺少明确定义的分离曲线，上述定义仍不够严格。在欧洲，EN 12341规定了PM10的标准采样和测量方法。其测量原理是使用滤膜收集大气颗粒物中的PM10部分并称重（见1999年4月22日颁布的欧盟导则1999/30/EC）。

PM10、PM2.5和PM1的定义过于复杂且不易测量，于是，美国环保署和德国环保署等在其出版物中大量使用简化的表述，如，将PM10简单定义为粒径小于等于10 μm的粒子。使用简化定义还是复杂的“官方”定义，对过滤器的过滤效率无显著影响，T/CRAA 439采用了简化的PM10、PM2.5和PM1定义。

本系列标准所说颗粒物，是指悬浮于环境空气的特定粒径范围的气溶胶（液体和固体粒子）。符号ePMx指空气净化装置对光学粒径为0.3 μm至x μm区间粒子的过滤效率。本系列标准使用的粒径范围见下表。

表1  ePMx效率定义中对应的光学粒径范围

| 效率 | 粒径范围，μm |
| --- | --- |
| ePM10 | 0.3 ≤ x ≤ 10 |
| ePM2.5 | 0.3 ≤ x ≤ 2.5 |
| ePM1 | 0.3 ≤ x ≤ 1 |

建筑物的暖通空调系统中，广泛使用一般通风过滤器。空气过滤器可用于降低颗粒物浓度，改善室内空气品质，营造健康环境。国际贸易及制造业需要一种严格规定的试验方法和一种通用的过滤器分级，以方便设计师和运行维护人员正确选用过滤器产品。但世界各地的标准中使用的试验和分级各不相同，相互之间不具可比性，妨碍过滤器这种通用产品的国际贸易。此外，现有工业标准的试验结果与过滤器实际使用中的性能相差甚远，高估了许多产品的过滤效率。本国际标准采用了全新的分级体系，相比原有标准，这套体系对现有产品可给出更好、更有意义的试验结果。

本系列标准规定了试验设备、材料、试验技术要求、试验设备的确效，规定了在实验室获得试验数据的规程，规定了将实测计径效率换算为颗粒物过滤效率（ePMx）并依此进行效率分级的规程。

根据本系列标准，先在实验室条件下评估空气过滤器对气溶胶的过滤效率，再将结果表征为颗粒物综合效率ePM1、ePM2.5、ePM10，然后按本文件的规定进行分级。实际操作时，先按T/CRAA 439.2，测量初始状态且未消静电时过滤器对0.3 μm～10 μm粒径范围的计径效率。初始效率试验完成后，按T/CRAA 439系列标准中的本部分对过滤器进行消静电处理，然后再次测量滤器消静电后的计径效率。这样做的目的，是揭示受试过滤器是否有无源静电，以及静电对过滤效率的贡献。对各粒径档初始效率和消静电后效率取平均值，得出过滤器的平均效率曲线。使用目标环境的标准粒径分布加权，计算出颗粒物过滤效率ePMx。对按本系列标准试验的过滤器进行比较时，应在相同的PM区间进行比较（例如，将一只过滤器的ePM1与另一只的ePM1进行比较）。T/CRAA 439.3规定过滤器试验容尘量和初始计重效率的测定方法。

一般通风过滤器——第4部分：

确定最低计径效率的消静电方法

- 范围

T/CRAA 439系列标准的本部分规定了一种确定过滤器最低计径效率的消静电方法。

本标准给出了受试过滤器和消静电柜的要求，给出了试验规程。本标准需与T/CRAA 439.1、T/CRAA 439.2及T/CRAA 439.3联合使用。

本标准所用试验台针对名义截面尺寸610 mm×610 mm的受试过滤器。

T/CRAA 439标准（所有部分）适用于按本系列标准规定试验规程实测ePM1效率不高于99%、ePM10效率不低于20%的一般通风过滤器。

注：规定本标准适用的过滤器ePM10效率的下限为20%，这是因为，低于该效率时，本标准获得的试验结果很难保证统计有效性要求。

过滤器对其他粒径范围的过滤效率测定采用其他试验方法，见T/CRAA 431。

本标准不适用于移动式室内空气净化器所用过滤元件。

按本系列标准得到的过滤器性能试验结果，不能用于定量预测受试过滤器在实际使用条件下的过滤效率和使用寿命。

若其他标准也使用0.3 μm～10 μm区间的计径效率对过滤器进行分级，且必须关注是否存在静电机理，则本标准的试验结果可用于那些标准的效率定义及分级，例如ISO 29461。

- 规范性引用文件

下列文件的部分或整体被本标准正式引用，在本文件的应用中不可或缺。对于标明日期的文件，只使用所标明日期的版本。对于未标明日期的文件，使用最新版本（包括所有的修改单）。

T/CRAA 439.1  一般通风过滤器——第1部分：颗粒物过滤效率（ePM）技术要求和分级体系（等同ISO 16890-1:2016）

T/CRAA 439.2　一般通风过滤器——第2部分：计径效率和阻力的测量（等同ISO 16890-2:2016）

T/CRAA 439.3  一般通风过滤器——第3部分：计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定（等同ISO 16890-3:2016）

T/CRAA 434—2020　空气及其他气体净化设备——术语（等同ISO 29464）

- 术语和定义

下列及T/CRAA 434所规定的术语和定义适用于本标准。

3.1

最低计径效率　minimum fractional test efficiency

按本标准所规定消静电方法处理后的计径效率。

注1：也称为“最低过滤效率”或“最低试验效率”。

注2：按T/CRAA 439.2进行最低计径效率的测量。

- 符号与缩略语

| IPA | 异丙醇 |
| --- | --- |
| MSDS | 材料安全数据单 |

- 消静电试验要求

  - 一般要求

本试验用于确定过滤器的最低计径效率，通过比较过滤器消除静电前后的过滤效率，检查过滤器的过滤效率是否依赖于静电去除机理。

多种空气过滤器不同程度地借助纤维上的静电来提高过滤效率，尤其是在过滤器使用初期阻力较小时。

过滤器处理燃烧生成的颗粒、细颗粒物、油雾等粒子时，颗粒物会影响静电，初始阶段后，过滤效率会大幅度降低。这种降低会因滤材捕集颗粒物而导致的机械过滤效率增加得到微弱补偿。过滤效率的下降或提高程度取决于过滤器的类型、使用场合，以及大气环境。

本标准规定试验方法，间接但定量地给出静电对过滤器初始性能（按T/CRAA 439.2试验）的贡献。它反应了过滤器在移除静电后（经异丙醇蒸气熏蒸处理），且机械过滤效率未提高时的过滤效率。不应假定消除静电后的过滤效率反映实际使用情况。本标准规定的过滤器处理方法可能影响滤材的纤维排列，也可能对滤材产生化学影响，甚至可能损坏滤材，因此，本试验方法可能并不适合所有类型过滤器。如果消静电使过滤器产生了可见毁坏、物理变化、或过滤器阻力变化超过10%且不低于10 Pa，则本标准不适用于此过滤器，且该过滤器不能根据T/CRAA 439.1进行分级。

  - 受试过滤器技术要求

受试过滤器的结构和标识应能避免错误安装。整个受试过滤器（过滤器及外框）应采用合适的材料制作，在可能遭遇的温度、湿度以及腐蚀性环境下正常使用。

  - 受试过滤器的选取

待受试过滤器与试验环境的空气平衡并称重（精确至克）后，按制造商的要求安装受试过滤器。进行消静电处理之前，按T/CRAA 439.2规定方法测量初阻力和初始计径效率。

受试过滤器应为全尺寸的过滤器元件，名义截面尺寸610 mm x 610 mm，最大深度760 mm。若因尺寸等原因，受试过滤器无法在标准试验条件下试验，可将若干同类、同型号过滤器拼接在一起进行试验，拼接过滤器之间不应存在渗漏。对于体型超大的过滤器，可按比例调整7.1规定的静电消除柜。应记录拼装过滤器和扩大的消静电柜的情况。

  - 静电消除柜技术要求

本标准中给出了静电消除柜的关键尺寸和布局，以帮助用户制作符合本标准所规定性能要求的静电消除柜。除非另作说明，图示所有尺寸为规定尺寸，单位为mm。

未规定的设备具体结构 (包括但不限于安装架, 异丙醇托盘、静电消除柜环境和辅助设备)可自行设计。但设备需满足第8章给出的性能、健康及安全要求。

- 消静电材料

消静电处理中，使用异丙醇（IPA，isopropanol、2-propanol）消除和中和滤材静电。IPA在静电消除柜内蒸发至饱和状态，液态IPA不接触滤材。

本标准不涵盖全部可能的健康与安全事项。本标准的使用者有责任在应用本标准方法前采取适当措施来保障操作者的健康与安全。另外，用户应负责确保完全符合相关法律法规的要求。

OH

|

H3C—CH—CH3

OH

|

H3C—CH—CH3

异丙醇（IPA）——分子式：C3H8O

IPA物性：

密度		0.785 5 kg/m3

分子量		60.09 g/mol

熔点		185 K

沸点		355 K

闪点		285 K

燃点		698 K

蒸气压		0.059 7 bar (298 K)，0.043 2 bar (293 K)，0.081 4 bar (303 K)

可根据下式计算：

log10P=A-BT+C

式中：

P—压力（bar）		T—温度（K）

A=4.577 95      		B=1 221.423

C=-87.474

注：1 bar=100 kPa

爆炸限		温度293 K时，下限浓度2%（体积浓度），上限浓度12%（体积浓度）

CAS号		67-63-0

用于消静电试验的IPA纯度不低于99.5%。

- 静电消除柜

  - 一般要求

静电消除柜包含1个过滤器舱，1个或2个IPA托盘存放舱。每个舱室设独立的门。过滤器舱应能放置1只全尺寸过滤器（受试过滤器），过滤器不应碰触静电消除柜的内表面，空气和蒸气可自由扩散至过滤器各部位。过滤器舱与IPA托盘存放舱间应有气流通道，以方便空气与IPA蒸气在整个静电消除柜空间内保持均衡。过滤器安装框在水平方向，受试过滤器垂直悬挂（迎风面朝上，背风面朝下），以便放置袋式过滤器等非刚性自支撑结构的受试过滤器，并保证与空气蒸气混合气体充分接触。

  - 静电消除柜的尺寸与材料

静电消除柜应采用不锈钢或镀锌钢板制作。IPA蒸气的密度比空气大，可能出现分层现象，难以保证过滤器所有表面都能接触到IPA蒸气。因此，托盘舱内的IPA托盘应靠近过滤器舱，以便使IPA蒸气在过滤器舱快速均匀分布。

静电消除柜应可安装截面尺寸为610 mm x 610 mm的全尺寸过滤器。受试过滤器的最大深度为760 mm。为保证空气自由扩散至整个过滤器，过滤器舱的外壁尺寸为750 mmx 750 mm x 850 mm。图1给出静电消除柜的建议尺寸。

图1  静电消除柜示意图（单位：mm）

消静电前，向各IPA托盘注入总体积不少于1 dm³的液态IPA，以保证静电消除柜内能够快速的充满IPA饱和蒸气。IPA托盘应能具有面积不少于1.0 m²的IPA自由蒸发表面。每一托盘都应注有液态IPA，托盘应保持封盖直至试验开始。应避免静电消除柜内IPA蒸气与空气的混合气体逸散至环境（应采取适当密封措施）。

IPA容器应避免阳光直射或其他热辐射，以防止蒸气特性发生显著变化。只要避开辐射，且将环境温湿度控制在规定范围，静电消除柜内受试过滤器四周的IPA蒸气浓度即可接近饱和，无需使用仪器来验证。

打开IPA托盘盖并将其放入静电消除柜，关闭柜门30 min，而后打开过滤器舱的门并放入受试过滤器（上游侧朝向IPA）。

关紧舱门。达到消静电时间后，打开舱门并立刻移出受试过滤器。最后撤出IPA托盘，封盖并放置于排风罩内。

  - 试验环境、温度及相对湿度

静电消除柜所在房间的温度应控制在(25 ± 5) °C，相对湿度(40 ± 20) %。环境空气温度对静电消除柜内异丙醇的蒸发与扩散有很大影响，因此应连续监测、或至少每小时检测一次。温度计准确度± 1°C，相对湿度准确度± 2 %。温湿度测量仪应每年进行一次校准。如果相对湿度随季节变化较为明显，校准的频率需提高。

用于受试过滤器平衡的标准空气为(23 ± 5) °C，相对湿度 (45 ± 10) %。

- 安全问题

消静电试验中使用具有健康危害的试剂（异丙醇）。本标准并不涵盖所有可能相关的健康与安全问题。

本标准的使用者有责任在应用本标准方法前采取适当措施来保障操作者的健康与安全。此外，用户应负责确保完全符合相关法律法规规定。

本标准附录A给出了一些相关信息提示。

- 试验方法

  - 一般要求

使用异丙醇对对全尺寸过滤器进行标准化处理，并评估静电对其计径效率的影响。

先测量未经处理过滤器的计径效率。随后用IPA蒸气消除受试过滤器的静电。若异丙醇重复使用，应保证其纯度不低于99.5%。经IPA蒸气处理后，将受试过滤器放置于标准空气中不少于30分钟，而后按T/CRAA 439.2规定的试验方法和试验气溶胶重复计径效率试验。测量效率之前，用温度（23 ± 5）°C、相对湿度（45 ± 10）%的试验空气空吹样品10 min，然后重复效率测量，以消除残留IPA对受试样品的影响，

使用第7章规定的、设有多个液态异丙醇托盘的静电消除柜进行异丙醇蒸气熏蒸处理。由于过滤器需经多项试验，因此必须保证在整个试验过程中，过滤器不受损伤、不被污染。

按下列要求进行异丙醇蒸气暴露消静电试验：

- 受试过滤器与标准空气平衡不少于30 min。对受试过滤器称重，精确至克。按T/CRAA 439.2（或其他适用标准）测量受试过滤器在未消静电时的初始计径效率和阻力。

- 按规程对过滤器进行24 h的消静电处理（将受试过滤器暴露在（25 ± 5）°C的饱和IPA蒸气与空气混合气体中）。

- 受试过滤器与标准空气平衡不少于30 min。称重并测量过滤器的计径效率和阻力。经过干燥洁净的空气空吹10 min后，重复测量过滤器的计径效率。

出现以下情况时，使用新的过滤器重新进行消静电试验：

- 重量改变超过± 1 %，或超过±20 g；

- 过滤器阻力改变超过± 10%，或超过± 10 Pa；

- 空吹后，过滤器对于0.4 μm粒子的过滤效率百分数变化超过± 5 个百分点。

若不满足上述准确度要求，则停止试验，检查过滤器的滤材或结构是否受到IPA蒸气影响，或检查试验台或试验规程是否有问题。

  - 消静电试验规程

受试装置的消静电试验程序应按下列步骤进行：

- 受试过滤器放置于标准空气中平衡至少30 min。对受试过滤器称重并精确至克。按T/CRAA 439.2测量受试过滤器在未消静电时的初始计径效率和阻力。

- 在托盘中注入符合第7章要求的异丙醇。对每个托盘称重，精确至克（相关安全问题见第8章）。

- 将异丙醇托盘逐一放入试验舱，移除盘盖。关闭托盘舱门并等待30 min。

- 打开过滤器舱门，立刻放入受试过滤器。过滤器的安装应不妨碍静电消除柜内IPA蒸气的扩散（应无死区）。关闭舱门，旋紧旋钮。

- 在定时器上设定消静电时间为24 h，开始消静电试验，将过滤器暴露于（25 ± 5）°C的异丙醇饱和蒸气与空气混合气体中24 h。记录包括大气压在内的室内空气参数（必要时可使用空调）。

- 达到消静电时间后，打开过滤器舱门，立刻取出受试过滤器，关上门并旋紧旋钮。

- 将受试过滤器在标准空气中平衡不少于30 min。

- 取出异丙醇托盘，密闭后放置于排风柜中。对托盘称重，精确至克，以确定异丙醇的蒸发量；

- 对受试过滤器称重，精确至克，然后按T/CRAA 439.2测量计径效率和阻力。用干燥洁净的空气空吹受试过滤器10 min后，再次测量过滤器的计径效率；

- 在50%额定风量下进行第3次计径效率测量，以验证静电是否已完全消除，若过滤器对于0.4 μm粒子过滤效率差异超过5个百分点，应再进行一次24 h的消静电处理，直至受试过滤器在100%及50%额定风量下对于0.4 μm的过滤效率差异小于5个百分点。

- 确效

温湿度传感器应至少每年进行一次校准。

按制造商的建议对其他仪器进行校准和维护。

定期检查静电消除柜的气密性，方法参照按T/CRAA 439.2中规定的气密性试验。为避免IPA蒸气不必要的外溢，降低爆炸风险以及人员暴露风险，静电消除柜的密封性应能满足+200 Pa下，1 min压力衰减不大于30 Pa，此时可保证24 h处理过程中异丙醇渗漏量不大于30 g。

静电消除柜的用户或运营方应保留消除柜最近一次的确效试验报告。

- 结果报告

应使用T/CRAA 439.2规定的报告格式报告过滤器计径过滤效率和阻力测量结果，报告中包括过滤器厂家、过滤器型号和其他信息。

报告中应提供下列消静电试验条件以及试验数据信息：

- 消除静电过程中的室内温度、相对湿度和大气压力，变化范围不超过规定限值；

- 异丙醇纯度（不低于99.5%）；

- 消除静电试验的时间；

- 静电消除柜基本信息，包括照片、示意图，示意图需包含主要尺寸、容积、异丙醇托盘数量、蒸发面积（托盘数量和尺寸）、满足第7章中规定最低要求的异丙醇添加量；

- 静电消除试验前后受试过滤器的重量，试验前后异丙醇托盘的重量以便计算异丙醇的蒸发量；

- 静电消除试验前后，受试过滤器额定风量下的阻力。使用米制单位时阻力单位为Pa，报告中的阻力值取整数，使用IP单位制时（inch H2O），保留2位小数（见T/CRAA 439.2）；

- 静电消除前后受试过滤器在额定风量下的计径效率，以及消静电后受试过滤器在50%额定风量下的计径效率。报告中所有效率值均取整数；

- 其他附加说明。

附录A（资料性）使用异丙醇的健康与安全提示

A.1  总则

消静电试验使用危害健康的试剂（异丙醇）。本标准并不涵盖所有可能相关的健康与安全问题。

本标准的使用者有责任在应用本标准方法前采取适当措施以保障操作者健康与安全。此外，用户应负责确保完全符合相关法律法规规定。

A.2 处理异丙醇健康与安全风险的可能措施（非完全措施）

异丙醇蒸气与空气混合后具有爆炸风险，可能爆炸的异丙醇饱和蒸气与空气的混合比例见第6章。

由于静电消除柜周边存在具有爆炸风险的空气与异丙醇的混合气体，可能需要将静电消除柜附近标为防爆区，防爆区有诸多预防性措施，如防止各种明火，静电消除柜接地，等等。

由于爆炸风险，静电消除柜的所有独立部分都应接地，以消除表面静电。

静电消除柜应放置于专用通风罩或类似通风设备下方，以便在消静电过程中尤其是打开舱门时含异丙醇蒸气区域的通风。

操作异丙醇液体时，应佩戴手套和防护口罩，以避免吸入异丙醇蒸气，整个操作过程均应遵守上述防护要求。应有MSDS（材料安全数据单），并将其张贴于静电消除柜上。

此外，为避免出现健康和安全问题，试验时应遵守所有国家和地方法规所涉及的健康与安全要求，如工作区最大浓度等。

若国家和地方安全法规对设备结构及其使用有特殊要求，且要求有别于本标准，以安全法规为准。在任何情况下，均应满足国家以及地方性健康安全要求。

任何情况下，均应采取安全措施以满足当地防爆规定，如使用防爆设备（防爆泵、防爆阀门，等等），设备的所有部分都应接地，按地方法规避免或减少无法做接地的表面。

核查当地法规是否允许将异丙醇与空气的混合物室外直排。建议咨询健康和安全方面的专业人员。

异丙醇托盘的注入操作应在排风罩下进行。

A.3  替代性静电消除柜

若使用者能够证明，使用替代设计可获得与本标准所规定静电消除柜（见第7章）相同的结果，也可以选择使用那种替代性静电消除柜。

替代性静电消除柜可能是为保护操作人员的健康和安全而专门设计的。下述为标准编制组曾讨论过的一种替代性静电消除柜。

该静电消除柜由3部分组成，见图A.1所示。

A – 扩散及除液滴段，在其上部包含至少3根带孔的管子

B - 位于中部的过滤器舱

C - 位于底部的回风段

1 – Laskin喷嘴蒸发器

2 – 夹在两层金属网之间的滤材毡（ePM10效率不低于50%）

3 – 受试过滤器

4 – 空压机（防爆，流量25 l/min）

图A.1  静电消除柜及异丙醇蒸气系统示意图

空气经过3组插入异丙醇液体中的Laskin喷嘴，在静电消除柜内形成异丙醇蒸气。Laskin喷嘴喷出的空气中充满异丙醇饱和蒸气，并伴随异丙醇气溶胶。IPA气溶胶被静电消除柜中A段顶部的过滤毡拦截，随后蒸发。静电消除柜内异丙醇的蒸气饱和情况取决于柜内的换气次数。24 h暴露试验后，柜内空气通过循环泵排出，循环泵流量应能保证柜内换气次数＞3.5次/h。柜内通入新风30 min后，静电消除柜及受试样品内异丙醇含量已经很低，此时再打开静电消除柜，不再有爆炸和健康风险，可以立刻对受试过滤器进行效率试验。

参考文献

- ISO 29461-1 旋转式空气动力设备进风过滤系统——试验方法——第1部分：传统静止过滤器（Air intake filter systems for rotary machinery — Test methods — Part 1: Static filter elements）

- ISO 29463（所有部分） 高效率空气过滤器及滤材（High efficiency filters and filter media for removing particles in air）

- ANSI/ASHRAE 52.2-2007 一般通风空气过滤器计径效率试验方法（Method of testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by particle size）

- EN 779 一般通风过滤器——过滤性能的测定（Particulate air filters for general ventilation – Determination of the filtration performance）

本标准编制成员

本标准编制单位（按拼音）：

| 爱美克空气过滤器（苏州）有限公司 北京多普勒环保科技有限公司 重庆造纸工业研究设计院责任有限公司 丹东天皓净化材料有限公司 德州艾荷过滤设备有限公司 东莞市利人净化科技有限公司 佛山迈薄睿科技有限公司 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 佛山市顺德区金磊环保科技有限公司 佛山市中境净化设备有限公司 广东省洁净技术行业协会 广州市新洪源空气净化制品有限公司 国电环境科学研究院有限公司 邯郸恒永防护洁净用品有限公司 邯郸中烨过滤器材有限公司 河南核净洁净技术有限公司 河南省安克林滤业有限公司 河南省米净瑞发净化设备有限公司 贺氏（苏州）特殊材料公司 湖北华强科技股份有限公司 湖北首佳人工环境工程检测有限公司 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 嘉兴隆曼测控技术有限公司 嘉兴市瑞霖过滤材料科技有限公司 剑桥过滤器（中国）有限公司 江苏富泰净化科技股份有限公司 江苏海纳空调净化设备有限公司 九江七所精密机电科技有限公司 康斐尔过滤设备（昆山）有限公司 昆山恒清净化设备科技有限公司 辽宁实发洁净科技有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 南京天加环境科技有限公司 山东军高过滤材料有限公司 | 山东天风新材料有限公司 山西新华防化研究院有限公司 上海飞特亚空气过滤有限公司 上海洁斐然环境技术有限公司 上品健康科技（广东）有限公司 深圳华盛过滤系统有限公司 深圳市高科金信净化科技有限公司 深圳市华净科技有限公司 深圳市四清空气技术有限公司 深圳市中建南方环境股份有限公司 苏州菲优特空气净化设备有限公司 苏州华达仪器设备有限公司 苏州华泰空气过滤器有限公司 苏州康富特环境科技有限公司 苏州科佳环境科技有限公司 苏州市华宇净化设备有限公司 苏州市计量测试院 苏州苏净仪器自控设备有限公司 苏州苏信环境科技有限公司 苏州悠远环境科技有限公司 提赛环科仪器贸易（北京）有限公司 无锡零界净化设备股份有限公司 武汉吉隆环保集团有限公司 新乡平原航空器材有限公司 烟台宝源净化有限公司 烟台远方过滤技术有限公司 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 浙江合溢净化科技有限公司 浙江嘉瑞过滤科技有限公司 浙江捷丰科技实业有限公司 浙江金海高科股份有限公司 中国船舶工业系统工程研究院 中国船舶集团公司第七一八研究所 中山市洁鼎过滤制品有限公司 |
| --- | --- |

本标准编制人员（按姓氏笔画）：

马静、王小兵、王利仁、王陈燕、王建华、王强、毛一鸣、叶菁、冯朝阳、司丹丹、皮利娟、吕刚、朱自明、乔建军、刘兴隆、刘志敏、刘志庆、刘忠平、刘强、闫震、许美红、孙民、严洁、李石民、李瑞乐、李贞兵、肖轶群、吴叶珍、吴淼、邹宗勇、沈鹏飞、张树芳、张思源、张惠、张斌（809）、张斌（国电）、陈二松、陈毅、范绍中、欧阳强、周波、庞红武、孟庆彪、赵兴雷、赵树奎、赵慢、祝建晟、秦书国、耿文韬、聂凯、贾莎莎、夏高丰、倪素丽、徐东、徐辉、高正、高守瑞、郭京澎、陶卫荣、黄吉辉、黄海、曹海罡、蒋叙东、惠旅锋、谢燕辉、廉书彬、蔡佳义、熊利民、暴海霞、黎超

特邀参加单位：

中国标准化协会，中国工业过滤协会（筹），中国过滤学会筹备组，中国技术市场协会过滤与分离技术专业委员会，广东省洁净技术行业协会，湖北省洁净技术协会，河南省洁净技术协会，天津市净化工程技术协会，天津市工商联净化工程商会，苏州市净化产业协会，中国医药工程设计协会，陕西省暖通空调与制冷行业协会，中国建筑科学研究院空气调节研究所，中国石化集团上海工程有限公司，中国电子工程设计院，西北核技术研究所，防化研究院第一研究所，中国中元兴华工程公司，核工业第二设计研究院，中国航空工业规划设计研究院，五洲工程设计研究院，中船建筑工程设计研究院，中国航天建筑设计研究院，铁道部第三勘察设计院，长沙有色冶金设计研究院，北京市建筑设计研究院，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司，上海市环境保护产品质量监督检验总站，清华大学核能与新能源技术研究院，同济大学，国家生物防护装备工程技术研究中心，东华大学，天津大学，杭州电子科技大学，南京大学，南京工业大学，东北大学

专家成员（按拼音）：

蔡杰（专家组长），陈钢进，冯朝阳，冯昕，亢燕铭，郜志，林忠平，刘俊杰，门泉福，裴晶晶，孙扬，王建华，吴小泉，徐斌，于天，张涛，张宗兴，张振中，钟珂，周斌

_____________________________