T/CRAA 439《一般通风过滤器》系列标准

编制说明

蔡杰，自由职业

CRAA空气过滤器系列标准发起人、编制组负责人

2021年9月1日

目录

前言	1

1	ISO 16890:2016简介	1

2	国内现状	2

3	标准中的妥协	3

4	中国声音	4

5	等同采用vs非等效采用	4

6	比对试验	5

7	参编单位、赞助、署名	5

附录A  比对试验报告	6

附录B  已经和可能开展ISO 16890试验的实验室	14

前言

2019年，中国制冷空调工业协会（CRAA）洁净室技术委员会的空气过滤器标准编制组申请编制系列团体标准《一般通风过滤器》，该项目于2020年获批立项。

2021年6月，编制组在新疆伊犁开会，讨论标准的《征求意见稿，20-06-07》。根据讨论和反馈意见，编制组于2021年8月10日完成《征求意见稿，21-08-12》，那套征求意见稿包括2套方案：等同采用ISO 16890（A方案）和非等效采用（B方案）。而后，编制组和专家组对两个方案进行投票表决，表决结果A方案胜出（等同采用ISO 16890）。

2021年9月1日，编制组完成第3次征求意见稿：《征求意见稿，第3稿，21-09-01》，并提交CRAA。

- ISO 16890:2016简介

2006年，国际标准化组织成立《空气及其他气体净化设备》技术委员会ISO/TC142。ISO/TC142的第一项任务是制定一般通风过滤器标准，几年后的2009年，那项标准草案在最终表决中未获通过。随后，欧美代表推出一套新草案，经过多年努力，ISO于2016年底颁布系列标准ISO 16890:2016。

该系列标准包含4项子标准：

- 一般通风过滤器——第1部分：颗粒物过滤效率（ePM）技术要求和分级体系

- 一般通风过滤器——第2部分：计径效率和阻力的测量

- 一般通风过滤器——第3部分：计重效率及阻力与试验容尘量关系的测定

- 一般通风过滤器——第4部分：确定最低计径效率的消静电方法

ISO 16890给出一套全新的试验方法、效率定义、产品的分级与标识方法，试图为制造商、用户、设计师提供普遍认可、便于交流的性能评价方法和标识方案。ISO 16890试图统一各地曾实行的、缺少可比性、且高估了过滤器性能的试验和评价方法。

ISO 16890的试验操作中：

- 用粒子计数器测量过滤器样品沿粒径0.3 μm～10 μm的过滤效率曲线；

- 对样品进行消静电处理，然后重新测量消静电后的效率曲线；

- 取上述两个曲线的算数平均值曲线，作为过滤器的特征曲线；

- 计算试验条件下、规定粒径区间、受试样品对“标准粒径分布“气溶胶的质量过滤效率，规定区间为0.3 μm～1.0 μm、0.3 μm～3.0 μm、0.3 μm～10 μm，计算出的效率值对应ePM1 nn%、ePM2.5 nn%、ePM10 nn%，例如：ISO ePM1 55%、ISO ePM2.5 60%、ISO ePM10 85%。

- 进行过滤器容尘试验，给出试验条件下、对标准负荷尘的计重效率和容尘量。

2018年，欧洲标准化技术委员会改用ISO 16890，原标准EN 779废止。至今，美国原有方法（ANSI/ASHRAE 52.2）与ISO 16890共存。2019年，日本非等效采用ISO 16890。

- 国内现状

ISO 16890一经颁布，本编制组第一时间进行了翻译。由于国际贸易和技术交流的需要，2017年起，ISO 16890逐渐被国内众多企业接受并使用。

我们有义务帮助国内同行与国际接轨。我们将ISO标准如实介绍给制造商和用户，让他们自己选择所用标准。

2017年至今，以自由职业者蔡杰领衔的编制组，在国内多家实验室进行了有关ISO 16890的培训、试验、研讨和技术交流。多家实验室改造和新添试验台，以便开展ISO 16890试验，见附录B。目前，部分制造商和第三方实验室已经改用ISO 16890。

空气过滤器是空调系统中的常用元件，空调利益链中重要一环是设计团体，他们习惯使用带编号的技术文件。CRAA团体标准试图为设计师提供可供选用的编号文件。

对于一般通风过滤器试验与分级方法，过去的20年，国内80%以上的过滤器制造商认可欧洲EN 779（团体标准T/CRAA 432等同采用）。现在，即使我们不作为，他们也会改用ISO 16890，这是大趋势。

推荐性标准的生命力，取决于受众。我们不评价GB/T 14295等文件。

- 标准中的妥协

ISO 16890是一套全新方法，制定时缺少足够的实践支持和时间考验。制定过程中，少不了利益各方的碰撞和妥协。ISO 16890中的重要妥协如下：

妥协1：最小测量粒径

欧洲标准规定使用下限0.2 μm的尘埃粒子计数器。美国标准规定使用下限0.3 μm的粒子计数器，若改用0.2 μm计数器，美国的部分实验室必须添置新仪器。争议中，欧洲妥协，同意降低要求，规定使用现有的、市场上最便宜的0.3 μm计数器。

由于大气中很多粒子<0.3 μm，而过滤器对<0.3 μm那部分粒子的过滤效率明显小于0.3 μm处的效率，这导致ePM1的报告效率高估了2～4个百分点。标准是个协议，目前的协议是0.3 μm，而不是0.2 μm，更不是需要更高仪器价格的0.1 μm。

妥协2：试验气溶胶

欧洲标准规定使用葵二酸二辛酯（DEHS）液体气溶胶，美国标准规定使用氯化钾（KCL）固体气溶胶。这两种气溶胶给出的效率曲线有明显差异。DEHS测量方便，且适合测量高效率的过滤器，但气溶胶中的大粒径粒子偏少，很难评价过滤器对大粒子的过滤器。

欧美妥协，报告过滤效率数据时：<1 μm区间取欧洲惯用的DEHS气溶胶的测量数据；≥1 μm区间取美国惯用的KCL气溶胶的测量数据。

妥协3：消静电

一般通风过滤器领域有“玻纤派“和”化纤派“，这两派争吵了30多年。与传统玻璃纤维材料相比，同样初始效率时，带静电的化学纤维材料（亦称”驻极体“）价格低，但使用中性能退降明显。

由玻纤派主持制定的欧洲EN 779规定，消静电后的过滤效率不能低过某个限值，若严格执行那个规定，市场上很多化纤过滤器要出局，这种歧视性规定引起了化纤派的强烈不满。由玻纤派主导的ISO/TS 21220:2009，正是因化纤派的反对而流产。

各派在ISO 16890中妥协：特征效率取消静电前后效率的平均值。表面上玻纤派让步了，但他们增加了一条附则：消静电后的最低效率（ePMx,min）≥50%，才能归档对应的ePMx组别。实践表明，若遵守这个附则，与ePM1组玻纤过滤器初始效率相同的化纤过滤器，全部降至ePM10。ePM10组没有消静电后最低效率的限值规定，否则，所有驻极体化纤过滤器连ePM10都算不上，只能沦落为最便宜的Coarse（粗效）过滤器。

妥协4：粒径分布

用试验效率曲线来估算过滤器对大气尘的质量过滤效率，这是ISO 16890的创举。显然，不同的粒径分布会给出不同的效率值。ISO 16890给出了两个“标准粒径分布“，一个代表城市，另一个代表郊外。计算ePM1和ePM2.5时使用城市分布，ePM10使用郊外分布。

ISO 16890使用了“标准分布“，属于”有比没有强“。它使实验室间的试验数据可比，但报告值也可能误导用户。目前，对标准分布的争议颇多，但若没有一个”标准分布“，整个ISO 16890就不成立。

- 中国声音

自2006年ISO/TC142成立起，中国参与了该技术委员会的活动。在一般通风过滤器领域，中国很少发声。偶尔发声包括：

- 2008年北京会议时，中国投票终止ISO 21220。理由是，那项草案若通过，国内化纤行业会遭到灭顶之灾（但所提及的那几家化纤企业并不认同）。

- 2009年，中国投票赞成ISO 21220，但该标准未获通过，降格为ISO/TS 21220（ISO/TS 不是正式ISO标准）。当时，反对派已经凑够了25%的反对票，就没有再拉中国的选票。

- 2010年，参照日本建议，蔡杰进行了滤纸消静电系列试验，用IPA熏蒸法代替草案中的浸泡法。而后，ISO/TC142按蔡的方法组织了一次比对试验，并在标准中采用了该方法。再往后，ISO将蔡的滤纸试验推广到过滤器，并在ISO 16890中使用。

- 2016年，中国投票赞成ISO 16890。

- ISO 16890颁布后，空调所冯昕团队在第一时间完成翻译。现在的T/CRAA 439《征求意见稿》使用了冯昕译本。

- 等同采用vs非等效采用

ISO 16890中给出的粒径分布曲线，是30年前欧洲科学家归纳的。肯定不适和中国情况，也未必适用于国外现状。

为调查ISO 16890“标准分布“对国内用户可能的误导，受编制组委托，专家组中的大气气溶胶专家（亢燕铭教授、钟柯教授、孙扬研究员）调查了国内各地的粒径分布，并归纳出I分布和II分布：I分布为人口密度大、经济发达、过滤器用量大的东部和南部潮湿地区，II分布代表干旱地区。

亢教授等提出，CRAA标准面对的是中国，应该适合国情。他们建议：ISO 16890在中国落地时，用中国的I分布和II分布替代ISO 16890的分布。他们的方案是：沿用ISO 16890的试验和计算方法，但在计算ePMx效率时，使用中国的粒径分布。这是对ISO 16890在技术上的重大修改，根据相关规定，属于“非等效采用“国际标准。

注：选用国际标准分等同采用（完全相同，但允许纠正原文中的排版和印刷错误）、修改采用（技术上小的差异，允许个别编辑性修改）、非等效采用（技术上有重大差异）。

等同还是非等效，专家组未达成共识。2021年8月12日，专家组给出两套方案：

- A方案（等同）的好处是方便国际交流和贸易，缺点是不严格适合国情。

- B方案（非等效）的好处是包含中国元素，缺点是不利于国际间的技术和商业交流，且B方案尚需大量试验和分析来验证其可行性，我们无法等待。

编制组和专家组对上述两套方案投票表决。截至8月29日，69家编制单位中65家投票，专家组20人中19人投票。84份投票中，58票支持等同选用，占比69.0%，22票支持非等效选用，占比26.2%；4票投弃权票，占4.8%。A方案（等同采用ISO16890）胜出。

- 比对试验

为了调查等同采用国际标准ISO 16890的可行性，本项目负责人蔡杰组织了两次比对试验（RRT）。2018年春天搞了第一次RRT，4家实验室参与。这是个尝试，为大规模试验积累经验。

第二次RRT试验于2019年开展，当年底基本完成，因疫情延误至2020年末才出报告，见附录A。共12家实验室提供了有效试验数据。

试验表明：

- 国内具备等同采用际标准ISO 16890（T/CRAA 439征求意见稿）的条件；

- 中国有足够多有能力进行ISO 16890试验的实验室，见附录B。

这项比对试验中，试验样品由志愿者提供，实验室未收取试验费，组织者未收取劳务费、旅差费、咨询费。若正常行为，这项RRT试验发生的费用会高于100万元。

- 参编单位、赞助、署名

T/CRAA 439的参编只设一个门槛：赞助。参编单位（赞助商）共68家。他们中的大多数参与过早期标准的编制（T/CRAA 430-2017、431.1～431.5-2017、432-2017、433-2008、434-2020、437-2020），曾缴纳过每家1万元赞助费。赞助费主要用于翻译（3本国外过滤器标准译文集，计100多万字）、劳务费、会务费、标准出版费、CRAA管理费。这次T/CRAA 439的编制中，参与过上述标准的团体不另收费，新参编单位每家缴1万元，主编单位补缴1万元。

“特邀参编单位”包括37家参与本标准编制活动，但未提供赞助的团体。

我们坚持标准的公益性，我们可能为那些以制定标准来盈利的团体竖了个对立面。

曾几何时，标准成了功利。为避免不愉快的名利之争，有着多年标准工作经验的领头人蔡杰，故意将署名问题庸俗化。他规定每项标准只列一个“主编单位”，遇多家争时，当众抓阄决定。每项标准只列一位“主要起草人“。“编制人员“从每家赞助商取1名，鼓励赞助商让缺职称的年轻人挂名。

“专家组“是一群在空气过滤技术上有话语权的人士，20位专家中有17个博士。专家为参编单位提供技术支持，他们义务参与，凭职业兴趣和社会责任感。T/CRAA 439系列标准制定活动中，不实兴专家费、出场费，不操心检索、成果、功名。

附录A  比对试验报告

注：本试验报告是参与实验室的内部交流文件，尚未投稿发表。

按ISO 16890进行的

一般通风过滤器比对试验

蔡工，2020年11月12日，

摘要

按照ISO 16890给出的方法，开展一般通风过滤器比对试验。试验结果如实反应中国目前的检测情况。试验结果将作为制定过滤器团体标准的依据。

关键词

一般通风过滤器，比对试验，效率，阻力，标准

- 试验由来

2016年末，国际标准化组织颁布了一般通风过滤器试验方法系列标准ISO 16890:2016《一般通风过滤器试验方法》。次年，欧洲标准化协会选用了这套办法，并于2018年废止施多年的欧洲标准EN 779。2019年，日本也修改采用了这套ISO标准。

2005年以来，中国制冷空调工业协会（CRAA）制定了过滤器系列标准。作为该系列标准的发起人和组织者，2019年，笔者组织了这次比对试验，以便了解国内实验室开展ISO 16890试验的基础。

2018年春，笔者曾组织4家实验室进行过ISO 16890的尝试性比对试验，那项试验为本试验积累了经验。

- 参与实验室

21家实验室报名参加本试验，截至2020年1月疫情发生前，12家实验室提供了有效数据。提供有效数据的实验室见表A-1。这12家实验室中，10家实验室设在中国大陆，另外2家与中国大陆有频繁的贸易往来。

随着国内疫情缓解，其他报名实验室会提交新数据。

- 试验原则

笔者曾以私人名义组织过若干次比对试验，本次试验沿用以前比对试验的原则，包括：

- 民间：自愿参与；

- 平等：参与实验室平等，不预设也不承认权威；

- 真实：试验数据以实验员与组织者的交流为准，不鼓励领导审查，禁止盖公章；

- 免费：无检测费，无咨询费，无出场费，试验样品和材料由参与者义务提供；

- 不伤害也不推荐参与实验室。

- 试验样品和试验方法

3种过滤器：

- 样品J，一般通风用W形无隔板过滤器，592x592x292 mm，声称效率F7，玻纤滤纸；

- 样品Q，玻纤袋式过滤器，592x592x635mm，声称效率F7，10袋；

- 样品K，化纤袋式过滤器，592x592x635mm，声称效率F7，10袋，滤袋由专用缝纫机缝制。

样品J					样品Q						样品K

图1  过滤器样品

按ISO 16890的规定对样品进行完整试验，根据试验结果对样品过滤器进行效率分级。尝试按欧洲通风协会的规定进行能效分级。

- 先按ISO 16890-2测量初始性能；

- 按ISO 16890-3进行消静电处理；

- 按ISO 16890-2测量消静电后过滤器的性能；

- 取消静电前后效率的平均值，根据ISO 16890-1，按规定粒径分布计算ePMx效率，并进行效率分组和分级；

- 按ISO 16890-4进行容尘试验，得到计重效率和容尘量。

- 参照欧洲通风协会标准估算过滤器的平均能耗，并按估算能耗进行能效分级。

- 试验结果

3种样品的ePM1效率、初阻力、容尘量见图2～图7。

注：及格线是ePM1,min的允许最低值

图2  样品J的ePM1试验结果

图3  样品Q的ePM1试验结果

图4  样品K的ePM1试验结果

图5  三种样品的初阻力试验结果

图6  三种样品的容尘量试验结果

图7  三种样品的能耗计算结果

- 过滤器的分组与分级

按ISO 16890-4消静电后最低效率ePM1,min≥50%的过滤器归为ePM1级，ePM2.5,min≥50%的过滤器归为ePM2.5级，ePM10级过滤器没有ePM10,min限制，只要消静电前后效率平均值计算出的合成效率ePM10≥50%即可。

根据本次比对试验，样品J可定为ePM1级过滤器，见图2。样品Q，3家实验室的结果是ePM1 50%～55%，其他9实验室是ePM2.5 55%～60%。样品K，全部实验室的ePM10<50%，归ePM10组，效率分级为ePM10 70%～85%。

3种样品的分组和分级见表1。

表1  样品过滤器的分组及分级

| 实验室 | 样品 | 分级 | 样品 | 分级 | 样品 | 分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | J22 | ePM1 55% | Q03 | ePM1 50% | K03 | ePM10 85% |
| 4 | J04 | ePM1 50% | Q04 | ePM2.5 55% | K04 | ePM10 80% |
| 5 | J05 | ePM1 55% | Q05 | ePM2.5 60% | K05 | ePM10 70% |
| 7 | J07 | ePM1 50% | Q07 | ePM2.5 55% | K07 | ePM10 75% |
| 9 | J09 | ePM1 55% | Q09 | ePM2.5 60% | K09 | ePM10 75% |
| 11 | J11 | ePM1 55% | Q22 | ePM2.5 55% | K22 | ePM10 75% |
| 12 | J12 | ePM1 55% | Q12 | ePM2.5 55% | K12 | ePM10 80% |
| 16 | J16 | ePM1 50% | Q16 | ePM2.5 55% | K16 |  |
| 17 | J17 | ePM1 55% | Q17 | ePM1 50% | K17 | ePM10 75% |
| 18 | J18 | ePM1 50% | Q18 | ePM2.5 60% | K18 | ePM10 80% |
| 20 | J20 | ePM1 50% | Q20 | ePM1 55% | K20 | ePM10 75% |
| 21 | J21 | ePM1 50% | Q21 | ePM2.5 60% | K21 | ePM10 80% |

- 能效分级

根据欧洲通风协会有关一般通风过滤器年能耗的估算（Eurovent 4/21 – 2018），以及欧洲通风协会认证委员会关于能效分级的规定（RS 4/C/001- 2019），本次试验所用样品过滤器的能效分级见表2。

表2  本试验给出的能效分级

| 实验室 | 样品 | 平均阻力 Pa | 容尘量 g | 年能耗 kWh/年 | 效率分级 | 能效分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | J04 | 87.2 | 758 | 988 | ePM1 50% | B |
| 5 | J05 | 79.1 | 857 | 896 | ePM1 55% | A |
| 7 | J07 | 101.5 | 627 | 1,150 | ePM1 50% | C |
| 9 | J09 | 86.6 | 767 | 981 | ePM1 55% | B |
| 11 | J11 | 80.4 | 698 | 911 | ePM1 55% | B |
| 12 | J12 | 86.7 | 771 | 982 | ePM1 55% | B |
| 16 | J16 | 87.6 | 712 | 993 | ePM1 50% | B |
| 17 | J17 | 79.2 | 820 | 898 | ePM1 55% | A |
| 18 | J18 | 87.8 | 750 | 994 | ePM1 50% | B |
| 20 | J20 | 83.0 | 788 | 941 | ePM1 50% | B |
| 21 | J21 | 81.2 | 954 | 920 | ePM1 50% | B |
| 4 | Q04 | 85.2 | 1,237 | 965 | ePM2.5 55% | C |
| 5 | Q05 | 85.3 | 1,233 | 966 | ePM2.5 60% | B |
| 7 | Q07 | 84.7 | 946 | 960 | ePM2.5 55% | C |
| 9 | Q09 | 73.5 | 1,156 | 833 | ePM2.5 60% | A |
| 11 | Q22 | 79.7 | 1,243 | 903 | ePM2.5 55% | B |
| 12 | Q12 | 80.8 | 1,015 | 916 | ePM2.5 55% | B |
| 16 | Q16 | 82.9 | 1,039 | 939 | ePM2.5 55% | B |
| 17 | Q17 | 76.0 | 1,212 | 861 | ePM1 55% | A |
| 18 | Q18 | 87.9 | 954 | 996 | ePM2.5 60% | B |
| 20 | Q20 | 76.7 | 1,174 | 869 | ePM1 55% | A |
| 21 | Q21 | 72.9 | 1,252 | 826 | ePM2.5 60% | A |
| 4 | K04 | 159 | 396 | 1,798 | ePM10 80% | E |
| 5 | K05 | 168 | 350 | 1,901 | ePM10 70% | E |
| 7 | K07 | 187 | 326 | 2,120 | ePM10 75% | E |
| 9 | K09 | 184 | 343 | 2,087 | ePM10 75% | E |
| 11 | K22 | 162 | 366 | 1,841 | ePM10 75% | E |
| 12 | K12 | 189 | 319 | 2,142 | ePM10 80% | E |
| 16 | K16 | 150 | 393 | 1,704 | - | - |
| 17 | K17 | 154 | 385 | 1,901 | ePM10 75% | E |
| 18 | K18 | 160 | 362 | 1,818 | ePM10 80% | E |
| 20 | K20 | 109 | 540 | 1,236 | ePM10 75% | D |
| 21 | K21 | 142 | 410 | 1,605 | ePM10 80% | E |

- 讨论

本实验尚未全部完成，本文并非最终报告。若干实验室承诺近期提交试验数据。

现有数据表明，国内已经具备了采用国际标准ISO 16890的条件。

对于国内来说，过滤器的能效分级是个新事物。本试验给出一些信息，供业内参考。

本试验所选样品和滤材为一般通风过滤器中国内市场最常见产品。

本试验只关注试验方法，不推荐产品，不评价样品的优劣。

- 感谢

本试验得到众多实验室的支持。参与本试验的人士包括（排名不分先后）：陈天柱，胡明铨，龙大海，陆健，庞伟良，侍加影，吴振一，许凯鹏，杨宝力，陈毅，张雄，郑锦维，桑娜，周波，周浩，卓彦彬，苏新国，等等。

德州艾荷公司义务制作了所有样品，并于发送前测量过全部样品的初始性能。苏州H&V、山东军高、嘉兴瑞霖等公司义务提供了样品所用的过滤材料。

附录A  参与实验室

表A-1  参与实验室

| 实验室编号 | 实验室业务 | 实名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 第三方 | - |  |
| 4 | 试验台制造 | 嘉兴隆曼 |  |
| 5 | 过滤器制造 | - |  |
| 7 | 过滤器制造 | - |  |
| 9 | 第三方 | - |  |
| 11 | 过滤器制造 | - |  |
| 12 | 过滤器制造 | - |  |
| 16 | 第三方 | - |  |
| 17 | 第三方 | - |  |
| 18 | 滤纸制造 | - |  |
| 20 | 第三方 | 国家能源 |  |
| 21 | 过滤器制造 | 荷兰Afpro |  |

参考文献

- Air filters for general ventilation — Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)

- Air filters for general ventilation — Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance

- Air filters for general ventilation — Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured

- Air filters for general ventilation — Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency

- Eurovent 4/21 – 2018 Energy Efficiency Evaluation of Air Filters for General Ventilation Purposes

- ﻿RS 4/C/001- 2019 Rating Standard for the Certification of Air Filters

- 蔡工，2019年4月1日，ISO 16890比对试验安排，本试验参与实验室内部文件

附录B  已经和可能开展ISO 16890试验的实验室

| 序号 | 实验室 |  |  | 试验台制作 | 完善/需改进 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国电研究院 |  | 第三方 | Topas | 完整试验 | 2014，CNAS |
| 2 | 苏州H&V |  | 滤材制造 | Topas | 完整试验 | 2017 |
| 3 | 同济大学 |  | 科研 | 同济+华达+隆曼 | 完整试验 |  |
| 4 | 烟台宝源1 烟台宝源2 |  | 过滤器制造 | 烟台远方（王强） 宝源（宋业辉） | 完整试验，调试中 缺项 | 2018 1996 |
| 5 | 苏州计量所 |  | 第三方 | 苏州华宇（高正） | 完整试验 | 2018，CNAS |
| 6 | 南京美埃1 南京美埃2 |  | 过滤器制造 | 隆曼 美埃+隆曼 | 完整试验 完整试验 | 2018，CNAS 2020，CNAS |
| 7 | 河南核净 |  | 科研&过滤器制造 | 核净（冯朝阳） | 完整试验，调试中 | 2014 |
| 8 | 德州艾荷 |  | 过滤器制造 | 空调所，烟台远方改造 | 完整试验 | 2017 |
| 9 | 九江707所 |  | 科研 | 烟台宝源+烟台远方 | 完整试验 | 2016 |
| 10 | 邯郸718所 |  | 科研 | 烟台宝源 | 缺消静电、KCL发尘 | 2007 |
| 11 | 无锡零界 |  | 过滤器制造 | Topas | 完整试验，2个月完成改进 | 2017 |
| 12 | 新乡胜达 |  | 过滤器制造 | Topas | 缺消静电 | 2017 |
| 13 | 新乡116厂 |  | 科研，制造 | 上海敏泰 | 完整试验 | 2017，CNAS |
| 14 | 广检集团 |  | 第三方 | Topas | 完整试验 | 2017，CNAS+CMA |
| 15 | 嘉兴隆曼 |  | 试验台建造 | 隆曼 | 完整试验 | 2019 |
| 16 | 中建南方 |  | 过滤器制造 | 苏州苏信 | 缺消静电、KCL发尘 | 2017 |
| 17 | 苏州优缇 |  | 试验台建造 | 优缇 | 完整试验 | 2021 |
| 18 | 苏州悠远 |  | 过滤器制造 | 悠远+同济+隆曼 | 完整试验 | 2019 |
| 19 |  | 北京金风 | 生产厂 | 嘉兴隆曼 | 缺消静电、KCL发尘 | 2017 |
| 20 |  | 深圳华盛 | 过滤器制造 | 天津大学 | 缺消静电、KCL发尘 | 2007 |
| 21 |  | 浙江朝晖 | 过滤器制造 | 朝晖 | 改造中 |  |
| 22 |  | 建研院空调所 | 第三方 | 空调所 |  | CNAS，国标归口 |
| 23 |  | 苏州华泰 | 过滤器制造 | 华泰 | 缺消静电、KCL发尘 |  |
| 24 |  | 苏州AAF | 过滤器制造 | 马来AAF，优缇改造 | 改造中 |  |
| 25 |  | 苏州科德宝 | 过滤器制造 | 天大 | 缺消静电、KCL发尘 | 2008 |
| 26 |  | 台湾纺研所 | 第三方 |  | 完整试验 |  |
| 27 |  | 上海计量院 | 第三方 | 苏州华宇 | 缺消静电 | 2021 |
| 28 |  | 昆山洁斐然 | 过滤器制造 | 优缇改造 | 完整试验 | 2019 |
| 29 |  | 顺德金磊 | 过滤器制造 | 隆曼 | 缺消静电 | 2018 |
| 30 |  | 重庆再升 | 滤纸制造 | Topas | 完整试验 | 2019 |
| 31 |  | 昆山曼湖默尔 | 过滤器制造 | Topas | 完整试验 | 2020 |
| 32 |  | 上品健康科技 | 过滤器制造 | 上品（黄海） | 缺消静电 | 2020 |
| 33 |  | 金海科技 | 过滤器制造 | 天津大学 | 完整试验 | 2020 |
| 一般通风过滤器其它试验台 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 上海飞特亚 | 过滤器制造 | 空调所 | 初始性能 |  |
| 35 |  | 德州奥博 | 过滤器制造 | 空调所 | 初始性能 |  |
| 36 |  | 昆山富泰 | 过滤器制造 | 朝晖（龙大海） | 初始性能 |  |
| 37 |  | 江苏海纳 | 过滤器制造 | 烟台（王强） | 初始性能 | 2012 |
| 38 |  | 丹东天皓 | 过滤器制造 | 苏州苏信 | 初始性能 | 2017 |
| 39 |  | 深圳宝源 | 过滤器制造 | 烟台宝源 | 初始性能 | 2005 |
| 40 |  | 佛山阿波罗 | 家用过滤器 | 天津大学 | 小风量 | 2009 |
| 41 |  | 深圳飞霸 | 家用过滤器 | 烟台远方 | 小风量 | 2018 |

上表统计截至2021年7月。蔡工统计，非官方，不保证信息准确。

从可以进行ISO 16890的实验室数量上讲，可以肯定地说，中国排第一。

含糊地讲，中国的一般通风过滤器实验台的数量与整个欧洲相当。

作者：蔡杰，男，1954年生，自由职业，cai4jie@163.com