中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

低碳产品评价技术规范

多联式空调（热泵）及类似机组

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

目次

前言	3

1	范围	4

2	规范性引用文件	4

3	术语和定义	4

4	评价要求	5

5	评价方法	8

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：合肥通用机电产品检测院有限公司、XXXXX、XXXXX、XXXXXX。

本标准参加起草单位：XXXX、XXXXXX、XXXXX、XXXXX、XXXXX。

本标准主要起草人：XXXX、XXXX、XXXXX、XXXXX。

本标准参加起草人：XXXX、XXXXX、XXXX、XXXX、XXXXX

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

低碳产品评价技术规范

多联式空调（热泵）及类似机组

- 范围

本标准规定了多联式空调（热泵）及类似机组（以下简称“机组”）作为低碳产品的评价要求和评价方法。

本标准适用于热源侧为空气的多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组、屋顶式空气调节机组、低环境温度空气源热泵热风机。其它类似产品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。

GB/T 9237  制冷系统及热泵安全与环境要求

GB/T 17758-2010  单元式空气调节机

GB/T 18836  风管送风式空调（热泵）机组

GB/T 18837-2015  多联式空调（热泵）机组

GB/T 20738  屋顶式空气调节机组

JB/T 7249  制冷与空调设备术语

JB/T 13573-2018  低环境温度空气源热泵热风机

- 术语和定义

JB/T 7249、GB/T 17758、GB/T 18836、GB/T 18837、GB/T 20738、JB/T 13573界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 设计使用寿命  design service life / N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。

注：单位为年（a）。

  - 二氧化碳当量carbon dioxide equivalent / CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

  - 生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle / E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

  - 生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle / E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

  - 生命周期碳排放当量carbon emission of life cycle / ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

  - 臭氧消耗潜值  ozone depletion potential / ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯一氟甲烷（R11）在大气中引起的臭氧总量变化量的比值(ODP的取值参照GB/T 9237)。

  - 全球变暖潜值  global warming potential / GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP被定义为在固定时间范围内1kg物质与1kg CO2的脉冲排放引起的时间累积（如：100年）的辐射力的比率(GWP的取值参照GB/T 9237)。

  - 单位功能二氧化碳排放当量carbon dioxide emission equivalent per unit function / E0

用于评价绿色低碳产品的综合指标，能够体现全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度。

注1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2e/（kW·a）]；

注2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热能力。

  - 清洁能源利用率  clean energy utilization / ks

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分数表示。

注1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 机组应满足相应产品的国家标准或行业标准的要求。

    - 机组所用制冷剂的臭氧消耗潜值（ODP）应为零。GWP及ODP的取值参照GB/T 9237。

  - 评价指标要求

机组的单位功能二氧化碳排放当量应不高于表1规定的限值。

表1  单位功能二氧化碳排放当量

| 类型 | 单位功能二氧化碳排放当量 kg CO2e |
| --- | --- |
| 多联式空调（热泵）机组 | 65 |
| 单元式空气调节机 | 110 |
| 风管送风式空调（热泵）机组 |  |
| 屋顶式空气调节机组 | 160 |
| 低环境温度空气源热泵热风机 | 350 |

  - 检验方法和指标计算方法

    - 检验方法

机组的季节耗电量按附录A的规定进行检验。

    - 生命周期能耗碳排放当量

机组生命周期能耗碳排放按公式（1）计算：

E1=CSTE+HSTE∙1-ks∙ke∙N………………………………（1）

式中：

| E1 | —— | 机组生命周期能耗碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| CSTE | —— | 制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单热型机组，CSTE=0； |
| HSTE | —— | 制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单冷型机组，HSTE=0； |
| ks | —— | 清洁能源利用率，用百分数表示； |
| ke | —— | 单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg CO2e/（kW·h）]，取ke=0.6，或按国家统计部门公布的年度最新数据； |
| N | —— | 机组的设计使用寿命，单位为年（a），多联式空调（热泵）及类似机组的N统一为15 a。 |

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据（铭牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

    - 生命周期制冷剂耗量碳排放当量

生命周期制冷剂耗量碳排放E2按公式（2）计算：

E2=mR×1-αR+L×N×GWP…………………………（2）

式中：

| E2 | —— | 生命周期制冷剂耗量碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| mR | —— | 制冷剂的充注量，单位为千克（kg）； |
| αR | —— | 制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），多联式空调（热泵）及类似机组的αR取0； |
| L | —— | 制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为0.2%； |
| GWP | —— | 制冷剂的全球变暖潜值。 |

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组季节耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采用实际充注量。

    - 生命周期碳排放当量

生命周期碳排放ELC按公式（3）计算：

ELC=E1+E2…………………………………………（3）

式中：

| ELC | —— | 生命周期碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |

    - 单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量E0按公式（4）~（6）进行计算：

- 对单冷型机组：

E0=(ELCQC)/N ………………………………………（4）

- 对单热型机组：

E0=(ELCQH)/N ………………………………………（5）

- 对冷暖型机组：

E0=(ELCQC+QH)/N ………………………………………（6）

式中：

| E0 | —— | 机组的单位功能二氧化碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[ kg CO2e/（kW·a）]； |
| --- | --- | --- |
| QC | —— | 机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW）； |
| QH | —— | 机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW）。 |

- 评价方法

在满足4.1基本要求的基础上，若机组的评价指标同时符合4.2的规定，则可评定其为低碳产品。

附录A

（规范性）

机组季节耗电量的测试方法

机组的季节耗电量应按相应产品标准的规定进行检验，具体见表A.1。

表A.1  机组季节耗电量测试的引用标准

| 机组类型 | 产品标准 | 相应标准的章条号 |
| --- | --- | --- |
| 多联式空调（热泵）机组 | GB/T 18837-2015 | 附录B |
| 单元式空气调节机 | GB/T 17758-2010 | 附录C |
| 风管送风式空调（热泵）机组 | GB/T 18836-2017 | B.3 |
| 屋顶式空气调节机组 | GB/T 20738-2018 | 附录C |
| 低环境温度空气源热泵热风机 | JB/T 13573-2018 | 附录D |