中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

低碳产品评价技术规范

空气源热泵冷热水机组

Technical specification for low carbon products assessment —

Air source heat pump cooling & heating water packages

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

目次

前言	3

1	范围	4

2	规范性引用文件	4

3	术语和定义	4

4	评价要求	5

5	评价方法	9

附录A	10

附录B	21

附录C	29

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：合肥通用机电产品检测院有限公司、XXXXX、XXXXX、XXXXXX。

本标准参加起草单位：XXXX、XXXXXX、XXXXX、XXXXX、XXXXX。

本标准主要起草人：XXXX、XXXX、XXXXX、XXXXX。

本标准参加起草人：XXXX、XXXXX、XXXX、XXXX、XXXXX

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

低碳产品评价技术规范

空气源热泵冷热水机组

- 范围

本标准规定了空气源冷热水机组（以下简称“机组”）作为低碳产品的评价要求和评价方法。

本标准适用于以空气为热源的空气源冷水(热泵)机组、低温空气源热泵（冷水）机组、地板采暖用空气源热泵热水机组、空气源热泵冷热水两联供机组。其它类似产品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9237  制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 18430.1  蒸气压缩循环冷水(热泵)机组  第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组

GB/T 18430.2  蒸气压缩循环冷水(热泵)机组  第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组

GB/T 25127.1-2020  低环境温度空气源热泵(冷水)机组  第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组

GB/T 25127.2-2020  低环境温度空气源热泵(冷水)机组  第2部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组

JB/T 14070  地板采暖用空气源热泵热水机组

JB/T 14077  空气源热泵冷热水两联供机组

JB/T 7249  制冷与空调设备术语

- 术语和定义

JB/T7249、GB/T 18430.1、GB/T 18430.2、GB/T 25127.1、GB/T 25127.2、JB/T 14070、JB/T 14077界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 设计使用寿命  design service life

N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。

注：单位为年（a）

  - 二氧化碳当量  carbon dioxide equivalent

CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值

  - 生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle

E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg·CO2e）

  - 生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle

E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg·CO2e）

  - 生命周期碳排放当量  carbon emission of life cycle

ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e.）。

  - 臭氧消耗潜值  oxygen deprivation potential

ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯一氟甲烷(R11)在大气中引起的臭氧总量变化量的比值

  - 全球变暖潜值  global warming potential

GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP被定义为在固定时间范围内1kg物质与1kg CO2的脉冲排放引起的时间累积（如：100年）的辐射力的比率。

  - 单位功能二氧化碳排放当量 carbon dioxide emission equivalent per unti function

E0

用于评价绿色低碳产品的综合指标，能够体现全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度。

注1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [kg·CO2e./·(kW·a）]；

注1：单位功能指的是机组提供的制冷和(或)制热能力。

  - 清洁能源利用率  clean energy utilization

ks

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分数表示。

注1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等

- 评价要求

  - 基本要求

4.1.1 机组应满足相应产品的国家标准或行业标准的要求。

4.1.2 机组所用制冷剂的臭氧消耗潜值（ODP）应为零。ODP的取值参照GB/T 9237。

  - 评价指标要求

空气源冷水(热泵)机组的单位功能二氧化碳排放当量应不高于表1规定的限值；低温空气源热泵（冷水）机组的单位功能二氧化碳排放当量应不高于表2规定的限值；地板采暖用空气源热泵热水机组的单位功能二氧化碳排放当量应不高于表3规定的限值；空气源热泵冷热水两联供机组的单位功能二氧化碳排放当量应不高于表4规定的限值。

表1  空气源冷水（热泵）机组的单位功能二氧化碳排放当量

| 类型 |  | 单位功能二氧化碳排放当量 kg·CO2e |
| --- | --- | --- |
| 单冷式 | 户用 | 210 |
|  | 商用 | 230 |
| 单热式 | 户用 | 100 |
|  | 商用 | 70 |
| 热泵式 | 户用 | 140 |
|  | 商用 | 150 |

表2  低温空气源热泵（冷水）机组的单位功能二氧化碳排放当量

| 类型 |  | 单位功能二氧化碳排放当量 kg·CO2e |
| --- | --- | --- |
| 地板辐射型 | 户用 | 400 |
|  | 商用 | 410 |
| 风机盘管型 | 户用 | 290 |
|  | 商用 | 270 |
| 散热器型 | 户用 | 510 |
|  | 商用 | 520 |

表3  地板采暖用空气源热泵热水机组的单位功能二氧化碳排放当量

| 类型 |  | 单位功能二氧化碳排放当量 kg·CO2e |
| --- | --- | --- |
| 地板采暖A型 | 户用 | 70 |
|  | 商用 | 60 |
| 地板采暖B型 | 户用 | 320 |
|  | 商用 | 110 |
| 地板采暖C型 | 户用 | 440 |
|  | 商用 | 420 |

表4  空气源热泵冷热水两联供机组的单位功能二氧化碳排放当量

| 类型 |  |  | 单位功能二氧化碳排放当量 kg·CO2e |
| --- | --- | --- | --- |
| A型 | 地板辐射型 | 户用 | 70 |
|  | 风机盘管型 |  | 130 |
|  | 散热器型 |  | 70 |
| B型 | 地板辐射型 |  | 320 |
|  | 风机盘管型 |  | 220 |
|  | 散热器型 |  | 420 |
| A型 | 地板辐射型 | 商用 | 40 |
|  | 风机盘管型 |  | 140 |
|  | 散热器型 |  | 40 |
| B型 | 地板辐射型 |  | 100 |
|  | 风机盘管型 |  | 90 |
|  | 散热器型 |  | 120 |

  - 检验方法和指标计算方法

4.3.1 检验方法

机组的季节耗电量按附录的规定进行检验。

制冷/制热季节耗电量通过以下途径获得：

- 空气源冷水(热泵)机组按附录A；

- 工业或商业用及类似用途低温空气源热泵（冷水）机组按GB/T 25127.1-2020附录B；

- 户用及类似用途的低温空气源热泵（冷水）机组按GB/T 25127.2-2020附录B；

- 地板采暖用空气源热泵热水机组按附录B；

- 空气源热泵冷热水两联供机组按附录C。

注：以上d）和e）项的产品标准发布后，按相关产品标准执行。

4.3.2生命周期能耗碳排放当量

机组生命周期能耗碳排放按公式（1）计算：

（1）

式中：

| E1 | —— | 机组生命周期能耗碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg·CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| CSTE | —— | 制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单热型机组，CSTE=0； |
| HSTE | —— | 制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单冷型机组，HSTE=0； |
| ks | —— | 清洁能源利用率，用百分数表示； |
| ke | —— | 单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg·CO2e/（kW·h）]，取ke =0.6，或按国家统计部门公布的年度最新数据； |
| N | —— | 机组的设计使用寿命，单位为年（a），多联式空调（热泵）及类似机组的N统一为15 a。 |

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据（铭牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

4.3.3生命周期制冷剂耗量碳排放当量

生命周期制冷剂耗量碳排放E2按公式（2）计算：

（2）

式中：

| E2 | —— | 生命周期制冷剂耗量碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg·CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| mR | —— | 制冷剂的充注量，单位为千克（kg）； |
| αR | —— | 制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），多联式空调（热泵）及类似机组的αR取0； |
| L | —— | 制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为0.2%； |
| GWP | —— | 制冷剂的全球变暖潜值。 |

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组季节耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采用实际充注量。

4.3.4生命周期碳排放当量

生命周期碳排放ELC按公式(3)计算：

(3)

式中：

| ELC | —— | 生命周期碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg·CO2e）； |
| --- | --- | --- |

4.3.5单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量E0按公式(4)~(6)计算：

a)对单冷型机组：

(3)

b)对单热型机组：

(4)

c)对冷暖型机组：

(5)

式中：

| E0 | —— | 机组的单位功能二氧化碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[ kg·CO2e/（kW·a）]； |
| --- | --- | --- |
| QC | —— | 机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW）； |
| QH | —— | 机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW）。 |

- 评价方法

在满足4.1基本要求的基础上，若机组的评价指标同时符合4.2的规定，则可评定其为低碳产品。

附录A

（规范性附录）

空气源冷水(热泵)机组季节耗电量的测试方法

- A.1范围

本附录规定了空气源冷水(热泵)机组季节耗电量的测试方法。

- A.2规范性引用文件

本标准正文中的内容适用。

- A.3术语和定义

A.3.1

制冷季节耗电量Cooling seasonal total energy

CSTE

W·h

在制冷季节中，机组制冷运行时所消耗的电量总和。

A.3.2

制热季节耗电量Heating seasonal total energy

HSTE

W·h

在制热季节中，机组制热运行时所消耗的电量总和。

A.3.3

名义热冷比Nominalheating/cooling ratio

HCRn

W/W

室外温度为制热名义工况时机组的计算名义制热量与室外温度为制冷名义工况时机组的名义制冷量之比。

- A.4  制冷季节性能系数的试验和计算

A.4.1  房间冷负荷与冷负荷率线

机组制冷工况下房间冷负荷根据名义制冷量的明示值由式(A.1)进行计算，房间冷负荷率曲线见图A.1、A.2。

(A.1)

式中：

Lc(tj)——温度(tj)时的房间冷负荷，单位为瓦(W)；

φfulc(35)——机组的名义制冷量明示值，单位为瓦(W)。

t0c——使用建筑的制冷0负荷点，单位为摄氏度(℃)，对于户用及类似用途机组(名义制冷量≤50kW)为24℃，对于工业或商业用及类似用途机组(名义制冷量＞50kW)为21℃。

图A.1  冷负荷率(名义制冷≤50kW)

图A.2  冷负荷率(名义制冷＞50kW)

A.4.2  工况条件及各温度发生时间

制冷季节性能系数的试验工况条件见表A.1，制冷季节需要制冷的各温度的发生时间见表A.2~表A.3。

- 表A.1  制冷季节需要制冷的工况条件

| 名义制冷量 | 负荷率 | 测试点 | 热源侧 |  | 使用侧状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 干球温度℃ | 湿球温度℃ | 出水温度（℃）/水流量（m³/h） |
| ≤50kW | 173% | Aa | 43 | - | 7/—b |
|  | 100% | B | 35 | - | 7/—b |
|  | 45% | C | 29 | - | 11/—b |
| ＞50kW | 157% | Aa | 43 | - | 7/—b |
|  | 100% | B | 35 |  | 7/—b |
|  | 57% | C | 29 |  | 11/—b |
|  | 29% | Da | 25 | - | 13/—b |
| a选测点。 b按照名义工况下的名义制冷量进行换算。 |  |  |  |  |  |

表A.2制冷季节需要制冷的各温度的发生时间（名义制冷量≤50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 338 | 9 | 33 | 51 |
| 2 | 26 | 550 | 10 | 34 | 37 |
| 3 | 27 | 579 | 11 | 35 | 4 |
| 4 | 28 | 433 | 12 | 36 | 1 |
| 5 | 29 | 264 | 13 | 37 | 0 |
| 6 | 30 | 122 | 14 | 38 | 0 |
| 7 | 31 | 136 | 15 | 39 | 0 |
| 8 | 32 | 71 | 合计 |  | 2586 |

表A.3制冷季节需要制冷的各温度的发生时间（名义制冷量＞50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 89 | 10 | 31 | 196 |
| 2 | 23 | 104 | 11 | 32 | 124 |
| 3 | 24 | 140 | 12 | 33 | 91 |
| 4 | 25 | 183 | 13 | 34 | 54 |
| 5 | 26 | 285 | 14 | 35 | 9 |
| 6 | 27 | 303 | 15 | 36 | 6 |
| 7 | 28 | 295 | 16 | 37 | 2 |
| 8 | 29 | 294 | 17 | 39 | 0 |
| 9 | 30 | 180 | 合计 |  | 2355 |

A.4.3试验和计算方法

- A 4.3.1 CSTE试验方法

在额定电压下，按GB/T 10870-2014的方法，分别进行各个工况点试验：

  - 对于户用及类似用途型机组在以下工况点进行测试（参照表A.1及图A.1）：

- A工况试验：在额定电压下，在表A.1规定的A工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- B工况试验：在额定电压下，在表A.1规定的B工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- C工况试验：在额定电压下，在表A.1规定的C工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制冷量=名义制冷量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

  - 对于工业或商业用及类似用途型机组在以下工况点进行测试（参照表A.1及图A.2）：

- A工况试验：在额定电压下，在表A.1规定的A工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- B工况试验：在额定电压下，在表A.1规定的B工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- C工况试验：在额定电压下，在表A.1规定的C工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制冷量=名义制冷量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- D工况试验：在额定电压下，在表A.1规定的D工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制冷量=名义制冷量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

由第三方检测机构进行高温制冷量、制冷量、中间制冷量、低负荷制冷量时，制造商应提供机组各能力点的设定方法，以确保第三方进行试验。必要时，制造商人员需在现场进行配合。

- A.4.3.2 CSTE计算方法

制冷季节耗电量CSTE按式（A.2）计算：

（A.2）

式中：

Qc(tj)——机组在温度tj下的部分负荷制冷量，Qc(tj)=Lc(tj)，单位为瓦(W)；

nj——制冷季节中制冷的各温度tj下工作时间，单位为瓦(h)；

Lc(tj)——温度tj时的房间冷负荷，单位为瓦(W)，见式(A.1)；

COPbin(tj)通过测试和计算获得。

名义制冷量≤50kW型，计算示例如下：

a) 43℃（A点）至35℃（B点）间

- 若对A点进行测试：

- 若不对A点进行测试：

b) 35℃（B点）至29℃（C点）间

c) 29℃（C点）以下

在B、C工况试验中，若热泵机组的制冷量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj)通过式（A.3）进行计算：

（A.3）

式中：

COPDC——B、C工况及规定的负荷率下连续制冷运行时测得的制冷性能系数；

CD——衰减系数，通过测试获得，或按公式（A.4）进行计算；

（A.4）

（A.5）

式中：

LF——负荷系数，等于相同温度条件下冷负荷与机组实测制冷量之比，当实测制冷量低于冷负荷时，LF=1；

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制冷量明示值，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制冷量(实测值)，单位为瓦（W）。

名义制冷量＞50kW型，计算示例如下：

a) 43℃（A点）至35℃（B点）间：

- 若对A点进行测试：

- 若不对A点进行测试：

b) 35℃（B点）至29℃（C点）间：

c) 29℃（C点）以下：

- 若对D点进行测试：

- 若不对D点进行测试：

在B、C、D工况试验中，若热泵机组的制冷量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj)通过式（A.6）进行计算：

（A.6）

式中：

COPDC——B、C、D工况及规定的负荷率下连续制冷运行时测得的制冷性能系数；

CD——衰减系数，通过测试获得，或按公式（A.7）进行计算；

（A.7）

（A.8）

式中：

LF——负荷系数，等于相同温度条件下冷负荷与机组实测制冷量之比，当实测制冷量低于冷负荷时，LF=1；

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制冷量明示值，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制冷量（实测值），单位为瓦（W）。

- A.5 制热季节耗电量的试验和计算

A.5.1 热负荷与热负荷率线

制热工况下房间热负荷根据计算名义制热量分别由式（A.9）进行计算，房间热负荷率曲线见图A.3、A.4。

(A.9)

式中：Lh(tj)——温度(tj)时的房间热负荷，单位为瓦(W)；

φfulh(tfulh)——机组的计算名义制热量，单位为瓦(W)；

tfulh——机组的热源侧名义工况，单位为摄氏度(℃)；

t0h——使用建筑的制热0负荷点，单位为摄氏度(℃)。对于户用及类似用途机组(名义制冷量≤50kW)为15℃，对于工业或商业用及类似用途机组(名义制冷量＞50kW)为13℃。

其中，机组的计算名义制冷量应满足（A.10）式，名义热冷比HCRn=0.6：

(A.10)

式中：φfulh(35)——机组的名义制热量明示值，单位为瓦(W)；

图A.3热负荷率（名义制冷量≤50kW）

图A.4热负荷率（名义制冷量＞50kW）

A.5.2工况条件及各温度发生时间

机组制热季节性能系数的试验工况条件见表A.4，机组的制热季节需要制热的各温度的发生时间见表A.5~表A.6。

表A.4  制热季节需要制热的工况条件

| 负荷率 |  | 测试点 | 热源侧 |  | 使用侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义制冷量 ≤50kW | 名义制冷量 ＞50kW |  | 干球温度 ℃ | 湿球温度 ℃ | 出水温度（℃）/水流量 （m³/h） |
| 163% | 183% | A | 2 | 1 | 41/—a |
| 100% | 100% | B | 7 | 6 | 41/—a |
| 50% | 33% | C | 11 | 9 | 39/—a |
| a 同名义制冷工况下的水流量。 |  |  |  |  |  |

表A.5制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制冷量≤50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 47 |
| 2 | 3 | 0 | 10 | 11 | 73 |
| 3 | 4 | 0 | 11 | 12 | 102 |
| 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 105 |
| 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 132 |
| 6 | 7 | 42 | 14 | 15 | 0 |
| 7 | 8 | 43 |  |  |  |
| 8 | 9 | 61 | 总计 |  | 617 |

表A.6制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制冷量＞50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 37 |
| 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 23 |
| 3 | 4 | 0 | 10 | 11 | 49 |
| 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 64 |
| 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 0 |
| 6 | 7 | 41 |  |  |  |
| 7 | 8 | 31 | 总计 |  | 257 |

A.5.3 试验和计算方法

A.5.3.1 HSTE试验方法

制热季节性能系数的测试工况下制热量和制热消耗功率按照GB/T 10870的规定，主要试验采用液体载冷剂法进行试验测定和计算。

- A工况试验：在额定电源条件下，在表A.4规定的A工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制热量和制热消耗功率。

- B工况试验：在额定电源条件下，在表A.4规定的B工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率调至设计频率或容量，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。

- C工况试验：在额定电源条件下，在表A.4规定的C工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制热量=计算名义制热量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制热量和制热消耗功率。

由第三方检测机构进行进行低温制热量、制热量、中间制热量、低负荷制热量时，制造商应提供机组各能力点的设定方法，以确保第三方进行实验。必要时，制造商人员需在现场进行配合。

A.5.3.2 HSTE计算方法

(A.11)

式中：Lh(tj)——机组在温度tj下的房间热负荷，单位为瓦(W)；

nj——制热季节中制热的温度tj下工作时间；

COPbin(tj)——各工作温度下的COP，通过测试和计算获得，单位为瓦每瓦(W/W)

PRH(tj)—机组在温度tj时加入电加热装置的耗电功率，当Lh(tj)＞φh(tj)时，如果机组制热量不足，则需要补充其电加热，当Lh(tj)≤φh(tj)时，式(A.11)中PRH(tj)=0。

(A.12)

式中：Lh(tj)——温度（tj）时的房间热负荷，单位为瓦（W）；

φful(tj)——温度（tj）时的机组实测制热量，单位为瓦（W）；

计算示例如下：

在A、C工况试验中，若机组制热量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj)通过式A.13进行计算。

（A.13）

（A.14）

（A.15）

式中：

COPDC——制热A、C工况及规定的负荷率下连续制热运行时测得的COP，单位为瓦每瓦(W/W)；

CD——衰减系数，由于机组无法达到最小负荷，压缩机循环开停机带来的衰减；

LF——制热A、C工况下的负荷系数，等于相同温度条件下热负荷与机组实测制热量之比，当实测制热量低于热负荷时，LF=1；

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制热量，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制热量（实测值），单位为瓦（W）。

- A.6 制热/制冷季节各温度发生时间

制冷季节：日平均气温达到某一温度tc连续三天以上的第3天开始，到日平均气温达到该温度tc连续三天以上的最后一天向前数的第3次为止。

制热季节：统计5日平均滑动平均温度中第一个数值小于或等于th的日期作为采暖期开始日；最后一个数值小于或等于th的日期之后第4日作为采暖期结束日。

表A.7 tc、th温度取值

| 容量 | 名义制冷量≤50kW | 名义制冷量＞50kW |
| --- | --- | --- |
| 确定制冷季节的室外温度tc（℃） | 25 | 20 |
| 确定制热季节的室外温度th（℃） | 12 | 10 |

- A.7 测试试验工况偏差

测试时的试验工况偏差应满足表A.8的要求。

表A.8  测试试验工况偏差（平均变动幅度）

| 项目 |  |  | 使用侧 |  | 热源侧（或放热侧） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水流量/ m3/（h·kW） | 出口水温/ ℃ | 干球温度/ ℃ | 湿球温度/ ℃ |
| 空气源冷水(热泵)机组 | 制冷(CSTE) | A | ±5% | ±0.3 | ±0.3 | - |
|  |  | B |  |  | ±0.3 | - |
|  |  | C |  |  | ±0.3 | - |
|  | 制热(HSTE) | A |  |  | ±0.5 | ±0.5 |
|  |  | B |  |  | ±0.3 | ±0.2 |
|  |  | C |  |  | ±0.3 | ±0.2 |

附录B

（规范性附录）

地板采暖用空气源热泵热水机组制热季节耗电量试验和计算方法

- B.1 范围

本附录规定了地板采暖用空气源热泵热水机组的制热季节耗电量的试验和计算方法。

- B.2 规范性引用文件

本标准正文中的内容适用。

- B.3 术语和定义

B.3.1

制热季节耗电量heating seasonal total energy；HSTE

在制热季节中，机组制热运行所消耗的电量总和，其值用W∙h表示。

- B.4 制热季节性能系数的试验和计算

B.4.1 房间热负荷与热负荷率线

A型、B型、C型的制热工况下房间热负荷根据名义制热量的明示值分别由式B.1进行计算，房间热负荷率曲线见图B.1~B.3。

(B.1)

式中：Lh(tj)——温度(tj)时的房间热负荷，单位为瓦(W)；

φfulh(tfulh)——机组的计算名义制热量，单位为瓦(W)；

tfulh——机组的热源侧名义工况，单位为摄氏度(℃)，对于A型、B型、C型分别为7℃、-2℃及-12℃；；

t0h——使用建筑的制热0负荷点，单位为摄氏度(℃)。对于户用及类似用途机组为15℃，对于工业或商业用及类似用途机组为13℃。

- 图B.1(a) A型热负荷率(≤35kW)

- 图B.1(b) A型热负荷率(＞35kW)

- 图B.2(a) B型热负荷率(≤35kW)

- 图B.2(b) B型热负荷率(＞35kW)

- 图B.3(a) C型热负荷率(≤35kW)

图B.3(b)C型热负荷率(＞35kW)

B.4.2 工况条件及各温度发生时间

A型、B型、C型的机组制热季节性能系数的试验工况条件见表B.1。A型和B型机组的制热季节需要制热的各温度的发生时间见表B.2~表B.5。C型机组制热季节需要制热的各温度发生时间参照GB/T 25127.1-2020(名义制热量＞35kW)和GB/T 25127.2-2020(名义制热量≤35kW)确定。

表A.4  部分负荷工况条件

| 气候分区类型 | 负荷率 |  | 测试点 | 热源侧 |  | 使用侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名义制热量 ≤35kW | 名义制热量 ＞35kW |  | 干球温度 ℃ | 湿球温度 ℃ | 流量 （m³/h·kW） | 出水温度（℃）/ |
| A型 | 163% | 183% | A | 2 | 1 | 0.172a | 35 |
|  | 100% | 100% | B | 7 | 6 |  | 35 |
|  | 50% | 33% | C | 11 | 9 |  | 31 |
| B型 | 129% | 133% | A | -7 | -8 |  | 35 |
|  | 100% | 100% | B | -2 | -3 |  | 35 |
|  | 76% | 73% | C | 2 | 1 |  | 33 |
|  | 47% | 40% | D | 7 | 6 |  | 31 |
|  | 29% | 20% | E | 10 | 8 |  | 29 |
| C型 | 130% | 132% | A | -20 | -- |  | 35 |
|  | 100% | 100% | B | -12 | -13.5 |  | 35 |
|  | 81% | 80% | C | -7 | -8 |  | 33 |
|  | 48% | 44% | D | 2 | 1 |  | 31 |
|  | 30% | 24% | E | 7 | 6 |  | 29 |

- 表B.2 A型机组制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制热量≤35kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 73 |
| 2 | 6 | 11 | 8 | 12 | 102 |
| 3 | 7 | 42 | 9 | 13 | 105 |
| 4 | 8 | 43 | 10 | 14 | 132 |
| 5 | 9 | 61 |  |  |  |
| 6 | 10 | 47 | 总计 |  | 617 |

- 表B.3 A型机组制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制热量＞35kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 23 |
| 2 | 6 | 11 | 7 | 11 | 49 |
| 3 | 7 | 41 | 8 | 12 | 64 |
| 4 | 8 | 31 |  |  |  |
| 5 | 9 | 37 | 总计 |  | 257 |

- 表B.4 B型机组制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制热量≤35kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -7 | 5 | 13 | 5 | 248 |
| 2 | -6 | 6 | 14 | 6 | 306 |
| 3 | -5 | 7 | 15 | 7 | 281 |
| 4 | -4 | 17 | 16 | 8 | 224 |
| 5 | -3 | 23 | 17 | 9 | 180 |
| 6 | -2 | 41 | 18 | 10 | 151 |
| 7 | -1 | 53 | 19 | 11 | 131 |
| 8 | 0 | 97 | 20 | 12 | 137 |
| 9 | 1 | 166 | 21 | 13 | 105 |
| 10 | 2 | 201 | 22 | 14 | 72 |
| 11 | 3 | 253 |  |  |  |
| 12 | 4 | 275 | 总计 |  | 2979 |

- 表B.5 B型机组制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制热量＞35kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -7 | 1 | 12 | 4 | 120 |
| 2 | -6 | 1 | 13 | 5 | 110 |
| 3 | -5 | 1 | 14 | 6 | 114 |
| 4 | -4 | 4 | 15 | 7 | 110 |
| 5 | -3 | 3 | 16 | 8 | 99 |
| 6 | -2 | 9 | 17 | 9 | 70 |
| 7 | -1 | 9 | 18 | 10 | 51 |
| 8 | 0 | 18 | 19 | 11 | 52 |
| 9 | 1 | 49 | 20 | 12 | 49 |
| 10 | 2 | 66 |  |  |  |
| 11 | 3 | 84 | 总计 |  | 1020 |

B.4.3 试验和计算方法

- B.4.3.1 HSTE试验方法

B.4.3.1.1 制热季节性能系数的测试工况下制热量和制热消耗功率按照GB/T 10870的规定，主要试验采用液体载冷剂法进行试验测定和计算。

B.4.3.1.2 A型在以下工况点进行测试（参照JB/T 14070中表2及图B.1）：

a)  A工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的A工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

b)  B工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的B工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±5)%。

c)  C工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的C工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

B.4.3.1.3 B型在以下工况点进行测试（参照JB/T 14070中表2及图B.2）：

a)  A工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的A工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

b)  B工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的B工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±5)%。

c)  C工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的C工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

d)  D工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的D工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

e)  E工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的E工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

B.4.3.1.4 C型在以下工况点进行测试（参照JB/T 14070中表2及图B.3）：

a)  A工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的A工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

b)  B工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的B工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±5)%。

c)  C工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的C工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

d)  D工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的D工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

e)  E工况试验：在额定电源条件下，在JB/T 14070中表2规定的E工况下，对于定容系统通过启停控制将出水温度稳定在测试值，对于变容系统将压缩机的运行频率调至适宜值，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。测定的机组热泵制热量应满足条件：机组热泵制热量=名义制热量×负荷率×(100±10)%。

- B.4.3.2 HSTE计算方法

B.4.3.2.1 制热季节耗电量HSTE的计算

制热季节耗电量HSTE按式（B.2）进行计算。

(B.2)

式中：Lh(tj)——机组在温度tj下的房间热负荷，单位为瓦(W)；

nj——制热季节中制热的温度tj下工作时间；

COPbin(tj)——各工作温度下的COP，通过测试和计算获得，单位为瓦每瓦(W/W)

PRH(tj)—机组在温度tj时加入电加热装置的耗电功率，当Lh(tj)＞φh(tj)时，如果机组制热量不足，则需要补充其电加热；

(B.3)

式中：Lh(tj)——温度tj时的房间热负荷，单位为瓦（W）；

φh(tj)——温度tj时的机组实测制热量，单位为瓦（W）；

B.4.3.2.2 A型计算示例如下：

在A、C工况试验中，若机组制热量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj)通过式B.4进行计算。

（B.4）

（B.5）

（B.6）

式中：

COPDC——制热A、C工况及规定的负荷率下连续制热运行时测得的COP，单位为瓦每瓦(W/W)；

CD——衰减系数，由于机组无法达到最小负荷，压缩机循环开停机带来的衰减；

LF——制热A、C工况下的负荷系数，等于相同温度条件下热负荷与机组实测制热量之比，当实测制热量低于热负荷时，LF=1；

Lh(tA,tC)——制热A、C工况下的热负荷，单位为瓦(W)；

Q(A,C)——制热A、C工况下的机组实测制热量，单位为瓦(W)。

B.4.3.2.3 B型、C型计算示例如下：

在A、C、D、E工况试验中，若机组制热量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj)通过式B.7进行计算。

（B.7）

（B.8）

（B.9）

式中：

COPDC——制热A、C、D、E工况及规定的负荷率下连续制热运行时测得的COP，单位为瓦每瓦(W/W)；

CD——衰减系数，由于机组无法达到最小负荷，压缩机循环开停机带来的衰减；

LF——制热A、C、D、E工况下的负荷系数，等于相同温度条件下热负荷与机组实测制热量之比，当实测制热量低于热负荷时，LF=1；

Lh(tA,tC,tD,tE)——制热A、C、D、E工况下的热负荷，单位为瓦(W)；

Q(A,C,D,E)——制热A、C、D、E工况下的机组实测制热量，单位为瓦(W)。

- 附录C
（规范性附录）
空气源热泵冷热水两联供机组季节耗电量的试验和计算方法

- C.1 范围

本附录规定了空气源热泵冷热水两联供机组全年性能系数的试验和计算方法。

- C.2 规范性引用文件

本标准正文中的内容适用。

- C.3 术语和定义

C.3.1

制冷季节耗电量Cooling seasonal total energy

CSTE

W·h

在制冷季节中，机组制冷运行时所消耗的电量总和。

C.3.2

制热季节耗电量Heating seasonal total energy

HSTE

W·h

在制热季节中，机组制热运行时所消耗的电量总和。

C.3.3

名义热冷比Nominalheating/cooling ratio

HCRn

W/W

室外温度为制热名义工况时机组的计算名义制热量与室外温度为制冷名义工况时机组的名义制冷量之比。

- C.4 制冷季节耗电量的试验和计算

C.4.1 房间冷负荷与冷负荷率线

A型、B型的制冷工况下房间冷负荷根据名义制冷量的明示值由式（C.1）进行计算，房间冷负荷率曲线见图C.1、C.2。

(C.1)

式中：

Lc(tj)——温度(tj)时的房间冷负荷，单位为瓦(W)；

φfulc(35)——机组的名义制冷量明示值，单位为瓦(W)。

t0c——使用建筑的制冷0负荷点，单位为摄氏度(℃)，对于户用及类似用途机组(名义制冷量≤50kW)为24℃，对于工业或商业用及类似用途机组(名义制冷量＞50kW)为21℃。

图C.1  A型、B型冷负荷率(名义制冷≤50kW)

图C.2  A型、B型冷负荷率(名义制冷＞50kW)

C.4.2 工况条件及各温度发生时间

制冷季节耗电量的试验工况条件见表C.1，制冷季节需要制冷的各温度的发生时间见表C.2~表C.5。

- 表C.1制冷季节需要制冷的工况条件

| 项目 | 名义制冷量 | 负荷率 | 测试点 | 热源侧 |  | 使用侧状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 干球温度 ℃ | 湿球温度 ℃ | 出水温度（℃）/水流量（m³/h） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地板辐射型 | 风机盘管型 | 散热器型 |
| A型、B型 | ≤50kW | 173% | Aa | 43 | - | - | 7/—b | - |
|  |  | 100% | B | 35 | - |  | 7/—b |  |
|  |  | 45% | C | 29 | - |  | 11/—b |  |
|  | ＞50kW | 157% | Aa | 43 | - | - | 7/—b | - |
|  |  | 100% | B | 35 |  |  | 7/—b |  |
|  |  | 57% | C | 29 |  |  | 11/—b |  |
|  |  | 29% | Da | 25 | - |  | 13/—b |  |
| a选测点。 b按照名义工况下的名义制冷量进行换算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2  A型制冷季节需要制冷的各温度的发生时间（名义制冷量≤50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 338 | 9 | 33 | 51 |
| 2 | 26 | 550 | 10 | 34 | 37 |
| 3 | 27 | 579 | 11 | 35 | 4 |
| 4 | 28 | 433 | 12 | 36 | 1 |
| 5 | 29 | 264 | 13 | 37 | 0 |
| 6 | 30 | 122 | 14 | 38 | 0 |
| 7 | 31 | 136 | 15 | 39 | 0 |
| 8 | 32 | 71 | 合计 |  | 2586 |

表C.3  A型制冷季节需要制冷的各温度的发生时间（名义制冷量＞50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 89 | 10 | 31 | 196 |
| 2 | 23 | 104 | 11 | 32 | 124 |
| 3 | 24 | 140 | 12 | 33 | 91 |
| 4 | 25 | 183 | 13 | 34 | 54 |
| 5 | 26 | 285 | 14 | 35 | 9 |
| 6 | 27 | 303 | 15 | 36 | 6 |
| 7 | 28 | 295 | 16 | 37 | 2 |
| 8 | 29 | 294 | 17 | 39 | 0 |
| 9 | 30 | 180 | 合计 |  | 2355 |

表C.4  B型制冷季节需要制冷的各温度的发生时间（名义制冷量≤50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 277 | 9 | 33 | 20 |
| 2 | 26 | 205 | 10 | 34 | 11 |
| 3 | 27 | 180 | 11 | 35 | 4 |
| 4 | 28 | 110 | 12 | 36 | 0 |
| 5 | 29 | 94 | 13 | 37 | 0 |
| 6 | 30 | 61 | 14 | 38 | 0 |
| 7 | 31 | 25 | 15 | 39 | 0 |
| 8 | 32 | 20 | 合计 |  | 1007 |

表C.5  B型制冷季节需要制冷的各温度的发生时间（名义制冷量＞50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 73 | 9 | 30 | 92 |
| 2 | 23 | 91 | 10 | 31 | 77 |
| 3 | 24 | 125 | 11 | 32 | 62 |
| 4 | 25 | 145 | 12 | 33 | 42 |
| 5 | 26 | 157 | 13 | 34 | 25 |
| 6 | 27 | 135 | 14 | 35 | 8 |
| 7 | 28 | 104 | 15 | 38 | 0 |
| 8 | 29 | 112 | 合计 |  | 1248 |

C.4.3 试验和计算方法

- C 4.3.1 CSTE试验方法

在额定电压下，按JB/T 14077中6.3.2.1规定的方法，分别进行各个工况点试验：

- 对于A型、B型户用及类似用途型机组在以下工况点进行测试（参照表C.1及图C.1）：

- A工况试验：在额定电压下，在表C.1规定的A工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- B工况试验：在额定电压下，在表C.1规定的B工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- C工况试验：在额定电压下，在表C.1规定的C工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制冷量=名义制冷量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- 对于A型、B型工业或商业用及类似用途型机组在以下工况点进行测试（参照表C.1及图C.2）：

- A工况试验：在额定电压下，在表C.1规定的A工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- B工况试验：在额定电压下，在表C.1规定的B工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- C工况试验：在额定电压下，在表C.1规定的C工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制冷量=名义制冷量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

- D工况试验：在额定电压下，在表C.1规定的D工况下，定频/定容机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制冷量=名义制冷量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

由第三方检测机构进行高温制冷量、制冷量、中间制冷量、低负荷制冷量时，制造商应提供机组各能力点的设定方法，以确保第三方进行试验。必要时，制造商人员需在现场进行配合。

- C.4.3.2 CSTE计算方法

制冷季节耗电量CSTL按式（A.2）计算：

（C.2）

式中：

Qc(tj)——机组在温度tj下的部分负荷制冷量，Qc(tj)=Lc(tj)；

nj——制冷季节中制冷的温度tj下工作时间；

COPbin(tj)通过测试和计算获得。

Lc(tj)——温度tj时的房间冷负荷，单位为瓦（W）；

通过测试和计算获得。

名义制冷量≤50kW型，计算示例如下：

- 43℃（A点）至35℃（B点）间

- 若对A点进行测试：

- 若不对A点进行测试：

- 35℃（B点）至29℃（C点）间

- 29℃（C点）以下

在B、C工况试验中，若热泵机组的制冷量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj)通过式（C.3）进行计算：

（C.3）

式中：

COPDC——B、C工况及规定的负荷率下连续制冷运行时测得的制冷性能系数；

CD——衰减系数，通过测试获得，或按公式（C.4）进行计算；

（C.4）

（C.5）

式中：

LF——负荷系数，等于相同温度条件下冷负荷与机组实测制冷量之比，当实测制冷量低于冷负荷时，LF=1；

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制冷量明示值，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制冷量(实测值)，单位为瓦（W）。

名义制冷量＞50kW型，计算示例如下：

- 43℃（A点）至35℃（B点）间：

- 若对A点进行测试：

- 若不对A点进行测试：

- 35℃（B点）至29℃（C点）间：

- 29℃（C点）以下：

- 若对D点进行测试：

- 若不对D点进行测试：

在B、C、D工况试验中，若热泵机组的制冷量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj)通过式（C.6）进行计算：

（C.6）

式中：

COPDC——B、C、D工况及规定的负荷率下连续制冷运行时测得的制冷性能系数；

CD——衰减系数，通过测试获得，或按公式（C.7）进行计算；

（C.7）

（C.8）

式中：

LF——负荷系数，等于相同温度条件下冷负荷与机组实测制冷量之比，当实测制冷量低于冷负荷时，LF=1；

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制冷量明示值，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制冷量（实测值），单位为瓦（W）。

- C.5 制热季节耗电量的试验和计算

C.5.1 房间热负荷与热负荷率线

A型、B型的制热工况下房间热负荷根据计算名义制热量分别由式（C.9）进行计算，房间热负荷率曲线见图C.3、C.4。

(C.9)

式中：Lh(tj)——温度(tj)时的房间热负荷，单位为瓦(W)；

φfulh(tfulh)——机组的计算名义制热量，单位为瓦(W)；

tfulh——机组的热源侧名义工况，单位为摄氏度(℃)；对于A型和B型分别为7℃、-2℃。

t0h——使用建筑的制热0负荷点，单位为摄氏度(℃)。对于户用及类似用途机组(名义制冷量≤50kW)为15℃，对于工业或商业用及类似用途机组(名义制冷量＞50kW)为13℃。

其中，机组的计算名义制冷量应满足（C.10）式，名义热冷比HCRn=0.6：

(C.10)

式中：φfulh(35)——机组的名义制热量明示值，单位为瓦(W)；

图C.3(a)  A型热负荷率（名义制冷量≤50kW）

图C.3(b)A型热负荷率（名义制冷量＞50kW）

A

B

C

负荷率

D

E

A

B

C

负荷率

D

E

图C.4(a)  B型热负荷率（名义制冷量≤50kW）

A

B

C

负荷率

D

E

A

B

C

负荷率

D

E

图C.4(b)  B型热负荷率（名义制冷量＞50kW)

C.5.2 工况条件及各温度发生时间

A型、B型的机组制热季节耗电量的试验工况条件见表C.10，各类型机组的制热季节需要制热的各温度的发生时间见表C.6~表C.9。

表C.6  A型制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制冷量≤50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 47 |
| 2 | 3 | 0 | 10 | 11 | 73 |
| 3 | 4 | 0 | 11 | 12 | 102 |
| 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 105 |
| 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 132 |
| 6 | 7 | 42 | 14 | 15 | 0 |
| 7 | 8 | 43 |  |  |  |
| 8 | 9 | 61 | 总计 |  | 617 |

表C.7  A型制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制冷量＞50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 37 |
| 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 23 |
| 3 | 4 | 0 | 10 | 11 | 49 |
| 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 64 |
| 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 0 |
| 6 | 7 | 41 |  |  |  |
| 7 | 8 | 31 | 总计 |  | 257 |

表C.8  B型制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制冷量≤50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -7 | 5 | 13 | 5 | 248 |
| 2 | -6 | 6 | 14 | 6 | 306 |
| 3 | -5 | 7 | 15 | 7 | 281 |
| 4 | -4 | 17 | 16 | 8 | 224 |
| 5 | -3 | 23 | 17 | 9 | 180 |
| 6 | -2 | 41 | 18 | 10 | 151 |
| 7 | -1 | 53 | 19 | 11 | 131 |
| 8 | 0 | 97 | 20 | 12 | 137 |
| 9 | 1 | 166 | 21 | 13 | 105 |
| 10 | 2 | 201 | 22 | 14 | 72 |
| 11 | 3 | 253 |  |  |  |
| 12 | 4 | 275 | 总计 |  | 2979 |

表C.9  B型制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制冷量＞50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -7 | 1 | 13 | 5 | 110 |
| 2 | -6 | 1 | 14 | 6 | 114 |
| 3 | -5 | 1 | 15 | 7 | 110 |
| 4 | -4 | 4 | 16 | 8 | 99 |
| 5 | -3 | 3 | 17 | 9 | 70 |
| 6 | -2 | 9 | 18 | 10 | 51 |
| 7 | -1 | 9 | 19 | 11 | 52 |
| 8 | 0 | 18 | 20 | 12 | 49 |
| 9 | 1 | 49 | 21 | 13 | 0 |
| 10 | 2 | 66 |  |  |  |
| 11 | 3 | 84 |  |  |  |
| 12 | 4 | 120 | 总计 |  | 1020 |

表C.10制热季节性能测试工况

| 项目 | 负荷率 |  | 测试点 | 热源侧 |  | 使用侧状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名义制冷量 ≤50kW | 名义制冷量 ＞50kW |  | 干球温度 ℃ | 湿球温度 ℃ | 出水温度（℃）/水流量（m³/h） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地板辐射型 | 风机盘管型 | 散热器型 |
| A型 | 163% | 183% | A | 2 | 1 | 35/—a | 41/—a | 50/—a |
|  | 100% | 100% | B | 7 | 6 | 35/—a | 41/—a | 50/—a |
|  | 50% | 33% | C | 11 | 9 | 33/—a | 39/—a | 48/—a |
| B型 | 129% | 133% | A | -7 | -8 | 35/—a | 41/—a | 50/—a |
|  | 100% | 100% | B | -2 | -3 | 35/—a | 41/—a | 50/—a |
|  | 76% | 73% | C | 2 | 1 | 33/—a | 39/—a | 48/—a |
|  | 47% | 40% | D | 7 | 6 | 31/—a | 37/—a | 46/—a |
|  | 29% | 20% | E | 10 | 8 | 29/—a | 35/—a | 44/—a |
| a 同名义制冷工况下的水流量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.5.3 试验和计算方法

C.5.3.1 HSTE试验方法

制热季节性能系数的测试工况下制热量和制热消耗功率按照GB/T 10870的规定，主要试验采用液体载冷剂法进行试验测定和计算。

- A型在以下工况点进行测试（参照表C.10及图C.3）：

- A工况试验：在额定电源条件下，在表C.10规定的A工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制热量和制热消耗功率。

- B工况试验：在额定电源条件下，在表C.10规定的B工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率调至设计频率或容量，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。

- C工况试验：在额定电源条件下，在表C.10规定的C工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制热量=计算名义制热量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制热量和制热消耗功率。

- B型在以下工况点进行测试（参照表C.10及图C.4）：

- A工况试验：在额定电源条件下，在表C.10规定的A工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率调至设计频率或容量，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。

- B工况试验：在额定电源条件下，在表C.10规定的B工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率调至设计频率或容量，测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗功率。

- C工况试验：在额定电源条件下，在表C.10规定的C工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制热量=计算名义制热量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制热量和制热消耗功率。

- D工况试验：在额定电源条件下，在表C.10规定的D工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制热量=计算名义制热量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制热量和制热消耗功率。

- E工况试验：在额定电源条件下，在表C.10规定的E工况下，定频/定速机组在工频下运行，变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制热量=计算名义制热量×部分负载率×（100±10）%，测定机组的制热量和制热消耗功率。

由第三方检测机构进行进行低温制热量、制热量、中间制热量、低负荷制热量时，制造商应提供机组各能力点的设定方法，以确保第三方进行实验。必要时，制造商人员需在现场进行配合。

C.5.3.2 HSTE计算方法

(C.11)

式中：Lh(tj)——机组在温度tj下的房间热负荷，单位为瓦(W)；

nj——制热季节中制热的温度tj下工作时间；

COPbin(tj)——各工作温度下的COP，通过测试和计算获得，单位为瓦每瓦(W/W)

PRH(tj)—机组在温度tj时加入电加热装置的耗电功率，当Lh(tj)＞φh(tj)时，如果机组制热量不足，则需要补充其电加热；

(C.12)

式中：Lh(tj)——温度（tj）时的房间热负荷，单位为瓦（W）；

φh(tj)——温度（tj）时的机组实测制热量，单位为瓦（W）；

A型计算示例如下：

在A、C工况试验中，若机组制热量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj)通过式C.13进行计算。

（C.13）

（C.14）

（C.15）

式中：

COPDC——制热A、C工况及规定的负荷率下连续制热运行时测得的COP，单位为瓦每瓦(W/W)；

CD——衰减系数，由于机组无法达到最小负荷，压缩机循环开停机带来的衰减；

LF——制热A、C工况下的负荷系数，等于相同温度条件下热负荷与机组实测制热量之比，当实测制热量低于热负荷时，LF=1；

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制热量，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制热量（实测值），单位为瓦（W）。

B型计算示例如下：

在A、C、D、E工况试验中，若机组制热量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj)通过式C.17进行计算。

（C.16）

（C.17）

（C.18）

式中：

COPDC——制热A、C、D、E工况及规定的负荷率下连续制热运行时测得的COP，单位为瓦每瓦(W/W)；

CD——衰减系数，由于机组无法达到最小负荷，压缩机循环开停机带来的衰减；

LF——制热A、C、D、E工况下的负荷系数，等于相同温度条件下热负荷与机组实测制热量之比，当实测制热量低于热负荷时，LF=1；

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制热量，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制热量（实测值），单位为瓦（W）。

- C.6 制热/制冷季节各温度发生时间

制冷季节：对于A型和B型空气源热泵冷热水两联供机组，日平均气温达到某一温度tc连续三天以上的第3天开始，到日平均气温达到该温度tc连续三天以上的最后一天向前数的第3次为止。

制热季节：

（1）对于A型空气源热泵冷热水两联供机组，将统计5日平均滑动平均温度中第一个数值小于或等于th的日期作为采暖期开始日；最后一个数值小于或等于th的日期之后第4日作为采暖期结束日。

（2）对于B型空气源热泵冷热水两联供机组，日平均气温达到某一温度th连续三天以下的第3天开始，到日平均气温达到该温度th连续三天以下的最后一天向前数的第3天为止。

表C.11 tc、th温度取值

| 容量 | 名义制冷量≤50kW | 名义制冷量＞50kW |
| --- | --- | --- |
| 确定制冷季节的室外温度tc（℃） | 25 | 20 |
| 确定制热季节的室外温度th（℃） | 12 | 10 |

- C.7 测试试验工况偏差

测试时的试验工况偏差应满足表C.12的要求。

表C.12  测试试验工况偏差（平均变动幅度）

| 项目 |  |  | 使用侧 |  | 热源侧（或放热侧） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水流量/ m3/（h·kW） | 出口水温/ ℃ | 干球温度/ ℃ | 湿球温度/ ℃ |
| A型 | 制冷 | A | ±5% | ±0.3 | ±0.3 | - |
|  |  | B |  |  | ±0.3 | - |
|  |  | C |  |  | ±0.3 | - |
|  | 制热 | A |  |  | ±0.5 | ±0.5 |
|  |  | B |  |  | ±0.3 | ±0.2 |
|  |  | C |  |  | ±0.3 | ±0.2 |
| B型 | 制冷 | A | ±5% | ±0.3 | ±0.3 | - |
|  |  | B |  |  | ±0.3 | - |
|  |  | C |  |  | ±0.3 | - |
|  |  | D |  |  | ±0.3 | - |
|  | 制热 | A |  |  | ±0.5 | ±0.5 |
|  |  | B |  |  | ±0.3 | ±0.2 |
|  |  | C |  |  | ±0.5 | ±0.5 |
|  |  | D |  |  | ±0.3 | ±0.2 |
|  |  | E |  |  | ±0.3 | ±0.2 |