中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

低碳产品技术规范

蒸气压缩循环水源式冷水（热泵）机组

Technical specification for low carbon products assessment —

water-source water chilling (heat pump) packages using the vapor compression cycle

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

目次

前言	3

1	范围	4

2	规范性引用文件	4

3	术语和定义	4

4	评价要求	6

5	评价方法	8

附录A	9

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：合肥通用机电产品检测院有限公司、XXXXX、XXXXX、XXXXXX。

本标准参加起草单位：XXXX、XXXXXX、XXXXX、XXXXX、XXXXX。

本标准主要起草人：XXXX、XXXX、XXXXX、XXXXX。

本标准参加起草人：XXXX、XXXXX、XXXX、XXXX、XXXXX

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

低碳产品评价技术规范

蒸气压缩循环水源式冷水（热泵）机组

- 范围

本文件规定了蒸气压缩循环水源式冷水（热泵）机组（以下简称“机组”）作为低碳产品的评价要求和评价方法。

本文件适用于水冷式冷水机组、地埋管式冷热水型水源热泵机组、地表水式冷热水型水源热泵机组。其它类似产品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9237  制冷系统及热泵  安全与环境要求

GB/T 10870—2014  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法

GB/T 18430.1  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组  第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组

GB/T 18430.2  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组  第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组

GB/T 19409  水（地）源热泵机组

GB/T 26125  电子电气产品  六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

JB/T 7249  制冷与空调设备  术语

- 术语和定义

JB/T 7249、GB/T 17758、GB/T 18836、GB/T 18837、GB/T 20738、JB/T 13573界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

设计使用寿命  design service life

N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。

注：单位为年（a）。

二氧化碳当量carbon dioxide equivalent

CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

制冷季节耗电量  cooling seasonal total energy

CSTE

在制冷季节中，机组制冷运行时所消耗的电量总和。

注：单位为千瓦时（kW·h）。

制热季节耗电量  heating seasonal total energy

HSTE

在制热季节中，机组制热运行时所消耗的电量总和。

注：单位为千瓦时（kW·h）。

生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle

E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle

E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

生命周期碳排放当量carbon emission of life cycle

ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

臭氧消耗潜值  ozone depletion potential

ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯一氟甲烷（R11）在大气中引起的臭氧总量变化量的比值(ODP的取值参照GB/T 9237)。

全球变暖潜值  global warming potential

GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP被定义为在固定时间范围内1kg物质与1kg CO2的脉冲排放引起的时间累积（如：100年）的辐射力的比率(GWP的取值参照GB/T 9237)。

单位功能二氧化碳排放当量carbon dioxide emission equivalent per unit function

E0

用于评价绿色低碳产品的综合指标，能够体现全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度。

注1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2e/（kW·a）]；

注2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热能力。

清洁能源利用率  clean energy utilization

ks

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分数表示。

注1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 机组应满足相应产品的国家标准或行业标准的要求。

    - 机组所用制冷剂的臭氧消耗潜值（ODP）应为零。GWP及ODP的取值参照GB/T 9237。

  - 评价指标要求

机组的单位功能二氧化碳排放当量应不高于表1规定的限值。

表1  单位功能二氧化碳排放当量

| 类型 | 机组功能 | 单位功能二氧化碳排放当量 kg CO2e |
| --- | --- | --- |
| 水冷式冷水机组 | 单冷型 | 70 |
| 地埋管式水源热泵机组 | 单热型 | 115 |
|  | 热泵型 | 105 |
| 地表水式水源热泵机组 | 单热型 | 115 |
|  | 热泵型 | 105 |

  - 检验方法和指标计算方法

    - 检验方法

机组的季节耗电量按附录A的规定进行检验。

    - 生命周期能耗碳排放当量

机组生命周期能耗碳排放按公式（1）计算：

E1=CSTE+HSTE∙1-ks∙ke∙N………………………………（1）

式中：

| E1 | —— | 机组生命周期能耗碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| CSTE | —— | 制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单热型机组，CSTE=0； |
| HSTE | —— | 制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单冷型机组，HSTE=0； |
| ks | —— | 清洁能源利用率，用百分数表示； |
| ke | —— | 单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg CO2e/（kW·h）]，取ke=0.6，或按国家统计部门公布的年度最新数据； |
| N | —— | 机组的设计使用寿命，单位为年（a），离心式冷水机组取20a，其它统一为15 a。 |

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据（铭牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

    - 生命周期制冷剂耗量碳排放当量

生命周期制冷剂耗量碳排放E2按公式（2）计算：

E2=mR×1-αR+L×N×GWP…………………………（2）

式中：

| E2 | —— | 生命周期制冷剂耗量碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| mR | —— | 制冷剂的充注量，单位为千克（kg）； |
| αR | —— | 制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），蒸气压缩循环水源式冷水（热泵）机组的αR取15%； |
| L | —— | 制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为0.2%； |
| GWP | —— | 制冷剂的全球变暖潜值。 |

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组季节耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采用实际充注量。

    - 生命周期碳排放当量

生命周期碳排放ELC按公式（3）计算：

ELC=E1+E2…………………………………………（3）

式中：

| ELC | —— | 生命周期碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |

    - 单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量E0按公式（4）~（6）进行计算：

- 对单冷型机组：

E0=(ELCQC)/N ………………………………………（4）

- 对单热型机组：

E0=(ELCQH)/N ………………………………………（5）

- 对冷暖型机组：

E0=(ELCQC+QH)/N ………………………………………（6）

式中：

| E0 | —— | 机组的单位功能二氧化碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[ kg CO2e/（kW·a）]； |
| --- | --- | --- |
| QC | —— | 机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW）； |
| QH | —— | 机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW）。 |

- 评价方法

在满足4.1基本要求的基础上，若机组的评价指标同时符合4.2的规定，则可评定其为低碳产品。

附录A

（规范性）

机组季节耗电量的测试方法

A.1　季节耗电量的计算方法

A.1.1  水冷式冷水机组的制冷季节耗电量按公式（A.1）计算：

CSTE=31QCAc+199QCBc+223QCCc+86QCDc …………………………（A.1）

式中：

CSTE——制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h）；

QC——机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW）；

Ac——100%负荷时的制冷性能系数，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）；

Bc——75%负荷时的制冷性能系数，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）；

Cc——50%负荷时的制冷性能系数，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）；

Dc——25%负荷时的制冷性能系数，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）；

A.1.2  水源热泵机组的制冷季节耗电量按公式（A.2）计算：

CSTE=955×QCEER ………….…………………………（A.2）

式中：

EER——机组的制冷能效比，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）。

制冷季节耗电量计算时，空调的制冷发生时间采用北京、哈尔滨、武汉、南京和广州五个典型城市的办公建筑制冷总小时数的平均值。

A.1.3  水源热泵机组的制热季节耗电量按公式（A.3）计算：

HSTE=748×QHCOP………….……………………………（A.3）

式中：

HSTE——制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h）；

QH——机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW）；

COP——机组的制热性能系数，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）。

制热季节耗电量计算时，空调的制热发生时间采用北京、哈尔滨、武汉、南京和广州五个典型城市的办公建筑制热总小时数的平均值。

A.2　季节耗电量的试验方法

A.2.1  水冷式冷水机组季节耗电量的试验方法

A.2.1.1  试验工况

水冷式冷水机组的试验工况按表A.1的规定。

表A.1  水冷式冷水机组部分负荷工况

| 名称 |  | 部分负荷规定工况 |
| --- | --- | --- |
| 蒸发器 | 100%负荷出水温度/℃ | 7.0 |
|  | 75%负荷出水温度/℃ | 7.0 |
|  | 50%负荷出水温度/℃ | 7.0 |
|  | 25%负荷出水温度/℃ | 7.0 |
|  | 0%负荷出水温度/℃ | 7.0 |
|  | 水流量/［m3/(h•kW)］ | 0.172 |
| 冷凝器 （水冷式） | 100%负荷进水温度/℃ | 30.0 |
|  | 75%负荷进水温度/℃ | 26.3 |
|  | 50%负荷进水温度/℃ | 22.7 |
|  | 25%负荷进水温度/℃ | 19.0 |
|  | 0%负荷进水温度/℃ | 15.5 |
|  | 水流量/［m3/(h•kW)］ | 0.215 |
| 注：对于水冷式冷凝器的其他部分负荷点，进水温度必须在15.5℃至选定的100%负荷进水温度（30℃）之间按负荷百分比线性变化，保留一位小数。 |  |  |

A.2.1.2  部分负荷制冷性能系数试验方法

A.2.1.2.1  按表A.1规定的部分负荷工况分别测定机组在100%、75%、50%和25%负荷点的制冷性能系数以及名义制冷量，并按公式（A.1）计算制冷季节耗电量。

A.2.1.2.2  100%负荷时的性能系数

按A.2.1.1规定的试验工况测试机组在100%负荷下的制冷量和对应的总输入功率，从而得到100%负荷下的性能系数，其中实测制冷量应满足以下要求：

- 对于连续卸载或部分负荷连续卸载的机组，实测制冷量应不小于明示值的95%且不大于明示值的105%；

- 对于非连续卸载的机组，实测制冷量应不小于明示值的95%。

A.2.1.2.3  75%、50%、25%负荷时的性能系数

(a)  可以完全卸载的（能达到25%或以下）

(a.1)  可精确卸载到位（允许±2%的偏差）

对于可精确卸载到75%、50%和25%的机组，按A.2.1.1规定的试验工况分别测试机组在负荷点下的制冷量和对应的总输入功率，从而得到相应的性能系数。

(a.2)  不能精确卸载到位

对于不能精确卸载到75%、50%和25%的机组，应在各点两侧可达到的最临近的部分负荷点进行测试，再通过线性内插法（不应采用外插法）获得75%、50%和25%负荷点的性能系数。

此时，应根据实际运行的负荷百分比，按A.2.1.1规定的方法调整相关的工况参数。

(b)  不能完全卸载的（到不了25%）

对于不能完全卸载的（到不了25%）的机组，能够通过(a)中所述的方法获得性能系数的50%和75%负荷点，按(a)处理，卸载不到的75%或50%、25%负荷点，按下述的衰减系数法通过计算获得：

①机组按最小容量负荷点运行，试验工况按需要求的负荷百分比（75%或50%、25%）参照表A.1进行设置，分别进行试验；

②通过试验测得不同工况下最小容量负荷所对应的制冷量和总输入功率；

③依据公式（A.4）~（A.6）计算75%或50%、25%负荷点下的性能系数。

…………………………………………（A.4）

…………………………………（A.5）

……………………………………（A.6）

式中：

Qm——对应最小容量负荷点的实测制冷量，单位为千瓦（kW）；

Pm——对应最小容量负荷点的实测总输入功率，单位为千瓦（kW）；

CD——衰减系数（因机组无法达到规定的最小负荷，由压缩机循环启停所带来的性能衰减）；

LF——负荷系数；

LD——目标负荷点的负荷百分数；

QFL——100%负荷点的制冷量明示值，单位为千瓦（kW）。

A.2.1.2.4  制冷量按GB/T 10870—2014的规定，主要试验采用液体载冷剂法进行试验测定和计算，校核试验采用机组热平衡法。试验应满足以下规定：

- 校核试验热平衡偏差不得大于公式（A.7）的计算值。

热平衡允许偏差%=10.5-0.07×FL+833.3DTFL×FL………………………（A.7）

式中：

DTFL——满负荷蒸发器进出水温差，单位为摄氏度（℃）。

- 部分负荷试验时，75%，50%和25%负荷点的实测制冷量在各负荷点名义制冷量的±2%以内有效，否则必须按内插法计算。

A.2.2  水源热泵机组季节耗电量的试验方法

机组名义制冷工况下的制冷量及能效比或名义制热工况下的制热量及性能系数，按GB/T 19409—2013规定的试验方法进行试验和测量。

A.3  测量仪表

试验过程中，测量所使用仪器仪表的型式和准确度应满足GB/T 10870—2014附录C的要求。