中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

低碳产品技术规范

计算机和数据处理机房用空气调节机

Technical specification for low carbon products assessment —

Air-conditioners for computer and data processing room

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

目次

1 范围 …………………………………………………………………………………………… 1

2规范性引用文件 ……………………………………………………………………………… 1

3术语和定义 …………………………………………………………………………………… 1

4评价要求 ……………………………………………………………………………………… 2

5评价方法 ……………………………………………………………………………………… 4

附录A（规范性）机组季节耗电量的测试方法 ………………………………………… 5

低碳产品技术规范

计算机和数据处理机房用空气调节机

- 范围

本文件规定了计算机和数据处理机房用空气调节机（以下简称“机房空调”）作为低碳产品的

评价要求和评价方法。

本文件适用于计算机、数据处理机和程控交换机等机房用空气调节机，包括机房用制冷剂泵-压

缩机双循环空气调节机、机房用间接蒸发冷却空调机组等，其它类似产品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 7249  制冷设备 术语

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB/T 19413 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

- 术语和定义

JB/T 7249、GB/T 17758、GB/T 19413界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

设计使用寿命  design service life

N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。

注：单位为年（a）。

二氧化碳当量carbon dioxide equivalent

CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle

E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle

E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

生命周期碳排放当量carbon emission of life cycle

ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

臭氧消耗潜值  ozone depletion potential

ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯一氟甲烷（R11）在大气中引起的臭氧总量变化量的比值。

全球变暖潜值  global warming potential

GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP被定义为在固定时间范围内1kg物质与1kg CO2的脉冲排放引起的时间累积（如：100年）的辐射力的比率。

单位功能二氧化碳排放当量carbon dioxide emission equivalent per unit function

E0

用于评价低碳产品的综合指标，能够体现全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度。

注1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2e/（kW·a）]；

注2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热能力。

清洁能源利用率  clean energy utilization

ks

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分数表示。

注1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 机组应满足相应产品标准的要求。

    - 机组所用制冷剂的臭氧消耗潜值（ODP）应为零。

  - 评价指标要求

机组的单位功能二氧化碳排放当量应不高于表1规定的限值。

表1  单位功能二氧化碳排放当量

| 类型 | 单位功能二氧化碳排放当量 kg CO2 e/（kW·a） |
| --- | --- |
| 所有类型机房空调 | 2200 |

  - 检验方法和指标计算方法

    - 检验方法

      - 机组的全年耗电量按附录A的规定进行检验。

      - 机组所用电器电子零部件的有害物质含量按GB/T 26125的规定进行测定。

    - 生命周期能耗碳排放

生命周期能耗碳排放E1按公式（1）~（2）计算：

E1=APC∙1−ks∙ke∙N………………………………（1）

APC=8760∙（Ta∙Pa+Tb∙Pb+Tc∙Pc+Td∙Pd+Te∙Pe） ………………（2）

式中：

| E1 | —— | 机组生命周期能耗碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| APC | —— | 全年耗电量，单位为瓦时（kW•h）； |
| ks | —— | 清洁能源利用率，用百分数表示； |
| ke | —— | 单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg CO2e/（kW·h）]，取ke=0.6，或按国家统计部门公布的年度最新数据； |
| N | —— | 机组的设计使用寿命，单位为年（a），机房空调机组的N统一为10 a。 |
| Ta～Te | —— | A～E工况温度分布系数，其数值按附录A中表A.1的规定； |
| Pa～Pe | —— | A～E工况机组实测制冷消耗功率。 |

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据

（铭牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

    - 生命周期制冷剂耗量碳排放

生命周期制冷剂耗量碳排放E2按公式（3）计算：

E2=mR×1−αR+L×N×GWP…………………………（3）

式中：

| E2 | —— | 生命周期制冷剂耗量碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| mR | —— | 制冷剂的充注量，单位为千克（kg）； |
| αR | —— | 制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），多联式空调（热泵）及类似机组的αR取0； |
| L | —— | 制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为0.2%； |
| GWP | —— | 制冷剂的全球变暖潜值。 |

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组全年耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采

用实际充注量。

    - 生命周期碳排放当量

生命周期碳排放ELC按公式（4）计算：

ELC=E1+E2…………………………………………（4）

式中：

| ELC | —— | 生命周期碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |

    - 单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量E0按公式（5）计算：

E0=(ELCQC)/N…………………………………………（5）

式中：

E0 —— 机组的单位功能二氧化碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2 e/

（kW·a）]；

Q0 —— 机组的名义制冷量，单位为千瓦（kW）；该值取试验过程中的实测值。

- 评价方法

在满足4.1基本要求的基础上，若机组的评价指标同时符合4.2的规定，则可评定其为低碳产品。

附录A

（规范性）

机组全年耗电量的测试方法

机组的全年耗电量应按GB/T 19413-2010标准中6.3.12条规定的全年能效比性能试验的测试方法进行试验。

机房空调在GB/T 19413-2010标准中表7规定的工况下，测试A、B、C、D、E五个点的制冷性能，包括制冷量、制冷消耗功率；五个点的制冷量均应大于机组明示值的95%。

确定每个工况点所代表的温度区间在全年温度分布比例，即温度分布系数Ta、Tb、Tc、Td、Te。全国部分城市的温度分布系数见GB/T 19413-2010标准中附录B，本标准采用北京的温度分布系数，如表2所示。

表A.1 温度分布系数

| 温度分布系数 | Ta | Tb | Tc | Td | Te |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 7.2% | 28.1% | 23.1% | 21.0% | 20.6% |