《“领跑者”标准评价要求低环境温度空气源热泵（冷水）机组》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

2021年7月

目次

一、立项背景	2

二、适用范围和拟解决问题	3

三、标准制定原则	4

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	5

六、预期作用和效益	8

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	8

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	8

九、重大分歧意见的处理经过和依据	8

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	8

一、立项背景

随着北方地区煤改电政策的大力推广，以及低环境温度空气源热泵（冷水）机组产品在北方地区大面积的使用，低环境温度空气源热泵（冷水）机组节能、环保的特点逐步获得市场认可。

为了更好地规范低环境温度空气源热泵（冷水）机组市场，促进行业的进步，将该产品节能环保的优点得以更好体现，制定低温空气源热泵机组产品的“领跑者”标准评价显得尤为必要。

通过开展低环境温度空气源热泵（冷水）机组产品“领跑者”评价工作，有利于引导低温热泵企业更加关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的低环境温度空气源热泵（冷水）机组产品，提高行业整体水平。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

本标准规定了低环境温度空气源热泵（冷水）机组产品企业标准领跑者评价标准的术语和定义、基本要求、评价指标体系和评价方法及等级划分。

本标准适用于以电动机驱动，以空气为热源，并能在不低于-25℃的环境温度里制取热（冷）水的机组。

本标准规定了低环境温度空气源热泵（冷水）机组产品企业标准“领跑者”评价的术语和定义、基本要求、评价指标体系和评价方法及周期。

企业在制定企业标准时可参照使用。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参考使用。

2、拟解决问题

本文件的提出旨用技术指标规范低环境温度空气源热泵（冷水）机组企业标准，用标准引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和国家节能政策等相符合性，充分考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

GB 25131 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求

GB 37480 低环境温度空气源热泵 （ 冷水）机组能效限定值及能效等级

GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828  逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB 2894-2008  安全标志及其使用导则

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 9237  制冷系统及热泵  安全与环境要求

GB/T 13306  标牌

GB/T 25127.1低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组

GB/T 25127.2低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组

JB/T 7249  制冷与空调设备  术语

T/CAQP 015 T/ESF 0001 “领跑者”标准编制通则

四、主要工作过程

1、开展调研

2021年2月合肥通用机电产品检测院有限公司针对低环境温度空气源热泵（冷水）机组及企业标准开展相关调研。

低环境温度空气源热泵机组可从大气环境中吸取低品位能量转化为高品位能量，用于供热供暖，与燃气或燃煤锅炉供热取暖相比，能源利用率高，环境污染小。同时，低温空气源热泵机组由于安装简便、灵活，环境适应性强，对使用地区基本不会产生污染，非常适用于广大冬季寒冷地区。如今，以燃煤为基础的供暖模式所带来的负面影响越来越不能适应社会可持续发展的要求，用低温空气源热泵机组这种使用清洁能源的采暖方式替代以燃煤燃气为主的采暖方式必将成为一种趋势。

2016年北京市加快“煤改电”改造，朝阳、海淀、丰台、石景山、通州等地区410个行政村共计15万户将进行煤改电，2017年将实现城区无煤化，2020年实现全市平原地区采暖无煤化。北京地区“煤改电”的实施，将加快京津冀乃至整个北方地区 “煤改电”的步伐。

这么大产量的产品，会引发一系列的健康舒适、安全和环保等问题，提高热泵的能效、降低环境污染、提高安全性以及如何提高热泵的舒适度成为了空调行业关注的重点。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，目前执行的标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对空调器的健康舒适、安全和环保的期望。

而此时，企业标准的先进性显得尤为重要，因为产品的企业标准引导着企业的产品质量，规范和提高企业标准的技术要求从而提高低环境温度空气源热泵（冷水）机组的质量，以满足人们对低温（热泵）机组舒适度、安全性和环保的更高要求。

2、成立标准起草组

本标准的主要起草单位为合肥通用机电产品检测院有限公司。

3、通过标准立项

本标准由中国制冷空调工业协会、中国节能协会归口，于2021年4月12日完成标准立项。

4、行业专家研讨，形成征求意见稿

2021年7月5日起，标准起草组经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成征求意见稿。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第一至三章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2、评价指标体系（第四章）

4.1 基本要求

4.1.1 产品应符合明示执行标准及强制性国家标准的要求；

4.1.2 近三年企业无较大环境、安全、质量事故；

4.1.3 企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

4.1.4 企业可根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系；

4.1.5 产品应为量产产品。

4.2 评价指标分类

4.2.1 低环境温度空气源热泵（冷水）机组“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标包括GB 25131、GB 37480、GB/T 25127.1、GB/T 25127.2涉及的相关指标；

4.2.3 核心指标包括制热综合部分负荷性能系数（IPLV(H)）、制热性能系数COPh、制冷量、制冷消耗功率、热泵制热量、热泵制热消耗功率。

4.2.4创新性指标为低温制热量，单位功能二氧化碳排放当量鼓励企业研发强热高效机组。

4.2.5核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.3  评价指标体系框架

低环境温度空气源热泵（冷水）机组“领跑者”标准的评价指标体系见表1。

表1 评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （判断依据/方法） | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基础指标 | 安全要求 | GB 25131 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 性能要求（具体见附录A） | GB 37480、GB/T 25127.1或GB/T 25127.2 | 符合标准要求 |  |  |
| 2 | 核心指标 | 制热综合部分负荷性能系数（IPLV(H)） | GB 37480 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
|  |  | 制热性能系数COPh | GB 37480 | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的100% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的98% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
|  |  | 制冷量 | GB/T 25127.1或GB/T 25127.2 | ≥名义制冷量的100% | ≥名义制冷量的98% | ≥名义制冷量的95% |
|  |  | 制冷消耗功率 | GB/T 25127.1或GB/T 25127.2 | ≤名义制冷消耗功率的100% | ≤名义制冷消耗功率的105% | ≤名义制冷消耗功率的110% |
|  |  | 制热量 | GB/T 25127.1或GB/T 25127.2 | ≥名义制热量的100% | ≥名义制热量的98% | ≥名义制热量的95% |
|  |  | 制热消耗功率 | GB/T 25127.1或GB/T 25127.2 | ≤名义热泵制热消耗功率的100% | ≤名义热泵制热消耗的105% | ≤名义热泵制热消耗的110% |
|  |  | 全年性能系数 | GB/T 25127.1或GB/T 25127.2 | 标准规定值的120% | 标准规定值的110% | 符合标准的规定 |
| 3 | 创新指标 | 低温制热量 | GB/T 25127.1或GB/T 25127.2 | ≥名义制热量的100% | ≥名义制热量的95% | ≥名义制热量的90% |
|  |  | 单位功能二氧化碳排放当量 | 附录B | 符合附录B要求 |  |  |

注：

1.创新指标低温制热量达到指标要求同时，其低温制热性能系数COPdh不得低于GB/T 25127.1或GB/T 25127.2表2的规定。

2.创新型指标所指名义制热量为-12℃制热量。

3、评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入空调机企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入低环境温度空气源热泵（冷水）机组企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标 先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | — |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

六、预期作用和效益

本标准主要针对低环境温度空气源热泵（冷水）机组企业标准“领跑者”的评价指标和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和生产企业等单位的意见和建议，并开展调研验证予以证明，力求制定后的标准具科学性、适应性和可操作性，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。