中国制冷空调工业协会

发布

202X-××-××实施

202X-××-××发布

商业或工业用及类似用途的热泵热水系统设计、安装、验收规范

Heat pump water heater for commercial & industrial and similar application systems—design, installation and acceptance specification

（征求意见稿）

CRAAS 311—202X

代替CRAAS 311-2009

中国制冷空调工业协会标准

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐产品的设计、制造、装配和安装执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时采用当前的工艺水平和成熟的工业实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何试验无害或没有风险。

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 符号	2

5 系统设计	4

5.1 一般规定	4

5.2 用水定额、水温和水质	4

5.3 热泵机组容量	4

5.4 系统辅助热源	5

5.5 贮热水箱（罐）	6

5.6 水泵的选型	6

5.7 管材、附件	8

6 系统安装	9

6.1 一般规定	9

6.2 水源要求	9

6.3 水质要求	9

6.4 噪声和振动	9

6.5 排水	9

6.6 管材和附件	9

6.7 制冷剂	10

6.8 安装位置要求	10

6.9 机械强度	10

6.10 水系统的承压	11

6.11 热水管管道敷设	11

6.12 电气安全	11

6.13 使用电源	11

6.14 导线穿线管的安装	11

6.15 防雷与接地安装	12

6.16 系统安装流程	12

6.17 电气连接	15

6.18 机组调试	15

7 工程验收	16

附录A（规范性）用户最大日用水总量计算	17

附录B（规范性）卫生器具的一次和小时热水用水定额及水温	19

附录C（规范性）冷水计算温度	21

附录D（规范性）热水小时变化系数Kh值	22

附录E（规范性）热熔操作要求	25

附录F（资料性）热泵热水系统工程竣工验收报告	27

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的归口和发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布为CRAA 311-2009；

——本次为第二次修订。

商业或工业用及类似用途的

热泵热水系统设计、安装、验收规范

范围

本文件规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水系统设计、安装及验收规范的术语和定义、方案设计、安装要求、工程安装、电气连接、机组调试及工程验收等。

本文件适用于采用电动机驱动，蒸气压缩制冷循环，名义制热能力3000W以上，以空气或水为热源，以提供生活热水为目的的热泵热水系统设计、安装及验收。热泵热水采暖系统及其他用途的热泵热水系统可参考本文件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 1—2010  工业企业设计卫生标准

GB/T 4272  设备及管道绝热技术通则

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 21362  商业或工业用及类似用途的热泵热水机

GB 50015—2019  建筑给水排水设计标准

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工验收规范

GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

CJ/T 521  生活热水水质标准

NB/T 34067—2018  空气源热泵热水工程施工及验收规范

术语和定义

GB/T 21362界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 生活热水  domestic hot water

- 供人沐浴盥洗用热水。

- 热泵热水系统  heat pump hot water system

通过热泵热水机组运行吸收环境（空气或水）热能制备和供应热水的系统，包含热泵热水机、贮热水箱（罐）、循环泵等部件。

- 集中热水供应系统  central hot water supply system

供给一幢（不含单幢别墅）、数幢建筑或供给多功能单栋建筑中一个、多个功能部门所需热水的系统。

- 全日集中热水供应系统  all day hot water supply system

在全日、工作班或营业时间内不间断供应热水的系统。

- 定时集中热水供应系统  fixed time hot water supply system

在全日、工作班或营业时间内某一时段供应热水的系统。

- 小时变化系数  hourly variation coefficient

最大时用水量与平均时用水量的比值。

- 最大时用水量  maximum hourly water consumption

最高日最大用水时段内的小时用水量。

- 平均时用水量  average hourly water consumption

最高日用水时段内的平均小时用水量。

- 设计小时耗热量  design heat consumption of maximum hour

热水供应系统中用水设备、器具最大用水时段内的小时耗热量。

- 设计小时供热量  design heat supply of maximum hour

热水供应系统中水加热设备最大用水时段内的小时耗热量。

符号

下列符号适用于本文件。

流量、流速

qr——热水用水定额[L/(人·天)或L/(床位·天)]；

q增压——增压水泵流量（m3/h）；

q用水——用户侧自动增压泵流量（m3/h）；

q循环——循环泵流量（m3/h）；

q——单台热泵机组名义水流量（m3/h）。

水压、水头损失

H增压——增压水泵扬程（m）；

H循环——循环泵扬程（m）；

H用水——用户侧自动增压泵扬程（m）；

Z——水泵进水侧管路最低点与出水侧管路最高点的垂直高度差（m）；

hr——热泵热水机组内压力损失（m）；

hl——管路沿程阻力损失（m）；

hj——局部阻力损失（m）。

热量、温度、比重和时间

C——水的比热（kJ/(kg·℃)）；

Qh——设计小时耗热量（kW）；

Q——热泵设计小时供热量（kW）；

Qt——热泵机组的名义制热量（kW）；

Qe——辅助热源加热功率（kW）；

tr——热水温度（℃）；

t1——冷水温度（℃）；

t2——热泵机组在当地冬季空调室外计算温度下能够产出的热水的最高温度（℃）；

ρr——热水密度（kg/L）；

T——每日使用时间（h/d）；

T0——设计小时耗热量的持续时间（h）；

T1——热泵机组设计工作时间（h/d）；

Te——辅助热源设计工作时间（h/d）；

Tm——热泵机组校核时间（h）。

几何特征

Vr——贮热水箱（罐）的总容积（L）。

计算系数

Cr——热水供应系统的热损失系数；

Kh——小时变化系数；

K1——热泵机组温度修正系数；

K2——热泵机组的融霜修正系数；

K3——热泵机组校核温度修正系数；

k——用水均匀性的安全系数；

η——辅助热源的加热效率。

其他

m——用水计算单位数（人数或床位数）；

M——热泵机组数量（台）；

N——水泵运行台数。

系统设计

一般规定

热泵热水供应系统应在满足使用要求的水量、水质、水温和水压条件下节约能源、节约用水。

对于全年使用的热泵热水系统，冬季通风室外计算温度低于0℃的地区，宜采用低温型热泵热水机。当空气源热泵选型工况点温度低于机组最不利工况点温度或空气源热泵无法达到水温需求时，必须设置备用热源。

对于全年使用的热泵热水系统，冬季通风室外计算温度不低于0℃的地区，宜采用普通型热泵热水机。当空气源热泵选型工况点温度低于机组最不利工况点温度或空气源热泵无法达到水温需求时，必须设置备用热源。

用水定额、水温和水质

热水用水定额应根据附录A确定。

卫生器具的一次和小时热水用水定额及水温应根据附录B确定。

生活热水的水质应符合GB 5749以及CJ/T 521的规定。

集中热水供应系统的防垢、防腐、灭菌以及系统水加热设备的初始温度应根据GB 50015—2019中6.2.3、6.2.4、6.2.6确定。

冷水计算温度应按当地最冷月平均水温资料确定，无水温资料时可按附录C确定。

热泵机组容量

系统的设计小时耗热量根据GB 50015-2019中6.4.1确定，其中宿舍（居室内设卫生间）、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆客房（不含员工）、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所、办公楼等建筑的全日集中热水供应系统的设计小时耗热量应按公式（1）进行计算：

………………………………（1）

式中：

Qh——设计小时耗热量（kW）；

m——用水计算单位数（人数或床位数）；

qr——热水用水定额[L/(人·天)或L/(床位·天)]，按附录A中最高日用水定额选取；

C——水的比热，4.187kJ/(kg·℃)；

tr——热水温度，60℃；

t1——冷水温度（℃），按附录C选取；

ρr——热水密度（kg/L）；

Cr——热水供应系统的热损失系数，取1.10~1.15；

T——每日使用时间（h/d），按附录A选取；

Kh——小时变化系数，按附录D选取。

集中热水供应系统的热泵的设计小时供热量应按公式（2）进行计算：

………………………………（2）

式中：

Q——热泵设计小时供热量（kW）；

qr——热水用水定额[L/(人·天)或L/(床位·天)]，按不高于附录A中最高日用水定额或附录B中用水定额中下限取值；

T1——热泵机组设计工作时间（h/d），取8h/d~16h/d。

集中热水供应系统的热泵机组的数量应按公式（3）进行计算：

………………………………………（3）

式中：

M——热泵机组数量（台）；

Qt——单台热泵机组的名义制热量（kW/台）；

K1——热泵机组温度修正系数，按累年冬季最冷月室外平均温度、冷水供水温度和设计出水温度选取，冬季采用辅助热源满足或冬季不使用热泵时，宜按当地农历春分、秋分所在月的月平均温度和冷水供水温度下机组设计出水温度选取；

K2——热泵机组的融霜修正系数，热泵全年使用取0.9，冬季采用辅助热源满足或冬季不使用热泵时取1.0。

对于日变化规律大，无贮水箱的热水供应系统，热泵机组的数量应按公式（4）进行计算：

………………………………………（4）

系统辅助热源

对于全年使用的热泵热水系统，当地极端最低温度低于热泵的最低使用环境温度时，须设置辅助热源，辅助热源的加热功率按公式（5）进行计算：

……………………………（5）

式中：

Qe——全年使用的热泵热水系统辅助热源加热功率（kW）；

η——辅助热源的加热效率，电加热、燃气锅炉的方式可取0.9；

Te——辅助热源设计工作时间（h/d），取4h/d~8h/d。

对于全年使用的热泵热水系统，当地极端最低温度不低于热泵的最低使用环境温度时，若热泵在当地极端最低温度下出水温度达不到设计热水温度，应设置辅助热源；若热泵在当地极端最低温度下出水温度能够达到设计热水温度，可按公式（6）校核是否需要辅助热源：

……………………………………（6）

式中：

Tm——热泵机组校核时间（h），当Tm≤20h时，可不设置辅助热源，当Tm＞20h时，应设置辅助热源；

K3——热泵机组校核温度修正系数，热泵机组厂家提供，按当地冬季空调室外计算温度（取自GB 50736附录A室外气象参数）和冷水供水温度下机组设计出水温度选取。

对于5.4.2确定需要设置辅助热源的情况，辅助热源加热功率应取公式（7）和（8）中的较大值：

………………………………（7）

………………………………（8）

式中：

Qe1——热泵出水温度不满足要求时辅助热源加热功率（kW）；

Qe2——热泵机组总制热量不满足要求时辅助热源加热功率（kW）；

t2——热泵机组在当地冬季空调室外计算温度下能够产出的热水的最高温度（℃）。

对于冬季不使用热泵机组制热水的热泵热水系统，可不考虑辅助热源。

贮热水箱（罐）

全日集中热水供应系统贮热水箱（罐）的有效容积可按同时满足30~60min经过贮热水箱（罐）的最大水流量和公式（9）的计算结果进行选取：

………………………………（9）

式中：

Vr——贮热水箱（罐）的总容积（L）；

k——用水均匀性的安全系数，1.25~1.50；

T0——设计小时耗热量的持续时间，取2~4h。

定时集中热水供应系统的贮热水箱（罐）的有效容积为定时供应热水的全部热水量，全日集中热水供应系统也可按全天供应热水的全部热水量来作为贮热水箱（罐）的有效容积。

水泵的选型

一次加热式热泵的增压水泵的选型计算

一次加热式热泵的增压水泵指安装在一次加热式热泵热水系统中热泵冷水进水侧的水泵，作用是将冷水加压后注入热泵一次性加热到设定温度并输送至用水末端或贮热水箱（罐）。增压水泵的流量按公式（10）进行计算：

……………………………………（10）

式中：

q增压——增压水泵流量（m3/h）；

q——单台热泵机组一次加热工况名义进水流量，见厂家机组铭牌标示值（m3/h）；

M——热泵机组台数；

N——水泵运行台数。

增压水泵的扬程按公式（11）进行计算：

………………………（11）

式中：

H增压——增压水泵扬程（m）；

Z——水泵进水侧最低水位与出水侧最不利配水点的垂直高度差，闭式系统取0m（m）；

hr——热泵热水机组内压力损失（见各机组铭牌标示值，10kPa=1m）；

hl——管路沿程阻力损失（m），没有数据时可按每100m管路损失2~4m估算，管路长取低值，管路短取高值；

hj——局部阻力损失（m），可按0.2~0.6hl估算，管路长取低值，管路短取高值。

循环加热式热泵的循环泵的选型计算

循环加热式热泵的循环泵指安装在循环加热式热泵热水系统中热泵与贮热水箱（罐）之间的水泵，作用是将贮热水箱（罐）中的水循环注入热泵直至加热到设定温度并储存在贮热水箱（罐）内。循环泵流量按公式（12）进行计算：

……………………………………（12）

式中：

q循环——循环泵流量（m3/h）；

q——单台热泵机组循环加热工况名义进水流量，见厂家机组铭牌标示值（m3/h）；

M——热泵机组台数；

N——水泵运行台数。

循环泵的扬程按公式（13）进行计算：

…………………………（13）

式中：

H循环——循环泵扬程（m）。

用户侧自动增压泵的选型计算

用户侧自动增压泵指安装在循环加热式热泵热水系统中贮热水箱（罐）与用户用水末端之间的水泵，作用是将贮热水箱（罐）中的热水输送至所有用户侧热水需用末端并保证用水末端热水的出水压力。用户侧自动增压泵的流量按公式（14）进行计算：

…………………………………（14）

式中：

q用水——用户侧自动增压泵流量（m3/h）。

用户侧自动增压泵扬程按公式（15）进行计算：

………………………（15）

式中：

H用水——用户侧自动增压泵扬程（m）。

管材、附件

热泵热水系统的管材、附件应符合GB 50015的规定。

热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等，其管径规格选型应按设计流量按表1选型。

- 表1  热水管规格选型

| 系统流量范围 m3/h | 所需最小水管管径要求 mm |
| --- | --- |
| 0.0～0.9 | DN20 |
| 0.9～2.0 | DN25 |
| 2.0～3.5 | DN32 |
| 3.5～5.4 | DN40 |
| 5.4～8.5 | DN50 |
| 8.5～16.7 | DN65 |
| 16.7～25.3 | DN80 |
| 25.3～39.6 | DN100 |
| 39.6～61.9 | DN125 |
| 61.9～89.0 | DN150 |
| 89.0～158.3 | DN200 |
| 158.3～247.4 | DN250 |
| 247.4～356.3 | DN300 |
| 356.3～485.0 | DN350 |
| 485.0～633.3 | DN400 |
| 633.3～801.6 | DN450 |
| 801.6～989.6 | DN500 |
| 989.6～1425.0 | DN600 |

热水系统管道内流速推荐值可按表2选取。

- 表2  流速推荐值（m/s）

| 管径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闭式系统 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-1 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.3-1.8 |
| 开式系统 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 |
| 管径(DN) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | - |
| 闭式系统 | 1.5-2.0 | 1.6-2.2 | 1.8-2.5 | 1.8-2.6 | 1.9-2.9 | 1.6-2.5 | 1.8-2.6 | - |
| 开式系统 | 1.4-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.3 | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1.6-2.1 | 1.8-2.3 | - |

系统安装

一般规定

热泵热水机的安装必须由受过专门培训的专业安装人员来完成，其安装所需附件的规格、安装方式和热泵热水机的安装应符合本文件要求和安全技术规定的一般原则，并应符合国家和地方政府颁布的有关电气、建筑、环境保护等法律法规、标准以及产品安装说明书的要求。

水源要求

水源要求应符合以下规定：

- 对于一次加热式热泵热水系统：市政自来水水压应大于0.2MPa；对于循环加热式热泵热水系统：自来水水压应保证贮热水箱（罐）正常补水。水量应满足日常最大用水量需求；

- 对于地表水：一般为江水、河水或湖水；取水点应靠近主流，有足够的水深，有稳定的河床及岸边，有良好的工程地质条件；不应受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮、支流和咸潮等影响；水源不应含有较多水垢和沙子等沉淀物，使用前应经过专业的水处理使水质达到表3规定的水质要求；

- 对于地下水：水源水量充足，水质应满足6.3的要求；水源不应含有较多水垢和沙子等沉淀物，使用前应经过专业的水处理使水质应达到表3规定的水质要求。

水质要求

热水工程水源应为无杂质、大颗粒悬浮物、铁锈、异味或其他有碍卫生的水源，且水质应满足表3的要求。卫生防护应满足GB 5749的要求；如不符合，应对进水进行处理，使水质达到要求。

- 表3  热泵热水系统对水质的要求

| PH值 | 总硬度 | 导电率 | 硫离子 | 氯离子 | 氨离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5～8.0 | ＜50ppm | ＜200us/cm | 无要求 | ＜50ppm | 无要求 |
| 硫酸离子 | 硅 | 含铁量 | 钠离子 | 钙离子 | — |
| ＜50ppm | ＜30ppm | ＜0.3ppm | 无要求 | ＜50ppm | — |

噪声和振动

热泵热水机的噪声应符合GB/T 21362的规定，安装后的热泵热水机及其工程在使用过程中不应因安装不良使其产生异常噪音和振动。

排水

在空气源热泵热水机（主机）的工程安装时，应做好接水盘、排水沟等，确保热泵热水机排水流畅，冬季方便清理碎冰。

管材和附件

管材和附件应符合以下规定：

- 热泵热水供水系统采用的管材和管件，应采用标准构件。管材和管件的工作压力不应大于产品标准公称压力或标称的允许工作压力；

- 热水管道，应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管；

注：高层建筑热水立管不宜采用塑料管。

- 热水管道上使用的各类阀门的材质，应耐腐蚀和耐压。根据管径大小和所承受压力的等级及使用温度，可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等；

- 热水管道上热泵热水机进水口、水泵进水口、减压阀、泄压阀和管道电加热进水口宜设置过滤器；过滤器的滤网应采用耐腐蚀材料，滤网网孔尺寸应按照说明书规定要求；

- 热水管道入户管、水表前、各分支立管、热泵热水机进/出水口处、水泵前和水池（箱）处宜安装阀门。

制冷剂

热泵热水机安装过程中如需对其加注制冷剂，应按照产品说明书的要求进行。

安装位置要求

热泵热水机主机安装位置应符合以下规定：

- 具有较大空间、通风良好；

- 附近设置排水沟或排水口，方便排水；

- 热泵热水机组应安装在水泥墩或者槽钢上，强度应能承受设备满水状态重量的2倍；

- 热泵热水机周边安装间距要求应符合说明书要求；

- 不应安装在有污染、腐蚀性气体的地方；

- 不可靠近易燃、易爆和有明火的地方；

- 避开人工强电、磁场直接作用的地方；

- 选择便于维修、检修方便的地方进行安装；

- 噪音和出风不影响邻居及用户本人。

水箱安装位置应符合以下规定：

- 不应安装在有污染、腐蚀性气体的地方；

- 安装位置需有足够的承重能力；

- 水箱排污口尽可能在排水沟或排水口附近。

电源柜安装位置应符合以下规定：

- 电源柜应安装在靠近电源的地方；

- 电源柜应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度不应小于1.5mm；并且必须具备良好的防雨、防晒、防尘；

- 电源柜周围应有足够二人同时工作的空间和通道且附近不应有灌木、杂草；

- 电源柜应安装在干燥、通风及常温场所；安装附近不应有导电性粉尘或易燃、易爆品。

机械强度

承重

热泵热水机工程安装时，热泵热水机及水箱一般安装于屋顶或地面平台或者承重支架上；屋顶及地面平台承载能力不应低于其满载时自重的2倍，承重支架承载能力不应低于其满载时自重的4倍；因安装条件限制须采用挂壁式安装时，应充分考虑安装面的材质强度和承载耐受力，即统一安装面、安装数量等因素，必要时采取必要的加固或防护措施，以确保热泵热水机的安全运行和人身安全。

设备防松

热泵工程安装时，要确保热泵热水机、水箱和水泵等设施其安装面与地面或屋面、安装支架间的连接应牢固、稳定、可靠，确保安装后不倾斜、滑落、翻倒或跌落。固定膨胀螺栓紧固后的外漏螺栓长度不应过长，固定在墙体内的螺栓不应向下倾斜。

防锈、防晒

钢制安装支架、水管及其紧固件应进行防锈处理，水管安装完成后须进行防晒处理。

水系统的承压

对于封闭系统，热泵热水系统至少应能承受1.5倍的系统最大工作压力；对于开式系统，热泵热水系统中的任何部件及连接处应能承受该部件及连接件处的最大工作压力。

热水管管道敷设

热水管道敷设应满足以下要求：

- 热水横管的敷设坡度不宜小于0.003；

- 塑料热水管立管宜布置在不受撞击处，当不能避免时，应在管外加保护措施；

- 热水管道应做保温，保温层的厚度应经计算确定；

- 热水管穿越建筑物墙壁、楼板和基础处应加套管，穿越屋面及地下室外墙时应加防水套管。

电气安全

热泵热水机工程的配线须由专业电气技术人员进行，为使使用中做到可靠和经济合理，配电设备除应满足GB 50054中相应要求，还应符合以下规定：

- 热泵热水机组的电源线、电缆及电气附件应符合国家标准的要求，并经检验合格。电源线的种类、规格的选择按照设备安装说明书的要求进行；

- 热泵热水机组的控制线的种类、规格的选择按照设备安装说明书的要求进行。对于通信电压低于安全电压的控制线，要与电源线隔离，避免信号干扰；

- 配线时，相线与零线的颜色不应同；单相电源宜用棕蓝、黄绿线；三相电源的三根相线应分别使用黄、绿、红颜色的线，零线使用蓝色的线，接地线用黄绿双色线；导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ；

- 电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备最大功率。热泵热水机及辅助设备（辅助电加热器、水泵等）额定总电流值的要求，配线允许电流=1.25×额定总电流值；

- 电源线敷设须走线槽或电线管；

- 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm，交叉距离不应小于10cm；

- 塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形；

- 金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。

使用电源

使用电源应符合以下规定：

- 电源应根据热泵热水机所用的额定电压为基准，所用的电源应为频率为50Hz。要求单相220V或三相380V的交流电，允许电压波动范围为±10%；三相380V的交流电的各相间电压波动范围为±2%。安装前安装人员应确认现场具有与待装热泵热水机铭牌标示一致的合格电源，如：电源容量足够、接地可靠和便于安装等；

- 安装现场应设置热泵热水机专用电源，容量应符合热泵热水机设备的功率，并单独安装相应容量漏电保护器、空气开关等保护装置；

- 电气工程必须有可靠接地系统。

导线穿线管的安装

导线穿线管的安装应符合以下规定：

- 工程的电源线、控制线连接，不能和制冷剂管或水管捆绑在一起敷设，必须分开穿电线管单独布置；

- 穿管导线不应有接头，必须要有接头时，应加装接线盒；

- 不同电压、不同电源的导线不应穿在同一根电线管内；

- 管内导线的总截面积（包括绝缘层），不应超过管子有效截面积的40%；

- 穿墙电缆、电线应采用钢管、硬塑料管做保护套管。

防雷与接地安装

防雷与接地安装应符合以下规定：

- 安装在室外的热泵热水机、水箱、水泵等金属装置应与建筑物防雷装置做防雷等电位连接；

- 接地线的截面积不小于相线截面积。

系统安装流程

安装前准备

安装前，应仔细阅读产品安装使用说明书，了解热泵热水机的功能、使用方法、安装要求及安装方法；并根据工程图纸对主机、水箱、管路及配件进行清点和确认，并准备好安装所需要的基本工具。配件清单详见表3。

- 表3  配件清单

| 元器件名称 | 元器件图示 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 球阀 |  | 用于控制水流的大小及方便调试维护 |
| 蝶阀 |  | 用于控制水流的大小及方便调试维护 |
| 过滤器 |  | 防止杂质进入机组 |
| 软接 |  | 防止水泵振动传递到管网 |
| 止回阀 |  | 限制管网中水反向流通 |
| 温度计 |  | 显示机组进出水温度 |
| 压力表 |  | 显示机组进水压力 |
| 水泵 |  | 保证管路中水流动 |
| 电磁阀 |  | 用于控制管路中水流的通断 |
| 电源柜 |  | 用于控制工程安装负载的取电 （户外型） |
| PPR水管 |  | 水路管网的连接 |
| 电源线 |  | 热泵主机及水泵供电电源 |
| 保温材料 |  | 防止热水管路热损失及冬季防冻 |
| 水箱 |  | 用于储水及用户取水 |
| 电加热 |  | 辅助防冻和备用 |

拆包检验

主机拆包前，应先核对机组型号与用户所需型号是否一致，确认无误后开始拆包。并根据装箱单内容，检查机组随机文件、配件是否齐全；机组、配件是否有运输损伤。拆包后的机组、配件应妥善保管。

机组吊装与搬运

机组的吊装和搬运应符合以下规定：

- 搬运时，宜采用叉车或吊车；

- 热泵热水机工程的吊装或叉车搬运须由专业技术人员进行；

- 吊装时应使用帆布吊带或具有足够强度的钢绳（直径＞10mm），把帆布吊带或钢绳绕过机组底座并捆紧，同时确保吊带或钢绳与机组接触时加防护垫以免损伤机组，吊装带布置如图1所示；

- 搬运机组时，倾斜角度应小于15°，并且轻搬轻放，避免剧烈碰撞或强行托拽。搬运完毕时，请撤掉运输用垫板。

- 图1  吊装带布置示意图

主机安装应符合以下规定：

- 将热泵热水机放置到水泥墩或者安装支架上，并安装减震垫片；

- 再用螺栓固定主机，螺栓要紧固牢靠；

- 完成后确认机组安装是否牢靠、水平。

水箱安装应符合以下规定：

- 水箱放置、安装在混凝土底座或工字钢上，并牢靠固定；

- 主机与水箱宜同层安装。

水位开关的安装应符合以下规定：

- 一定要确保“低水位”水平高度高于水箱用户取水口上方50mm以上，避免机组运行过程中用户侧水泵空转；同时应保证“高水位”水平高度低于溢流口50mm以上，避免机组运行时水箱可能出现的溢水现象；

- 水位开关应与其旁边其他物体应保持50mm以上间距，以免影响水位开关的正常检测，从而导致运行时机组误动作,可能造成机组或水箱损坏；

- 热水进水口及用户回水口不应正对水位开关，以免进水水流冲击到水位开关，造成水位开关误动作。

水箱感温包的安装应符合以下规定：

- 水箱感温包应通过盲管安装在水箱里；

- 水箱感温包盲管应注满导热油，感温包插入盲管一定要确保插到盲管底部。

水路连接应符合以下规定：

- 水管安装应横平竖直，布置合理，尽量减少弯头；

- 自来水补水管、循环水管、用户供水管，宜采用PPR热水管，且应保温，以防止热量损失。如果冬季室外环境温度低于0℃，水管应增加水路电加热带，以防水管冻裂，水路电加热带宜为自控温水路电加热带；

- PPR管应热熔连接，热熔时应按附录E规范操作，保证各接口连接的可靠性，且应考虑管道的伸缩问题；

- 各管路应根据施工图，设置必须的截止阀、过滤器等管路件。

热水机组管路安装应符合以下规定：

- 机组进、出水管上应采用软接的安装方式，方便后续的检修工作；

- 系统补水管处应安装水路单向阀，以防止自来水压力过低时，水逆流；

- 机组冷水进水管处应安装温度计、水压表，机组热水出水管处应安装温度计，以便利于运转中的检查；温度计的安装应保证其感温探头直接插入水管路中；应使用0～100℃的温度计；压力表应与水管成90°垂直安装；

- 机组进水管上应安装过滤器，防止杂质进入机组；安装过滤器时应注意过滤器方向Y向垂直指向地面并且水流标示与水流方向保持一致。

水泵安装应符合以下规定：

- 水泵应固定在支架上或基础上，并做好减振处理，安装时注意水泵进出水方向，水泵进出水两端应使用软接连接；

- 水泵在室外安装时应采用全封闭型水泵或设有防雨保护罩，在室内安装时应注意防潮。

电磁阀安装应符合以下规定：

- 电磁阀安装时应注意电磁阀标示方向与水流方向一致；

- 电磁阀应安装在用户水管路上的水平管路上；

- 电磁阀安装完成后应增加防雨罩等防晒防雨措施。

冷热水管道支架安装应符合以下规定：

- 采用金属管卡时，金属管卡与管道之间应采用塑料等软物隔离，在金属管配件与给水PP-R管连接部位，管卡应设在金属管一边；

- 在阀门、水表、水泵等设备处应设固定支架，其重量不应作用于管道上；

- PPR管冷热水管道支架的最大安装距离应符合GB 50242表3.3.9的规定，采用金属制作的管道支架应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

- 表4  塑料管及复合管管道支架的最大间距

| 管径（mm） |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距(m) | 立管 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  |  | 热水管 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | - | - |

系统的水压试验

整个系统安装后应进行水压试验，试验压力应符合该管路运行最大压力的1.5倍。

管路保温

管路保温应在系统检漏及试运行合格后进行。采用自限温电加热带防冻的系统，应将自限温电加热带按制造厂家的要求安装后再做保温处理。管路如需再保温后固定，应使用硬质保温材料。系统保温的制作应符合GB/T 4272的规定。

电气连接

电源柜的安装

电源柜的安装应符合：

- 电源柜应安装在非金属或木质、橡胶的绝缘安装架或安装台上，并具有良好的固定措施；

- 落地安装的电源柜底面应高出地面50mm~100 mm；电源柜前方0.8m～1.2m的范围内无障碍物；

- 电源柜内各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便；柜（箱）应内无积尘、积水和杂物。

机组强电的安装

机组强电的安装应符合以下规定：

- 机组应使用专用的可切断整个系统电源的空气开关和漏电开关；

- 机组电源线应为铜芯电缆，工作温度不应大于其规定值；

- 机组电源线的线径应符合机组安装使用说明书要求，连接时用PVC管和塑料波纹管做好保护，两端用黑胶布缠紧，以防水汽渗入；

- 打开机组前壳，按照机组接线图，将电源线接在机组主接线排电源接口处，电源线各端子应连接牢靠，且应正确接地；

- 机组电源另一端接于电源柜内机组专用空气开关处，不应将电源相序接反且各端子应连接牢靠。

机组调试

调试前检查

调试前应仔细检查以下事项：

- 机组安装是否牢固；

- 机组进出风口是否有障碍物；

- 各机组拨码是否正确；

- 机组水箱是否安装牢靠，满水时承重是否安全承重；

- 机组水位开关、进出水温度表、进水压力表、线控器是否安装到位；

- 检查机组电源与产品铭牌是否一致；

- 检查所有供电和控制线路是否连接到位，是否按机组接线图正确接线，是否安全接地，所有接线端子是否牢靠；

- 水侧管路中的所有阀门是否处于正确状态。

水路的排空与检漏

打开自来水侧补水球阀、机组进水球阀和热水出水管球阀，启动水泵运行，检查水路是否有漏水，尤其各接头部分；待水路管路空气排完后，关闭自来水侧补水阀，打开水箱底部的排污管，放空水箱里面的水后，再关闭水箱底部的排污管，此时水路的检漏与清洗完成。

机组试运行

打开自来水侧补水阀。

打开电源柜内机组电源，开机运行10min后，压缩机、风机、水泵运行正常，无异响，机组运行正常。

维护保养

空气侧换热器的清洗

空气侧换热器的清洗方法：

- 切断热水机电源；

- 用高压水或高压气体进行冲洗。冲洗时，注意防止水压或气压过大导致冲倒翅片，并避免水流直接冲击到电器元器件；

- 最后要是可以看见翅片原色或者顺翅片留下的水全是清水为清洗标准。

水系统的清洗

在长时间使用后，水路系统可能会结垢，应用草酸等弱酸对水路系统进行清洗，应每隔6个~12个月清洗一次。

工程验收

热泵热水系统工程验收应按NB/T 34067中第5章的要求进行验收，并参考附录F形成竣工验收报告。

- （规范性）
用户最大日用水总量计算

热水用水定额根据卫生器具完善程度和地区条件，应按表A.1确定。

- 表A.1  热水用水定额

| 序号 | 建筑物名称 |  | 单位 | 用水定额（L） |  | 使用时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高日 | 平均日 |  |
| 1 | 住宅 | 有自备热水供应和沐浴设备的 | 每人每日 | 40～80 | 20~60 | 24 |
|  |  | 有集中热水供应（或家用热水机组）和沐浴设备的 |  | 60～100 | 25~70 |  |
| 2 | 别墅 |  | 每人每日 | 70～110 | 30~80 | 24 |
| 3 | 酒店式公寓 |  | 每人每日 | 80～100 | 65~80 | 24 |
| 4 | 宿舍 | 居室内设卫生间 | 每人每日 | 70~100 | 40~55 | 24或定时供应 |
|  |  | 设公用盥洗卫生间 |  | 40~80 | 35~45 |  |
| 5 | 招待所、培训中心、普通旅馆 | 设公用盥洗室 | 每人每日 | 25～40 | 20~30 | 24或定时供应 |
|  |  | 设公用盥洗室、淋浴室 |  | 60～60 | 35~45 |  |
|  |  | 设公用盥洗室、沐浴室、洗衣室 |  | 50～80 | 45~55 |  |
|  |  | 设单独卫生间、公用洗衣室 |  | 60～100 | 50~70 |  |
| 6 | 宾馆客房 | 旅客 | 每床位每日 | 120～160 | 110~140 | 24 |
|  |  | 员工 | 每人每日 | 40～50 | 35~40 |  |
| 7 | 医院住院部 | 设公用盥洗室 | 每床位每日 | 60～100 | 40~70 | 24 |
|  |  | 设公用盥洗室、沐浴室 |  | 70～130 | 65~90 |  |
|  |  | 设单独卫生间 |  | 110～200 | 110~140 |  |
|  |  | 医务人员 | 每人每班 | 70～130 | 65~90 | 8 |
|  | 门诊部、诊疗所 | 病人 | 每病人每次 | 7～13 | 3~5 | 8~12 |
|  |  | 医务人员 | 每人每班 | 40~60 | 30~50 | 8 |
|  |  | 疗养院、休养所住房部 | 每床位每日 | 100～160 | 90~110 | 24 |
| 8 | 养老院、托老所 | 全托 | 每床位每日 | 50~70 | 45~55 | 24 |
|  |  | 日托 |  | 25~40 | 15~20 | 10 |
| 9 | 幼儿园、托儿所 | 有住宿 | 每儿童每日 | 25~50 | 20~40 | 24 |
|  |  | 无住宿 |  | 20~30 | 15~20 | 10 |
| 10 | 公共浴室 | 淋浴 | 每顾客每次 | 40～60 | 35~40 | 12 |
|  |  | 沐浴、浴盆 |  | 60～80 | 55~70 |  |
|  |  | 桑拿浴（沐浴、按摩池） |  | 70～100 | 60~70 |  |
| 11 | 理发室、美容院 |  | 每顾客每次 | 20~45 | 20~35 | 12 |
| 12 | 洗衣房 |  | 每千克干衣 | 15～30 | 15~30 | 8 |
| 13 | 餐饮厅 | 中餐酒楼 | 每顾客每次 | 15～20 | 8~12 | 10～12 |
|  |  | 快餐店、职工及学生食堂 |  | 10~12 | 7~10 | 12~16 |
|  |  | 酒吧，咖啡厅、茶座、卡拉OK房 |  | 3～8 | 3~5 | 8~18 |
| 14 | 办公楼 | 坐班制办公 | 每人每班 | 5～10 | 4~8 | 8~10 |
|  |  | 公寓式办公 | 每人每日 | 60~100 | 25~70 | 10~24 |
|  |  | 酒店式办公 |  | 120~160 | 55~140 | 24 |
| 15 | 健身中心 |  | 每人每次 | 15～25 | 10~20 | 8~12 |
| 16 | 体育场（馆） | 运动员淋浴 | 每人每次 | 17~26 | 15~20 | 4 |
| 17 | 会议厅 |  | 每座位每次 | 2～3 | 2 | 4 |
| 注1：本表以60℃热水水温为计算温度，卫生器具的使用水温见附录B。 注2： 学生宿舍使用IC卡计费热水时，可按每人每日最高日用水定额25L~30L、平均日用水定额20L~25L。 注3：表中平均日用水定额仅用于计算太阳能热水系统集热面积和计算节水用水量。 注4：该表引自GB 50015-2019的表6.2.1-1。 |  |  |  |  |  |  |

- （规范性）
卫生器具的一次和小时热水用水定额及水温

卫生器具的一次和小时热水用水定额和水温应按表B.1确定。

- 表B.1  卫生器具的一次和小时热水用水定额及水温

| 序号 | 卫生器具名称 |  | 一次用水量 L | 小时用水量 L | 使用水温 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅、旅馆、别墅、宾馆 | 带有淋浴器的浴盆 无沐浴器的浴盆 淋浴器 洗脸盆、盥洗槽水嘴 洗涤盆（池） | 150 125 70～100 3 － | 300 250 140～200 30 180 | 40 40 37～40 30 50 |
| 2 | 集体宿舍、招待所、培训中心淋浴器 | 有淋浴小间 无淋浴小间 盥洗槽水嘴 | 70～100 － 3～5 | 210～300 450 50～80 | 37～40 37～40 30 |
| 3 | 餐饮业 | 洗涤盆（池） 洗脸盆：工作人员用 洗脸盆：顾客用 淋浴器 | － 3 － 40 | 250 60 120 400 | 50 30 30 37～40 |
| 4 | 幼儿园、托儿所 | 浴盆：幼儿园 浴盆：托儿所 淋浴器：幼儿园 淋浴器：托儿所 盥洗槽水嘴 洗涤盆（池） | 100 30 30 15 15 － | 400 120 180 90 25 180 | 35 35 35 35 30 50 |
| 5 | 医院、疗养院、休养所 | 洗手盆 洗涤盆（池） 淋浴器 浴盆 | － － － 125～150 | 15～25 300 200~300 250～300 | 35 50 37~40 40 |
| 6 | 公共浴室 | 浴盆 淋浴器：有淋浴小间 淋浴器：无淋浴小间 洗脸盆 | 125 100～150 － 5 | 250 200～300 450～540 50～80 | 40 37～40 37～40 35 |
| 7 | 办公楼 | 洗手盆 | － | 50～100 | 35 |
| 8 | 理发室、美容院 | 洗脸盆 | － | 35 | 35 |
| 9 | 实验室 | 洗脸盆 洗手盆 | － － | 60 15～25 | 50 30 |
| 10 | 剧场 | 淋浴器 演员用洗脸盆 | 60 5 | 200～400 80 | 37～40 35 |
| 11 | 体育场馆 | 沐浴器 | 30 | 300 | 35 |
| 12 | 工业企业生活间 | 淋浴器（一般车间） 淋浴器（脏车间） 洗脸盆或盥洗槽水嘴（一般车间a） 洗脸盆或盥洗槽水嘴（脏车间b） | 40 60 3 5 | 360～540 180～480 90～120 100～150 | 37～40 40 30 35 |
| 13 | — | 净身器 | 10～15 | 120～180 | 30 |
| 注1：学生宿舍等建筑的淋浴间，当使用IC卡计费用水时，其一次用水量和小时用水量可按表中数值的25%~40%取值。 注2：该表引自GB 50015-2019中的表6.2.1-2。 |  |  |  |  |  |
| a 一般车间指GBZ 1-2010中规定的3、4级卫生特征的车间。 b 脏车间指GBZ 1-2010中规定的1、2级卫生特征的车间。 |  |  |  |  |  |

- （规范性）
冷水计算温度

冷水计算温度应按表C.1确定。

- 表C.1  冷水计算温度

| 区域 | 省、市、自治区、行政区 |  | 地面水℃ | 地下水℃ | 区域 | 省、市、自治区、行政区 |  | 地面水℃ | 地下水℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 黑龙江 |  | 4 | 6-10 | 东南 | 江苏 | 偏北 | 4 | 10-15 |
|  | 吉林 |  | 4 | 6-10 |  |  | 大部 | 5 | 15-20 |
|  | 辽宁 | 大部 | 4 | 6-10 |  | 江西大部 |  | 5 | 15-20 |
|  |  | 南部 | 4 | 10-15 |  | 安徽大部 |  | 5 | 15-20 |
| 华北 | 北京 |  | 4 | 10-15 |  | 福建 | 北部 | 5 | 15-20 |
|  | 天津 |  | 4 | 10-15 |  |  | 南部 | 10-15 | 20 |
|  | 河北 | 北部 | 4 | 6-10 |  | 台湾 |  | 10-15 | 20 |
|  |  | 大部 | 4 | 10-15 | 中南 | 河南 | 北部 | 4 | 10-15 |
|  | 山西 | 北部 | 4 | 6-10 |  |  | 南部 | 5 | 15-20 |
|  |  | 大部 | 4 | 10-15 |  | 湖北 | 东部 | 5 | 15-20 |
|  | 内蒙古 |  | 4 | 6-10 |  |  | 西部 | 7 | 15-20 |
| 西北 | 陕西 | 偏北 | 4 | 6-10 |  | 湖南 | 东部 | 5 | 15-20 |
|  |  | 大部 | 4 | 10-15 |  |  | 西部 | 7 | 15-20 |
|  |  | 秦岭以南 | 7 | 15-20 |  | 广东、港澳 |  | 10-15 | 20 |
|  | 甘肃 | 南部 | 4 | 10-15 |  | 海南 |  | 15-20 | 17-22 |
|  |  | 秦岭以南 | 7 | 15-20 | 西南 | 重庆 |  | 7 | 15-20 |
|  | 青海 | 偏东 | 4 | 10-15 |  | 贵州 |  | 7 | 15-20 |
|  | 宁夏 | 偏东 | 4 | 6-10 |  | 四川大部 |  | 7 | 15-20 |
|  |  | 南部 | 4 | 10-15 |  | 云南 | 大部 | 7 | 15-20 |
|  | 新疆 | 北疆 | 5 | 10-11 |  |  | 南部 | 10-15 | 20 |
|  |  | 南疆 |  | 12 |  | 广西 | 大部 | 10-15 | 20 |
|  |  | 乌鲁木齐 | 8 | 12 |  |  | 偏北 | 7 | 15-20 |
| 东南 | 山东 |  | 4 | 10-15 | 西藏 |  |  |  | 5 |
|  | 上海 |  | 5 | 15-20 |  |  |  |  |  |
|  | 浙江 |  | 5 | 15-20 |  |  |  |  |  |
| 注：该表引自GB 50015-2019中的表6.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性）
热水小时变化系数Kh值

- 热水小时变化系数Kh按表D.1确定。

- 表D.1  热水小时变化系数Kh值

| 类别 | 住宅 | 别墅 | 酒店式公寓 | 宿舍（居室内设卫生间） | 招待所培训中心、普通旅馆 | 宾馆 | 医院、疗养院 | 幼儿园、托儿所 | 养老院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水用水定额 [L/人(床)·d] | 60~100 | 70~110 | 80~100 | 70~100 | 25~40 40~60 50~80 60~100 | 120~160 | 60~100 70~130 110~200 100~160 | 20~40 | 50~70 |
| 使用人（床）数 | 100~6000 | 100~6000 | 150~1200 | 150~1200 | 150~1200 | 150~1200 | 50~1000 | 50~1000 | 50~1000 |
| Kh | 4.8~2.75 | 4.21~2.47 | 4.00~2.58 | 4.80~3.20 | 3.84~3.00 | 3.33~2.60 | 3.63~2.56 | 4.80~3.20 | 3.20~2.74 |
| 表中热水定额与附录A中最高日用水定额对应。 Kh值应根据热水用水定额高低，使用人（床）数多少取值，当热水用水定额高、使用人（床）数多时取低值，反之取高值。使用人（床）数小于或等于下限值及大于或等于上限值时，Kh就取上限值及下限值，中间值可用定额与人（床）数的乘积作为变量内插法求得。 设有全日集中热水供应系统的办公楼、公共浴室等表中未列入的其他类建筑的Kh值可按表D.2中给出的小时变化系数选值。 注：该表引自GB 50015-2019中的表6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表D.2  公共建筑生活用水定额及小时变化系数

| 序号 | 建筑物名称 |  | 单位 | 生活用水定额（L） |  | 使用时间（h） | 最高日小时变化系数Kh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高日 | 平均日 |  |  |
| 1 | 宿舍 | 居室内设卫生间 | 每人每日 | 150~200 | 130~160 | 24 | 3.0~2.5 |
|  |  | 设公用盥洗卫生间 |  | 100~150 | 90~120 |  | 6.0~3.0 |
| 2 | 招待所、培训中心、普通旅馆 | 设公用盥洗室 | 每人每日 | 50~100 | 40~80 | 24 | 3.0~2.5 |
|  |  | 设公用盥洗室、淋浴室 |  | 80~130 | 70~100 |  |  |
|  |  | 设公用盥洗室、沐浴室、洗衣室 |  | 100~150 | 90~120 |  |  |
|  |  | 设单独卫生间、公用洗衣室 |  | 120~200 | 110~160 |  |  |
| 3 | 酒店式公寓 |  | 每人每日 | 200~300 | 180~240 | 24 | 2.5~2.0 |
| 4 | 宾馆客房 | 旅客 | 每床位每日 | 250~400 | 220~320 | 24 | 2.5~2.0 |
|  |  | 员工 | 每人每日 | 80~100 | 70~80 | 8~10 | 2.5~2.0 |
| 5 | 医院住院部 | 设公用盥洗室 | 每床位每日 | 100~200 | 90~160 | 24 | 2.5~2.0 |
|  |  | 设公用盥洗室、沐浴室 |  | 150~250 | 130~200 |  |  |
|  |  | 设单独卫生间 |  | 250~400 | 220~320 |  |  |
|  |  | 医务人员 | 每人每班 | 150~250 | 130~200 | 8 | 2.0~1.5 |
|  | 门诊部、诊疗所 | 病人 | 每病人每次 | 10~15 | 6~12 | 8~12 | 1.5~1.2 |
|  |  | 医务人员 | 每人每班 | 80~100 | 60~80 | 8 | 2.5~2.0 |
|  | 疗养院、休养所住房部 |  | 每床位每日 | 200~300 | 180~240 | 24 | 2.0~1.5 |
| 6 | 养老院、托老所 | 全托 | 每床位每日 | 100~150 | 90~120 | 24 | 2.5~2.0 |
|  |  | 日托 |  | 50~80 | 40~60 | 10 | 2.0 |
| 7 | 幼儿园、托儿所 | 有住宿 | 每儿童每日 | 50~100 | 40~80 | 24 | 3.0~2.5 |
|  |  | 无住宿 |  | 30~50 | 25~40 | 40 | 2.0 |
| 8 | 公共浴室 | 淋浴 | 每顾客每次 | 100 | 70~90 | 12 | 2.0~1.5 |
|  |  | 沐浴、浴盆 |  | 120~150 | 120~150 |  |  |
|  |  | 桑拿浴（沐浴、按摩池） |  | 150~200 | 130~160 |  |  |
| 9 | 理发室、美容院 |  | 每顾客每次 | 40~100 | 35~80 | 8 | 2.0~1.5 |
| 10 | 洗衣房 |  | 每千克干衣 | 40~80 | 40~80 | 8 | 1.5~1.2 |
| 11 | 餐饮厅 | 中餐酒楼 | 每顾客每次 | 40~60 | 35~50 | 10~12 | 1.5~1.2 |
|  |  | 快餐店、职工及学生食堂 |  | 20~25 | 15~20 | 12~16 |  |
|  |  | 酒吧，咖啡厅、茶座、卡拉OK房 |  | 5~15 | 5~10 | 8~18 |  |
| 12 | 商场 | 员工及顾客 | 每平米营业厅面积每日 | 5~8 | 4~6 | 12 | 1.5~1.2 |
| 13 | 办公楼 | 坐班制办公 | 每人每班 | 30~50 | 25~40 | 8~10 | 1.5~1.2 |
|  |  | 公寓式办公 | 每人每日 | 130~300 | 120~250 | 10~24 | 2.5~1.8 |
|  |  | 酒店式办公 |  | 250~400 | 220~320 | 24 | 2.0 |
| 14 | 科研楼 | 化学 | 每工作人员每日 | 460 | 370 | 8~10 | 2.0~1.5 |
|  |  | 生物 |  | 310 | 250 |  |  |
|  |  | 物理 |  | 125 | 100 |  |  |
|  |  | 药剂调制 |  | 310 | 250 |  |  |
| 15 | 图书馆 | 阅览者 | 每座位每次 | 20~30 | 15~25 | 8~10 | 1.2~1.5 |
|  |  | 员工 | 每人每日 | 50 | 40 |  |  |
| 16 | 书店 | 顾客 | 每平米营业厅面积每日 | 3~6 | 3~5 | 8~12 | 1.5~1.2 |
|  |  | 员工 | 每人每班 | 30~50 | 27~40 |  |  |
| 17 | 教学、实验楼 | 中小学校 | 每学生每日 | 20~40 | 15~35 | 8~9 | 1.5~1.2 |
|  |  | 高等院校 |  | 40~50 | 35~40 |  |  |
| 18 | 电影院、剧院 | 观众 | 每观众每场 | 3~5 | 3~5 | 3 | 1.5~1.2 |
|  |  | 演职员 | 每人每场 | 40 | 35 | 4~6 | 2.5~2.0 |
| 19 | 健身中心 |  | 每人每次 | 30~50 | 25~40 | 8~12 | 1.5~1.2 |
| 20 | 体育场（馆） | 运动员淋浴 | 每人每次 | 30~40 | 25~40 | 4 | 3.0~2.0 |
|  |  | 观众 | 每人每场 | 3 | 3 |  | 1.2 |
| 21 | 会议厅 |  | 每座位每次 | 6~8 | 6~8 | 4 | 1.5~1.2 |
| 22 | 会展中心（展览馆、博物馆） | 观众 | 每平米展厅每日 | 3~6 | 3~5 | 8~16 | 1.5~1.2 |
|  |  | 员工 | 每人每班 | 30~50 | 27~40 |  |  |
| 23 | 航站楼、客运站旅客 |  | 每人次 | 3~6 | 3~6 | 8~16 | 1.5~1.2 |
| 24 | 菜市场地面冲洗及保鲜用水 |  | 每平米每日 | 10~20 | 8~15 | 8~10 | 2.5~2.0 |
| 25 | 停车库地面冲水 |  | 每平米每次 | 2~3 | 2~3 | 6~8 | 1.0 |
| 注1：中等院校、兵营等宿舍设置公用卫生间和盥洗室，当用水时段集中时，最高日小时变化系数Kh值宜取高值6.0~4.0；其他类型宿舍设置公用卫生间和盥洗室时，最高日小时变化系数Kh值宜取低值3.5~3.0。 注2：除注明外，均不含员工生活用水，员工最高日用水定额为每人每班40L~60L，平均日用水定额为每人每班30L~45L。 注3：大型超市的生鲜食品区按菜市场用水。 注4：医疗建筑用水中已含医疗用水。 注5：该表引用自GB 50015-2019中的表3.2.2。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性）
热熔操作要求

  - E.1  热熔操作规范

热熔操作应符合以下规定：

- 接通热熔电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作；

- 切割管村，必须使端面表在于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切削机。必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺；

- 管村与管件连接端面必须清洁、干燥、无油；

- 用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔深度应符合表E.1的规定；

- 熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方，气在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出其位置；

- 连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间，必须满足表E.1的规定；

- 达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘；

- 在表E.1规定的加工时间内，刚熔接好的接头还可校正，但严禁旋转。

- 表E.1  热熔连接技术要求

| 公称外径 mm | 热熔深度 mm | 加热时间 s | 加工时间 s | 冷却时间 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 16 | 7 | 4 | 3 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | 4 |
| 40 | 21 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 22.5 | 18 | 6 | 5 |
| 63 | 24 | 24 | 6 | 6 |
| 75 | 26 | 30 | 10 | 8 |
| 90 | 32 | 40 | 10 | 8 |
| 110 | 38.5 | 50 | 15 | 10 |
| 若环境温度小于5℃，加热时间应延长50%。 |  |  |  |  |

  - E.2  电熔操作规范

当管道采用电熔连接时，应符合下列规定：

- 应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮；

- 电熔承插连接管材的连接端应切割垂直，并应用洁净棉布擦净管材和管件连接面上的污物，并标出插入深度，刮除其表皮；

- 校直两对应的连接件，使其处于同一轴线上；

- 电熔连接机具与电熔管件的导线连通应正确。连接前，应检查通电加热的电压，加热时间应符合电熔连接机具与电熔管件生产厂家的有关规定；

- 在熔合及冷却过程中，不应移动、转动电熔管件和熔合的管道，不应在连接件上施加任何压力；

- 电熔连接的标准加热时间应由生产厂家提供，并应随环境温度的不同而加以调整。电熔连接的加热时间与环境温度的关系应符合表E.2的规定。若电熔机具有温度自动补偿功能，则不需调整加热时间。

- 表E.2  电熔连接的加热时间与环境温度的关系

| 环境温度 ℃ | 修正值 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| -10 | T+12%T | 112S |
| 0 | T+8%T | 108S |
| +10 | T+4%T | 104S |
| +20 | 标准加热时间T | 100S |
| +30 | T-4%T | 96S |
| +40 | T-8%T | 92S |
| +50 | T-12%T | 88S |

- （资料性）
热泵热水系统工程竣工验收报告

- 热泵热水系统工程竣工验收报告参考表F.1执行。

- 表F.1  热泵热水工程竣工验收报告

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 序号 | 分部工程 |  |  | 施工单位检查评定结果 |  | 建设单位验收结论 |
| 1 | 支架、基础或基座 |  |  |  |  |  |
| 2 | 加热系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 储热水箱和辅助能源 |  |  |  |  |  |
| 4 | 热水供应系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气装置与自动控制系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | 竣工资料 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 评定结果 |  | 项目专业质量（技术）负责人意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 验收结论 |  | 验收意见及结论： 建设单位（公章）： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |