ICS号

中国标准文献分类号

中国制冷空调工业协会标准

团体标准编号

代替的团体标准编号

空调与制冷设备出口用产品性能评价

组合式空调箱体

Performance Rating of Exported Air-conditioning and Refrigeration Equipment:

Central Station Air-handling Unit Casings

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

中国制冷空调工业协会  发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目    次

前言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围………………………………………………………………………………………… 1

2规范性引用文件…………………………………………………………………………… 1

3术语和定义………………………………………………………………………………… 1

4型式和基本参数……………………………………………………………………………… 2

5技术要求…………………………………………………………………………………… 2

6试验方法…………………………………………………………………………………… 5

7检验规则…………………………………………………………………………………… 6

8标志、包装、运输和贮存……………………………………………………………………… 6

附录A（规范性）组合式空调箱体变形率测试方法………………………………………… 8

附录B（规范性）组合式空调箱体漏风率测试方法………………………………………… 8

附录C（规范性）组合式空调箱体传热系数和冷桥因子测试方法…………………………… 12

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的归口和发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、合肥通用机电产品检测院有限公司……。

本文件主要起草人：……。

本文件为首次制定。

本文件于XXX年XXX月XXX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本文件于XXX年XXX月XXX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本文件由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

空调与制冷设备出口用产品性能评价

组合式空调箱体

  - 范围

本文件规定了组合式空调箱体（以下简称“机组”）作为空调与制冷设备出口用产品的评价要求和评价方法。

本文件适用于由一个或多个风机和其他必要设备构成的封闭组合单元，用于执行空气循环、清洁、加热、冷却、加湿、除湿和混合等一项或多项功能。

本文件不适用于自带冷热源的空调机（组）、直膨式空气处理装置、可变制冷剂流量设备等。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14294  组合式空调机组

ANSI/AHRI 1350（I-P） MECHANICAL PERFORMANCE RATING OF CENTRAL STATION AIR-HANDLING UNIT CASINGS

ANSI/AHRI 1351（SI） MECHANICAL PERFORMANCE RATING OF CENTRAL STATION AIR-HANDLING UNIT CASINGS

EN 1886  Ventilation for buildings—Air handling units—Mechanical performance

  - 术语和定义

GB/T 16803、GB/T 14294界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

组合式空调机组  Central Station Air-handling Unit

由一个或多个风扇和其他必要的设备组成的空气处理装置，用于空气循环、清洁、加热、冷却、加湿、除湿和混合的一种或多种功能。

组合式空调箱体  Central Station Air-handling Unit Casing

容纳组合式空调机组的风扇、盘管、过滤器和其他组件的箱体外壳。通常由金属制成，在必要时装有隔热或隔音材料，并将处理后的空气与周围的空气分开。

变形等级  Deflection Class.

由机组在额定承压下的最大变形率对应的额定等级。

漏风等级  Leakage Class

机组在指定的内部压力条件下运行的最大漏风率对应的额定等级。

最大变形率  Maximum Deflection

在机组上找到的变形率的最大值

注：单位为毫米每毫米（mm/mm）。

变形率  Deflection

在试验条件下，机组变形量与机组最短边之比。

注：单位为毫米每毫米（mm/mm）。

漏风最大承压  Maximum Rated Pressure for Leakage

漏风试验时，机组最大承受压力（正压或者负压）。

注：单位为帕（Pa）。

负压  Negative Pressure

机组内气压低于环境气压的任何点，并且始终为负值。

注：单位为帕（Pa）。

正压  Positive Pressure

机组内气压高于环境气压的任何点，并且始终为正值。

注：单位为帕（Pa）。

承压  Rating Differential Static Pressure

确定变形等级所需的压力

注：单位为帕（Pa）。

冷桥  Thermal Bridge

机组内部空气干球温度与机组外表面温度之间的最小温差。

注：单位为摄氏度（℃）。

冷桥等级  Thermal Bridge Class

冷桥因子对应的额定等级

冷桥因子  Thermal Bridging Factor

冷桥位置处平均内部干球温度和机组外表面温度之差与平均外部干球空气温度和平均内部空气干球温度之差的比值。

传热系数  Thermal Transmittance

热量通过机组向外传递的速率

注：瓦每平方米每开氏度（W/(m2*K）。

传热等级  Thermal Transmittance Class

传热系数对应的额定等级。

  - 型式和基本参数

  - 型式

    - 按测试机组是否为实际机组可分为：

——模型箱体

——实际机组

    - 按使用场合可分为：

——室内型

——室外型

    - 按照机组内正压或负压高低可分为：

——低压型（250Pa＜正压或负压≤1000Pa）

——中压型（1000Pa＜正压或负压≤2500Pa）

——高压型（正压或负压＞2500Pa）

  - 型号

机组型号的编制方法可由制造商自行确定。

  - 基本参数

表1  变形等级限值

| 变形等级, CDx | 额定承压, Pa | 最大变形率, mm/mm |
| --- | --- | --- |
| CD1 | 2500 | 0.0033 |
| CD2 | 2000 | 0.0042 |
| CD3 | 1500 | 0.0042 |
| CD4 | 1000 | 0.0042 |
| CD5 | 250 | ≥0.0042 |

表2  漏风等级限值

| 漏风等级, CLx | 250Pa下最大漏风率L/s/10m2 |
| --- | --- |
| CL1 | 0.183 |
| CL2 | 0.366 |
| CL3 | 0.549 |
| CL6 | 1.098 |
| CL12 | 2.195 |
| 注： 1.漏风额定压力根据机组的明示最大值来确定； 2.所有数值均适用于正压或负压条件。 |  |

表3  传热系数限值

| 传热等级, CTx | 传热系数,U, W/(m2*K) |
| --- | --- |
| CT1 | U≤0.8 |
| CT2 | 0.8＜U≤1.31 |
| CT3 | 1.31＜U≤2.04 |
| CT4 | 2.04＜U≤3.03 |
| CT5 | U＞3.13 |

表4  冷桥等级限值

| 冷桥等级, CBx | 冷桥因子,kb |
| --- | --- |
| CB1 | kb≥0.8 |
| CB2 | 0.8＞U≥0.6 |
| CB3 | 0.6＞U≥0.4 |
| CB4 | 0.4＞U≥0.2 |
| CB5 | U＜0.2 |

表5  一般性能试验工况条件

| 项目 | 环境干球温度（℃） | 机组内外干球温差（℃） | 外部环境风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 变形率 | 16~32 | - | - |
| 漏风率 | 16~32 | - | - |
| 传热系数 | 16~32 | 20 | ≤0.5 |
| 冷桥因子 | 16~32 | 20 | ≤0.5 |

  - 技术要求

5.1一般要求

5.1.1 机组外表面应清洁，涂漆表面应光滑。管路附件安装应横平竖直，排布整齐。

5.1.2 机组涂装件表面应平整，涂布及色泽均匀，不应有明显的气泡、流痕、皱纹等瑕疵或损伤，也不应有漏涂、底漆外露等情况。

5.1.3 机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。

5.1.4 机组的检修门应严密、灵活、安全。

5.1.5 室外型机组应有防渗雨、防冻措施。

5.2变形率

机组在表1和表5对应的变形等级的工况下运行时，最大变形率不超过对应限定值。

5.3漏风率

机组在表2和表5对应的漏风等级的工况下运行时，漏风率不超过对应限定值。

5.4传热系数

机组在表5对应的工况下运行时，传热系数不超过表3对应限定值。

5.5冷桥因子

机组在表5对应的工况下运行时，冷桥因子不超过表4对应限定值。

  - 试验方法

6.1一般规定

6.1.1试验机组应按功能段组成整机进行试验。

6.1.2试验机组应按产品说明书要求组装和安装，除试验方法有规定外，不得采取任何特殊处理措施。

6.2试验条件

6.2.1 试验工况应符合表1~5的规定。

6.2.2试验工况和测试操作的允许偏差应符合表6的规定。

表6  试验操作允许偏差（平均变动幅度）

| 参数 | 试验工况允差 |
| --- | --- |
| 额定承压（Pa） | +10 |
| 机组内外干球温差（℃） | ±1.5 |

6.2.3 试验用的仪表应符合表7的规定。

表7  试验仪表

| 测量参数 | 仪表 | 测试项目 | 仪表精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 铂电阻、热电偶 | 机组内外环境温度、表面温度 | 0.1℃ |
| 压力 | 微压计 | 承压 | 1Pa |
|  | 大气压力计 | 大气压 | 2hPa |
| 长度 | 钢卷尺 | 机组长宽高 | 1mm |
| 变形量 | 百分表 | 机组变形 | 0.01mm |
| 功率 | 功率计 | 传热系数中电加热及风机功率 | 1W |

6.3一般要求

目测方法检测。

6.4性能试验

6.4.1变形率

机组在表1和表5对应的试验工况下，按附录A的规定的方法测试。

6.4.2漏风率

机组在表2和表5对应的试验工况下，按附录B的规定的方法测试。

6.4.3传热系数

机组在表5对应的试验工况下，按附录C的规定的方法测试。

6.4.4冷桥因子

机组在表5对应的试验工况下，按附录C的规定的方法测试。

  - 检验规则

7.1机组的检验分为出厂检验、抽样检验和型式检验。检验项目、技术要求及试验方法按表8的规定。

7.2每台机组应经制造商质量检验部门检验合格后方能出厂。

7.3制造商的产品质量控制措施中应主动包含抽样检测，尤其是批量生产的机组，但具体的抽样方案、检查水平及合格质量水平等可由制造商质量检验部门自行确定。

表8  检验项目

| 序号 | 测试项目 | 检验类型 |  |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 抽样检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 一般要求 | √ | √ | √ | 5.1 | 6.3 |
| 2 | 变形率 | — | √ | √ | 5.2 | 6.4.1 |
| 3 | 漏风率 | — | √ | √ | 5.3 | 6.4.2 |
| 4 | 传热系数 | — | √ | √ | 5.4 | 6.4.3 |
| 5 | 冷桥因子 | — | √ | √ | 5.5 | 6.4.4 |
| 注：“√”表示需要检验的项目；“—”表示不需要检验的项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 标志、包装、运输和贮存

8.1标志

8.1.1每台机组应在明显部位设置永久性铭牌，铭牌内容应包括：

a)机组名称、型号；

b)机组主要技术参数（额定承压）；

c)机组外形尺寸：长、宽、高；

d)出厂编号；

e)出厂日期；

f)制造商名称。

8.2包装

8.2.1机组在包装前应进行清洁处理，各部件应清洁、干燥，易锈部件应涂防锈剂。

8.2.2包装箱内应有装箱单、产品合格证、产品安装使用说明书等技术文件。

8.2.3包装箱上应有不易褪色的装箱标志，其内容：

a)产品名称、型号

b)产品毛重、净重；

c)箱体外形尺寸:长、宽、高

d)共 箱，第 箱

e)装箱日期；

f)到站(港)及收货单位；

g)发站(港)及发货单位。

8.3运输和贮存

8.3.1机组在运输过程中，不应受碰撞、挤压、抛投、雨雪淋袭。

8.3.2机组应贮存在防潮、防雨、防火场所，周围应无腐蚀性气体存在。

附录A

（规范性）

组合式空调箱体变形率测试方法

- A.1试验工况

变形率试验承压由厂家根据表1中选取一组。

- A.2试验机组安装

测机组箱体底座应水平放置且牢固，机组箱体上所有的风口应用堵板封堵并用密封材料密封，防止漏风，在堵板中央应预留测试孔，用于安装加压进气管连接口，在堵板的右上角预留孔径为1mm-3mm的测孔，用于安装箱体内承压测量连接口。测试装置由供风装置，压力测试装置，百分表测量装置组成。

根据测试压力为负压、正压、正压和负压试验装置应如图A.1、A.2和A.3所示。

图A．1负压测试装装置

图A．2正压测试装装置

图A．3正压和负压测试装装置

- A.3试验方法

A.3.1测点的选取

取四个测点，这四个测点的位置应包含宽高、长高、长宽这三种组合的面板，如图A.3所示。测点应避开盘管、风机和钣金连接处，选取无连接处区域的中心位置。对于宽高组成的面板，如果进出风口面积大于该面板面积的40%，则不应选取为变形率测点。

图A．3测点位置选择

A.3.2变形率计算

a)固定百分表的支架，在无压力的情况下，使百分表的指针正对测试点，调节百分表，使其指针的尖端与箱体接触，并记录此时百分表的读值hs；

b)开启风机平稳加压至指定压力，至少维持1min，关闭风机，使承压归零，再至少维持1min，此时记录百分表读值hf；

c)再次开启风机加压至指定压力，稳定后读取各位置百分表加压后的变形量读值，每隔5min 读取一次，共15min，计为h1、h2、h3、h4；

则该点的净变形量为：

hnet=|h1+h2+h3+h44-hs+hf2|

该点的变形率为：

hnd=hnetlspan

其中：

hnet——净变形量，mm；

hnd——变形率，mm/mm；

lspan——测点面板的最短边长，mm。

四个测点中hnd的最大值即为最大变形率。

附录B

（规范性）

组合式空调箱体漏风率测试方法

- B.1试验工况

漏风率试验承压来源于厂家设计的最大漏风额定承压，应从表B.1中选取。

表B.1  漏风率试验最大额定承压

| 正压（Pa） | 250 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负压（Pa） | -250 | -1000 | -1500 | -2000 | -2500 |

- B.2试验机组安装

a)如果测试项目不包含变形率，应根据A.3.2的方法进行预测试；

b)根据设计的承压和A.2的方法，对机组进行安装。

- B.3试验方法

a)负压段的机组将机组的各个出风阀全部关闭，用图A.1试验布置。正压段机组将机组各个进风阀全部关闭，用图A.2试验布置。并加以密封,使之不漏气；

b)调节节流装置，使机组内达到要求的承压值；

c)在测量风管上，用流量喷嘴或皮托管测得的风量，即为机组的漏风量，并换算为标准空气状态的风量。

d)对于同时测量漏风率和变形率两个项目的机组，应先测试变形，后测试漏风；

e)每隔5min读取一次，共15min

f)关闭漏风装置，断开其与测试机组的连接，用堵板密封漏风量装置风管与机组连接的接口，开启漏风量装置加压至指定的压力，测试漏风装置本身的漏风量。

- B.4漏风率计算

B.4.1箱体外表面净面积：

Agross=2H×W+2L×H+2(L×W)

Anet=Agross-Ablock

其中：

Agross——机组总表面积,m2；

Anet——机组净表面积，m2；

Ablock——机组进出风口总面积，m2；

L×W×H——机组长宽高，m。

B.4.2使用测试前和测试后数值计算测试装置平均泄漏量。

Qnet=Qgross-Qtare

其中：

Qgross——测试漏风量，L/s；

Qnet——净漏风量，L/s；

Qtare——测试装置泄漏量，L/s。

B.4.3计算对应承压下的漏风率：

CL=CLm∙(PmPr)-0.65

其中：

CL——机组漏风率，L/s/10m2；

CLm——额定承压下实测漏风率，L/s/10m2；

Pm——额定承压，Pa；

Pr——参考压力，取250Pa。

附录C

（规范性）

组合式空调箱体传热系数和冷桥因子测试方法

- C.1试验工况

试验工况按表5的规定。

- C.2试验机组安装

a)将机组支撑在距离地面30-40cm的隔热块（木块或其他低热传输材料等）上，隔热块的覆盖面积不得超过底部表面积的5%。

b)在机组内部安装可调节的电加热器。加热器应能够将内部空气温度提高到至少比外部环境空气温度高17ºC。加热器应可以调节到恒定的输入功率，以实现均匀的内部温度分布。

c)机组内部应安装循环风机，以保持机组内部温度分布均匀。以盘管、过滤器为界，每个单元至少安装一个风机。

d)在测试期间，距离机组外部30cm范围内的风速不得大于0.5m/s。

e)安装在机组内部的热电偶应安装在距离内表面10-12cm处，外部热电偶应安装在距离机组外表面10-12cm处。

f)内部点需确定所需的热电偶平面数量。如图C.1所示，由挡板（盘管、风机、过滤网等）所划分的每个内部单元至少有两个布点平面；两个布点平面的距离如果大于1.2m，则需增加一个布点平面。

g)内部布点数量如图C.2所示。每个平面内至少布置四个点，四个测点距离机组临近的三个内表面均为10-12cm。四个温度测点组成的四条边，每条大于1.2m的边上，均需在中点处增加一个温度测点。测试时箱体内部单位横截面积循环风量不小于25L/s。

h)外部布点数量如图C.3所示。外部热电偶均匀布置在箱体外部的两个侧面、底面和顶面、两个端面的中心线上，共计14个点。

图C．1热电偶平面

图C．2内部布点图

图C．3外部布点图

- C.3传热系数试验方法

a)启动电加热和循环风机，监测所有温度测点的温度并调整加热器，直到平均内部温度与外部平均空气温度温差为20±1.5ºC。内部平均温度不应超过50°C。

b)当数据满足以下条件时，可以采集稳定工况下30min内至少四组数据：

1.任一点内部温度标准偏差≤1.1℃，任一内部温度点温度与内部平均温度的温差≤1.7℃；

2.内部平均温度稳定在±1.1℃；

3.任一点外部温度标准偏差≤1.1℃，任一外部温度点温度与外部平均温度的温差≤1.7℃；

4.外部平均温度稳定在±1.1℃；

5.电加热和风机输入功率不超过平均输入功率的3%。

c)记录以下内容：

1.试验前：热电偶位置、机组的外部尺寸和外观、挡板的尺寸和位置；

2.试验后：内外温度测点温度、电加热输入功率、循环风机输入功率

- C.4冷桥因子试验方法

a)维持传热系数试验工况，以确定机组外表面和机组内部平均温度的最小温差值和位置。

b)使用热成像仪或其他温度测量装置，确定机组表面温度最高的四个温度点。如果螺钉 (包括垫圈)和紧固件的总面积小于总表面积的1%，则不应作为冷桥点。

c)确定好冷桥位置后，将温度测试装置直接与该点的机组表面接触，并加上保温材料。

d)记录30min内至少四组冷桥温度数据。

- C.5传热系数计算

C.5.1计算总输入功率：

Pin=Ph+Pf

其中：

Pin——总输入功率，W;

Ph——电加热输入功率，W;

Pf——循环风机输入功率，W。

C.5.2计算传热系数：

U=PinAnet(Tae-Tai)

其中：

Tae——机组外部平均环境干球温度，℃；

Tai——机组内部平均环境干球温度，℃；

U——传热系数，W/m·K。

- C.6冷桥因子计算

冷桥因子：

kb=Tai-TsoTai-Tae

其中：

Tso——机组外表面冷桥位置温度，℃。

注：使用测试中计算出的最小kb来确定冷桥等级。