ICS 27.200

J 73

中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

空调与制冷设备

出口用产品性能评价

大型单元式空调及热泵设备

Performance Rating of Exported Air-conditioning and Refrigeration Equipment:

Unitary Large Air-conditioning & Heat Pump Equipment

（征求意见稿）

20××-××-××发布                                        20××-××-××实施

中国制冷空调工业协会  发布

重要声明

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目    次

前言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围………………………………………………………………………………………… 1

2规范性引用文件…………………………………………………………………………… 1

3术语和定义………………………………………………………………………………… 1

4型式和基本参数……………………………………………………………………………… 3

5技术要求…………………………………………………………………………………… 6

6试验方法…………………………………………………………………………………… 7

7检验规则…………………………………………………………………………………… 10

8标志、包装、运输和贮存………………………………………………………… 11

附录A（规范性）IEER 测试方法………………………………………… 13

附录B（规范性）辅侧能力校核………………………………………… 15

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的归口和发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、合肥通用机电产品检测院有限公司……。

本文件主要起草人：……。

本文件为首次制定。

本文件于XXX年XXX月XXX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本文件于XXX年XXX月XXX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本文件由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

空调与制冷设备出口用产品性能评价

大型单元式空调及热泵设备

  - 范围

本文件规定了大型单元式空调及热泵设备（以下简称“机组”）作为空调与制冷设备出口用产品（北美地区）的评价要求和评价方法。

本文件适用于应用为50Hz和60Hz的额定制冷量在65000 Btu/h以上到760000 Btu/h以下的由电力驱动、蒸汽压缩制冷系统的单元式空调及热泵设备。

本文件不适用于机组组件，小于65000 Btu/h的机组，水冷热泵机组，可变制冷剂流量空调及热泵机组，装有减温器或者加热水装置的机组，大于135000 Btu/h的工商业用冷凝机组等。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB/T 20738  屋顶式空气调节机组

JB/T 7249 制冷设备 术语

AHRI Standard 340/360 Performance Rating of Unitary Air-conditioning& Air-source Heat Pump Equipment

ANSI/ASHRAE 37 Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump

  - 术语和定义

JB/T 7249和AHRI Standard 340/360确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 单元式空调机 Unitary Air-conditioner

一种向封闭空间、房间或区域直接提供经过处理空气的设备，它主要包括制冷系统以及空气循环和净化装置，还可以包括电加热、加湿和通风装置。结构形式由室内盘管、压缩机、室外盘管、室内风机、室外风机和膨胀装置组成。

  - 制冷量 Cooling Capacity

净能力与空气进入机组和离开机组之间的空气焓值的变化有关，其中包括潜热能力和显热能力，以Btu/h表示，并包括循环风机和电机的热量。

3.2.1 标准制冷量 机组在标准额定条件下的满负荷制冷量，以Btu/h表示。

3.2.2 潜热能力 与湿度比变化相关的能力，以Btu/h表示。

3.2.3 显热能力 与干球温度变化相关的能力，以Btu/h表示。

  - 能效比EER  Energy Efficiency Ratio (EER).

在给定的一组额定条件下，制冷量(Btu/h)与输入功率(w)的比值，单位为Btu/W-h。

3.3.1标准能效比EER 在标准额定值条件下，制冷量(Btu/h)与总运行输入功率(w)的比值。

3.4 固定能力控制机组。Fixed Capacity Controlled Units

限制为单级固定制冷量的机组。

  - 满负荷额定室内风量 Full Load Rated Indoor Airflow

在制造商规定的100%能力和规定的机外静压下的标准风量。

3.6 制热量 Heating Capacity

与进入机组的空气和离开机组的空气之间干球温度变化相关的能力，包括循环风机和电机的热量，但不包括补充热量，以Btu/h表示。

3.7 制热性能系数 Heating Coefficient of Performance (COPH)

在任何给定的额定条件下，制热量 (w)与输入功率(w)的比值，以w/w表示。对于COPH，应排除辅助电加热。

3.8 综合能效比 Integrated Energy Efficiency Ratio (IEER)

在满负荷和部分负荷条件下的机械冷却效率的加权计算，以Btu/W-h表示。

3.9 百分比 Percent Load

在标准额定条件下，部分负荷制冷量与实测满负荷制冷量的比值，单位为百分数，%。

3.10 整体式空调 Single Package Air-conditioners

带有一个或多个蒸发风扇,蒸发盘管和冷凝器单元的机组，其用于空气冷却,清洁、除湿、工厂或现场安装电动加热器的加热和通过管道系统强制空气循环,来进行加湿和温度的控制。这些机组没有燃气加热，也不是热泵。包括的只是那些单位，组装或设计，以组装在一个单一的单位(在一个工厂制造的外壳内)。整体式(仅冷却)屋顶单元机组包含在这一类。

3.11 部分负荷名义室内风量 Part Load Rated Indoor Airflow

在制造商定义的部分负荷额定条件下和机外静压下的标准气流，可能每个部分负荷额定点的风量都不一样。

3.12 额定工况 Rating Conditions

一组操作工况，在此工况下产生单一的性能评级，并且只导致该性能评价的出现。

3.12.1 标准额定工况 Standard Rating Conditions

评定工况用来作为产品性能特性比较的基础。

3.12.2 国际额定工况 International Ratings Conditions

评定工况用来作为北美以外销售产品性能特性比较的基础。

3.13 分体式空调 Split System Air-conditioners

用于空调目的的机组，其蒸发器和冷凝单元是分开的，需要通过制冷剂管路进行连接。

3.14 标准空气状态 Standard Air

质量密度为0.075 lb／ft3的干空气，其大气压约为101.32kPa，环境干球温度21.1℃。

3.15 标准风量 Standard Airflow

经标准空气条件修正后的空气体积流量，用scfm表示。当将测量的气流校正为标准空气时，应根据气流测量站的空气密度进行校正。

3.16 标准过滤网 Standard Filter

具有最低过滤水平的过滤器，在商业中与模型一起分布。如果制造商在该型号的安装说明或销售材料中没有指定哪个过滤器选项的过滤级别最低，那么标准过滤器应是该型号的销售材料中指定为“默认”或“标准”过滤器的过滤器。如果制造商没有指定默认的过滤器选项或哪个过滤器选项具有最低的过滤级别，那么标准过滤器应是由制造商提供的任何过滤器。

3.17 供应空气 Supply Air

由机组输送到空调空间的空气，用标准空气表示。

3.18 试验条件允差 Test Condition Tolerance

测得试验参数与规定试验条件平均值之间的最大允差

3.19 试验运行公差 Test Operating Tolerance

测量值在规定试验间隔内可变化的最大容许范围。当用百分比表示时，最大允许偏差为规定的平均值百分比。最大和最小采样值之差应小于或等于规定的试验运行公差。

4 型式和基本参数

  - 型式

    - 按功能分：

——单冷型

——热泵型

    - 按结构形式分：

——整体型

——分体型

    - 按能力调节特性分：

——定容型

——非定容型

  - 型号

机组型号的编制方法可由制造商自行确定。

  - 基本参数

4.3.1试验工况要求表1及表2。

表1标准试验工况条件

| 试验名称 | 室外工况（℉） | 室内工况（℉） |
| --- | --- | --- |
| 标准制冷工况 | 95.0 / 75.0 | 80.0 / 67.0 |
| 低温制冷工况 | 67.0 / 57.0 | 67.0 / 57.0 |
| 制冷最大运行工况 | 115.0 / - | 80.0 / 67.0 |
| 标准部分负荷工况 | 根据表2变化 | 80.0 / 67.0 |
| 凝露工况 | 80.0 / 75.0 | 80.0 / 75.0 |
| 凝结水排除 | 80.0 / 75.0 | 80.0 / 75.0 |
| 高温制热工况 | 47.0 / 43.0 | 70.0 / 60.0 |
| 低温制热工况 | 17.0 / 15.0 | 70.0 / 60.0 |
| 制热最大运行工况 | 75.0 / 65.0 | 80.0 / -- |
| 注：1测试只在大气压高于13.7psia时有效。 2室内风扇系统的机外静压应根据表4进行设置。 |  |  |

表2IEER 部分负荷工况条件

| 工况名称 | 工况 |
| --- | --- |
| 室内侧空气 |  |
| 环境干球温度 | 80℉ |
| 环境湿球温度 | 67℉ |
| 部分负荷名义风量 | 参考6.2关于风量和静压的介绍 |
| 风冷冷凝器侧 |  |
| 环境干球温度 | 100%负荷 95℉ |
|  | 75%负荷 81.5℉ |
|  | 50%负荷 68℉ |
|  | 25%负荷 65℉ |
| 冷凝风机风量 | 如果需要，参考5.6 |

4.3.2 对于分体式机组，其连接管长需要按制造商推荐管长以及由于安装条件限制所需的最小管长进行测试，其最小管长为25 ft。其中至少10 ft的管长应该暴露在室外侧。其尺寸，保温和其他细节应根据制造商说明进行。当接管长度大于25 ft时，制冷量需按照表3的规定，按超出部分对制冷量进行修正。

表3  管长修正

| 超出管长（X），ft | 制冷量修正系数 |
| --- | --- |
| 3.3＜X≤20 | 1.01 |
| 20＜X≤40 | 1.02 |
| 40＜X≤60 | 1.03 |
| 备注：1.制冷量应乘以修正系数来得到最终能力结果。 2．此修正系数只用于制冷满负荷测试。 |  |

4.3.3 对于满负荷制冷测试来说，机组测试的最小静压要求参照表4规定。

表4  最小静压要求

| 额定制冷量，Btu/h ×1000 | 最小出风静压（in H2O ） |
| --- | --- |
| 65≤70 | 0.20 |
| 71≤105 | 0.25 |
| 106≤134 | 0.30 |
| 135≤210 | 0.35 |
| 211≤280 | 0.40 |
| 281≤350 | 0.45 |
| 351≤400 | 0.55 |
| 401≤500 | 0.65 |
| ≥501 | 0.75 |
| 注：对于不带过滤网的风管式系统，增加0.08 in H2O静压进行测试。 |  |

4.3.4 冷媒充填应按照机组安装说明或标签，并参照表5所列的优先等级进行。

表5  充注等级试验工况允差

| 充注等级试验工况允差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节流孔 |  |  | 膨胀阀 |  |  |
| 优先级 | 方法 | 允差 | 优先级 | 方法 | 允差 |
| 1 | 过热度 | ± 2.0 °F | 1 | 过冷度 | ±2.0°F |
| 2 | 高侧压力或饱和温度 | ± 4.0 psi 或 ± 1.0°F | 2 | 高侧压力或饱和温度 | ± 4.0 psi 或± 1.0°F |
| 3 | 低侧压力或饱 和温度 | ± 2.0 psi 或 ± 0.8 °F | 3 | 低侧压力或饱和温度 | ± 2.0 psi 或± 0.8 °F |
| 4 | 低侧温度 | ± 2.0 °F | 4 | 目标温度 | ± 1.0 °F |
| 5 | 高侧温度 | ± 2.0 °F | 5 | 充注重量 | ±2.0oz |
| 6 | 充注重量 | ± 2.0 oz |  |  |  |

4.3.5 国际划分的制冷和制热温度条件的如表6，该工况为确定制冷（热）能力和能效的额定条件。

表6  应用额定条件

| 制冷-标准温度条件 | T1 （温带气候） | T2 （低温气候） | T3 （高温气候） |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内（干球/湿球，单位℉） | 80.6/66.2 | 69.8/59.0 | 84.2/66.2 |
| 室外（干球/湿球，单位℉） | 95.0/75.2 | 80.6/66.2 | 114.8/75.2 |
| 制热-标准温度条件 | H1 （高温气候） | H2 （温带气候） | H3 （低温气候） |
| 室内（干球/湿球，单位℉） | 68.0/59.0 | 68.0/59.0 | 68.0/59.0 |
| 室外（干球/湿球，单位℉） | 44.6/42.8 | 35.6/33.8 | 19.4/17.6 |

- 技术要求

5.1一般要求

5.1.1 机组的隔热层应有良好的隔热性能，并且无毒、无异味且有阻燃性能，在正常工作时表面不应有凝露现象。

5.1.2 机组涂装件表面应平整，涂布均匀、色泽一致，不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外漏及不应有皱纹和其他损伤。

5.1.3 机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷。

5.1.4 机组的各零部件的安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。

5.1.5热泵型机组的电磁换向阀动作应灵敏、可靠，保证整机工作正常。

5.1.6 机组的隔热层应有良好的隔热性能,并且无毒、无异味且有阻燃性能,在正常工作时表面不应有凝露现象。

5.1.7 空机组制冷系统零部件的材料在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下,应不产生劣化且保证整机正常工作。

5.1.8 机组应具有适合于室外使用的防雨水性能,防止雨水的侵人而影响机组内部功能及送、回风系统。

5.1.9 机组的箱体检修门应严密、灵活,内外均可开启,并能锁紧.

5.1.10 机组的振动应符合制造厂设计要求。

5.1.11机组所有零部件和材料应分别符合各有关标准的规定,满足使用性能要求,并保证安全。

5.1.12 机组的电气系统一般应具有电机过载保护、缺相保护(三相电源);制冷系统应具各高压、低

压等必要的保护功能或器件。

5.2性能要求

5.2.1 满负荷制冷量

机组的实测制冷量应不小于名义制冷量的95%。

5.2.2 EER

机组的实测制冷性能系数应不小于名义制冷性能系数的95%。

5.2.3 综合能效比IEER

机组综合能效比不小于名义综合能效比的90%。

5.2.4 高温制热量

机组的高温制热量应不小于名义高温制热量的95%。

5.2.5 高温制热量EER

机组的高温制热能效比应不小于名义高温制热能效比的95%。

5.2.6 低温制热量

机组的低温制热量应不小于名义低温制热量的95%。

5.2.7 低温制热量EER

机组的低温制热能效比应不小于名义低温制热能效比的95%。

5.2.8最大运行测试

设备应连续运行一小时，不能因任何原因中断。

5.2.9低温运行测试（制冷）

整个测试过程中，设备应正常运转且无任何损坏或故障零部件。

5.2.10凝露测试（制冷）

在测试过程中，不得有冷凝水从机组外壳上滴落、滚动或吹落下来。

5.2.11凝结水排除测试（制冷）

在测试过程中，不得有冷凝水从机组外壳上滴落、滚动或吹落下来。

6 试验方法

6.1试验条件

6.1.1 试验工况应符合表1、表2和表4的规定。

6.1.2 仪器仪表的一般规定

试验用仪器仪表经法定计量检验部门检定合格，并在有效期内。

6.1.3试验工况参数的读数允差应符合表7的规定。

表7 试验允差

| 测量类别 | 测试操作允差 | 测试工况允差 |
| --- | --- | --- |
| 室外干球温度℉ 进口 出口 | 2.0 2.0/3.0 | 0.5 - |
| 室外湿球温度℉ 进口 出口 | 1.0 1.0 | 0.3 - |
| 室外露点温度℉ 进口 | 6.0 | 3.0 |
| 室内干球温度℉ 进口 出口 | 2.0 2.0/3.0 | 0.5 - |
| 室内湿球温度℉ 进口 出口 | 1.0 1.0 | 0.3 - |
| 室内侧测量压力对应的饱和制冷剂温度℉ | 3.0 | 0.5 |
| 液体制冷剂温度℉ | 0.5 | 0.2 |
| 机外静压in H2O | 0.05 | - |
| 电压（%） | 2.0 | 1.0 |
| 液体流量（%） | 2.0 | - |
| 喷嘴压降（%） | 2.0 | - |

6.1.4 额定工况测试应该根据铭牌额定电压和频率下进行。如果有双电压铭牌的机组，应该在两种电压下测试，或者在低电压下进行。如果标注范围电压铭牌的机组，应该根据制造商的要求或者出口当地的额定电压进行测试。

6.1.5 测试结果只有在大气压大于13.7 psia时有效，其测试不能在大气压小于13.7 psia的情况下进行，测量设备的精度应该在±0.5%之内有效。

6.2试验要求

6.2.1 当制热和部分负荷制冷工况测试不使用制冷满负荷风量时，需要使用公式1调整机外静压。

其中：

ESPadj =在制热和部分负荷制冷工况风量时调整后的机外静压，in H2O

ESPFL =满负荷制冷风量下根据表4规定的机外静压，in H2O

Qdif =测量的部分负荷风量或者制造商规定的制热风量，scfm

QFL =测量的满负荷制冷风量，scfm

6.2.2 对于没有滤网的机组，在表4规定的最小机外静压下需要加上额外的静压。其增加的值要基于制造商提供的过滤网面积。对于没有提供的过滤网面积的机组，蒸发器的迎风面积应当被使用。对于制热和部分负荷测试，额外的机外静压要根据公式1减去。

其中：

ESPfilter =额外的机外静压，in H2O

QFL =测量的满负荷制冷风量，scfm

Aft =过滤网面积，ft2

6.2.3 所有的风量值都应当使用标准风量。对于满负荷的制冷测试，应当使用额定的满负荷制冷风量，如果制造商没有规定风量，则应当使用400scfm/ton来规定风量值。对于制热测试，应当使用额定制热风量。如果风量没有规定，则根据规定的最小静压来设置风量。如果风量和风扇控制装置都没有规定，但是制造商有办法获得稳态的制热运行，则使用他。如果这些都没有，则使用满负荷制冷风量。

6.2.4 机外静压和风量允差及设置。

6.2.4.1 满负荷制冷测试时，调整机组到表4规定的最小静压上，偏差-0.00/+0.05 in H2O并且风量在满负荷的±3%。如果静压或者风量高于允差，则调整设置到两者均在范围内。如果静压或者风量在最低风量设置时仍高于允差，则调整风量装置来维持风量在允差范围内，并且使静压尽可能的接近表4规定的最小静压上。如果风量或者静压低于允差范围，则调整设置到两者均在范围内。如果静压或者风量在最高风量设置时仍低于允差，则调整风量装置来维持静压在允差范围内，并使风量尽可能的靠近制造商规定值。接下来的所有测试都要使用测量的低的风量作为目标风量。 满负荷风量设置结束后，不应该再调整风量装置。如果静压在风量调整后超过了最小静压要求的0.05 in H2O，应调整静压到规定最小静压的-0.00/+0.05 in H2O。

6.2.4.2 制热和部分负荷测试时，如果制造商规定了部分负荷和制热测试风量和满负荷制冷测试风量一样，则继续使用满负荷制冷测试风量。调整风量装置使风量处于满负荷制冷测试风量的±3%以内。如果制造商规定部分负荷或制热风量与满负荷制冷测试风量不一样时，调整装置到规定设置，如果没有特别规定，则使用与满负荷相同的设置。如果任何负荷都没有规定，就按照出厂设置进行。

此时根据制造商规定的针对制热和部分负荷的风量调整机组到规定的静压上，偏差-0.00/+0.05 in H2O并且风量保持在规定的±3%。如果静压或者风量高于允差，则调整设置到两者均在范围内。如果静压或者风量在最低风量设置时仍高于允差，则调整风量装置来维持风量和静压在允差范围内。如果风量或者静压低于允差范围，则调整设置到两者均在范围内。如果静压或者风量在最高风量设置时仍低于允差，则调整风量装置来维持静压在允差范围内，并使风量尽可能的靠近制造商规定值。接下来的所有测试都要使用测量的低的风量作为目标风量。如果静压在风量调整后超过了最小静压要求的0.05 in H2O，应调整静压到规定最小静压的-0.00/+0.05 in H2O。如果风量此时小于制造商规定风量的97%，应调整风量到规定风量的±3%以内。

6.2.4.3 制热和部分负荷测试时，如果制造商没有规定风量，同时因为制造商提供了风量条件设置也没有使用满负荷风量时，则应使用制造商提供的风量设置条件，调整风量来满足规定静压的-0.00/+0.05 in H2O。设置完毕后，风量设置装置不应再变化。

6.2.5 室外机风量 室外机风量应保持在0静压。如果风扇不可调节，则保持固有室外机风量。对于可以调节的风扇，室外机风扇速度应根据制造商规定或者根据自动控制调节。一旦设置完成，室外机风量不可以改变除非是机组自动调节。

6.2.6 IEER要求 所有设备必须测试IEER，哪怕只有一级制冷控制，无法卸载。公式如下：

其中：

A=100%负荷的制冷标准工况下的EER 单位为：Btu/W∙h；

B=75%负荷的制冷部分负荷工况下的EER 单位为：Btu/W∙h；

C=50%负荷的制冷部分负荷工况下的EER 单位为：Btu/W∙h；

D=25%负荷的制冷部分负荷工况下的EER 单位为：Btu/W∙h；

6.2.7 辅侧能力校核 对于制冷量小于135000 Btu/h的机组，必须在满负荷制冷和制热量测试中使用辅侧能力校核。两次验证的能力偏差应在±6%之内。对于制冷量小于135000 Btu/h的机组，除非使用室外焓差法作为满负荷制冷量测试的次要方法，否则部分负荷也需要使用辅侧能力校核的办法。但是部分负荷测试不需要匹配两次方法的结果。具体测试方法见附录B的要求。

6.3性能试验方法

6.3.1制冷量

机组在表1和表4对应的试验工况下，按ASHRAE 37规定的方法测试。

6.3.2 能效比

机组在表1和表4对应的试验工况下，按ASHRAE 37规定的方法测试。

6.4.3 IEER

机组在表2对应的试验工况下，按附录A的规定的方法测试。

6.4.4最大运行测试

机组在表1对应的试验工况下，按AHRI 340/360 8.2规定的方法测试。

6.4.5 低温运行测试

机组在表1对应的试验工况下，按AHRI 340/360 8.3规定的方法测试。

6.4.6凝露测试

机组在表1对应的试验工况下，按AHRI 340/360 8.4规定的方法测试。

6.4.7凝结水排除

机组在表1对应的试验工况下，按AHRI 340/360 8.5规定的方法测试。

7 检验规则

7.1机组的检验分为出厂检验、抽样检验和型式检验。检验项目、技术要求及试验方法按表8的规定。其中型式检验除了抽样检验内容外，还需要额外测试其他项目，详见表9的规定。

7.2每台机组应经制造商质量检验部门检验合格后方能出厂。

7.3制造商的产品质量控制措施中应主动包含抽样检测，尤其是批量生产的机组，但具体的抽样方案、检查水平及合格质量水平等可由制造商质量检验部门自行确定。

表8  抽样检验项目

| 机组类型 | 测试项目 | 检验类型 |
| --- | --- | --- |
| 单冷型空调 | 制冷量 | 抽样检验 |
|  | 能效比（EER） |  |
|  | 综合能效比（IEER） |  |
| 热泵型空调 | 制冷量 |  |
|  | 能效比（EER） |  |
|  | 综合能效比（IEER） |  |
|  | 高温制热量 |  |
|  | 高温制热性能系数（COP） |  |
|  | 低温制热量 |  |
|  | 低温制热性能系数（COP） |  |

表9  型式检验项目

| 序号 | 测试项目 | 检验类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大运行测试 | 型式检验 |
| 2 | 低温运行测试 |  |
| 3 | 绝热效率测试（制冷） |  |
| 4 | 凝结水排除测试（制冷） |  |

- 标志、包装、运输和贮存

8.1标志

8.1.1每台机组应在明显部位设置永久性铭牌，铭牌内容应包括：

a)机组名称、型号；

b)机组主要技术参数（额定压力、额定静压差、）；

c)机组外形尺寸：长、宽、高；

d)出厂编号；

e)出厂日期；

f)制造商名称。

8.2包装

8.2.1机组在包装前应进行清洁处理，各部件应清洁、干燥，易锈部件应涂防锈剂。

8.2.2包装箱内应有装箱单、产品合格证、产品安装使用说明书等技术文件。

8.2.3包装箱上应有不易褪色的装箱标志，其内容：

a)产品名称、型号

b)产品毛重、净重；

c)箱体外形尺寸:长、宽、高

d)共 箱，第 箱

e)装箱日期；

f)到站(港)及收货单位；

g)发站(港)及发货单位。

8.2.4包装箱上应有防潮、防雨、防倒置、禁止翻滚、小心轻放等储运标志。

8.3运输和贮存

8.3.1机组在运输过程中，不应受碰撞、挤压、抛投、雨雪淋袭。

8.3.2机组应贮存在防潮、防雨、防火场所，周围应无腐蚀性气体存在。

附录A

（规范性）

IEER 测试方法

- A.1 一般要求

测试应根据表2规定的工况进行4个负荷的测试，如果测试的部分负荷能力值在额定部分负荷能力值的满负荷±3%以内，见表A.1。则每个负荷的EER值可以直接用于计算IEER的数值。

| 表A.1 部分负荷能力值的允差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规定的负荷百分比 | 最小允许的负荷百分比 | 最大允许的负荷百分比 |
| 75% | 72% | 78% |
| 50% | 47% | 53% |
| 25% | 22% | 28% |

- A.2内插法

如果测试的部分负荷能力值不能在任意75%，50%，25%能力值的满负荷±3%以内，但是可以在75%，50%，25%之上或者之下运行，则应该使用下面的方法来计算部分负荷的EER。

在额定部分负荷的上一级和下一级负荷测试中，需要固定冷凝温度。举例来说，如果风冷机组只能够测试到80%和60%负荷，而跑不到75%负荷，则80%和60%负荷需要使用与75%相同的环境温度来进行测试，然后进行75%负荷的内插计算。详见公式A.1

EERtarget load%= EERA%-EERB%Load%A-Load%B×Target Load%-Load%B+EERB%          A.1

其中：EERA% =目标负荷的上一级负荷能效比

EERB% =目标负荷的下一级负荷能效比

EERTarget Load%=目标负荷能效比

Load%A =目标负荷的上一级负荷的百分比

Load%B =目标负荷的下一级负荷的百分比

Target Load%=目标负荷的百分比

- A.3衰减法

如果测试的机组不能卸载到75%，50%，25%，则机组应该卸载到可到达的最小负荷和最低风量，然后运行表2规定的部分负荷工况，并根据公式A.2进行计算调整。

其中：CD= 衰减系数，根据公式A.3计算。

PC= 在适用的部分负荷下，压缩机最低卸载点的功率 单位为W。

PCD= 冷凝器部件功率，单位为W。风冷机组中表现为风扇和水泵功率。大于65000 Btu/h到小      于135000Btu/h的水冷机组中，表现为冷却塔的功率。大于135000Btu/h的水冷机组中，应该为0.

PCT= 控制循环功率和其他任何辅助功率，单位为W。

PIF= 室内风机功率，单位为W。

Q= 运行在最低负荷点的制冷量，单位为Btu/h。

其中：                                                    A.4

PL= 百分比

qA.Full=满负荷制冷量，单位为Btu/h

qi,x= 部分负荷制冷量，单位为Btu/h

- A.4 定容机组的IEER计算步骤

因为定容机组只有一级，无法卸载。所以部分负荷的测试都是在满负荷的条件下根据表2规定的部分负荷工况进行测试，然后根据A.3的步骤进行衰减计算并使用其计算结果进行IEER的计算。

- A.5 分级控制机组的IEER计算步骤

分级控制机组应根据制造商的设置说明将机组调整到标准规定的制冷量上，并且符合标准规定的允差条件。如果部分负荷的测试能力值都在允差范围内，那么测得的EER可以直接用于IEER的计算，而不需要内插或者衰减修正。如果部分负荷的测试能力无法落在±3%的目标能力内，则应该使用内插或者衰减修正计算，需要注意的是，部分负荷只能通过内插法进行计算，而不能进行外插的计算。如果无法卸载到目标负荷时，只能够使用衰减法进行修正计算。

附录B

（规范性）

辅侧能力校核

- B.1 介绍

- 对于制冷量小于135000 Btu/h的机组，必须在满负荷制冷和制热量测试中使用辅侧能力校核。

- B.2 试验方法

- 参照ANSI/ASHRAE 37中的规定，按照机组类型选择制冷剂流量计法或室外空气焓差法按照表1的工况，对机组的辅侧能力进行测量。

B.2.1室外焓差法

室外焓差法的室外机风管图如图B.1所示。

a)当采用室外焓差法时必须确定室外侧试验装置(即出口风管、仪表、混流装置、喷嘴风量测量装置)是否会有改变被测试机组的性能，如果是，则需要对这种产生改变进行修正。

b)室外机接风管时，当机组运行状态稳定时，冷凝器的进出口的温度需要和未接风管时冷凝器出口温度在±0.5℉之内，如果超出范围，需要通过调节室外机风量，使得冷凝器出口温度在要求范围之内。

图B．1室外机风管图

B.2.2制冷剂流量计法

制冷剂流量计法如图B.2所示。

a)通过室内侧进出口的制冷剂压力和温度以及制冷剂管路的流量，确定制冷（热）量。

b) 温度和压力测量仪表和视镜应安装在流量计下游，以确定制冷剂液体是否充分过冷。3°F的过冷度并且液体中没有任何蒸汽气泡被认为过冷度是足够的。流量计装在液体管路中垂直的向下环管的底部，以利用液体产生的静压。

c) 试验结束后应从设备中取循环制冷剂和油混合物的样品，并按ANSI/ASHREA41.4测得的油百分比测定，测出的总流量根据油的循环量进行修正。

图B．2 制冷剂流量计法

- B.3试验要求

按照B.2试验方法，分别测出辅侧制冷（热）量。

B.3.1室外焓差法

a)不接室外风管与接室外风管的两次测试，室内侧换热量结果的一致性应在±2.0%以内，若不满足要求，则试验无效。

b)对于室外接风管的测试，要求室内侧和室外侧的换热量满足平衡比±6%之内。

HB=qtci-q̇tcoqtci×100%

其中：

HB——热平衡比，%

qtci——室内侧总换热量, Btu/h

qtco——室外侧总换热量, Btu/h

B.3.2制冷剂流量计法

要求室内焓差法测试和制冷剂流量计法得出换热量满足平衡比±6%之内。

HB=qtci-q̇refqtci×100%

其中：

HB——热平衡比，%

qtci——室内侧总换热量, Btu/h

𝑞̇𝑟𝑒𝑓 ——制冷剂法总换热量, Btu/h