ICS 27.200

J 73

中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

空调与制冷设备

出口用产品性能评价

单元式空调及热泵设备

Performance Rating of Exported Air-conditioning and Refrigeration Equipment:

Unitary Air-conditioning & Heat Pump Equipment

（征求意见稿）

20××-××-××发布                                        20××-××-××实施

中国制冷空调工业协会  发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目    次

前言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围………………………………………………………………………………………… 1

2规范性引用文件…………………………………………………………………………… 1

3术语和定义………………………………………………………………………………… 2

4型式和基本参数…………………………………………………………………………… 5

5技术要求…………………………………………………………………………………… 10

6试验方法…………………………………………………………………………………… 12

7检验规则……………………………………………………………………………………… 15

8标志、包装、运输和贮存…………………………………………………………………… 15

附录A辅侧能力校核…………………………………………………………………………  17

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的归口和发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、合肥通用机电产品检测院有限公司……。

本文件主要起草人：……。

本文件为首次制定。

本文件于XXX年XXX月XXX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本文件于XXX年XXX月XXX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本文件由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

空调与制冷设备出口用产品性能评价

单元式空调及空气源热泵设备

  - 范围

本文件规定了单元式空调及热泵设备（以下简称“机组”）作为空调与制冷设备出口用产品的评价要求和评价方法。

本文件适用于额定制冷量在65000 Bth/h以下的由电力驱动、蒸汽压缩制冷系统的单元式空调及热泵设备，以及一拖一，一拖多房间空调器。

本文件不适用于热力驱动空调及热泵设备，窗式空调机、大型单元式空调及热泵设备，水源热泵机组等。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB/T 7725   房间空气调节器

GB/T 18837  多联式空调（热泵）机组

JB/T 7249 制冷设备 术语

AHRI Standard 210/240 Performance Rating of Unitary Air-conditioning& Air-source Heat Pump Equipment

ANSI/ASHRAE 37 Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump

ANSI/ASHRAE 116 Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and Heat Pumps

AHRI Standard 110 Air-conditioning, Heating and Refrigerating Equipment Nameplate Voltages

ANSI/ASHREA 41.4 Standard Method for Measurement of Proportion of Lubricant in Liquid Refrigerant

ENERGY STAR® Program Requirements Product Specification for Central Air Conditioner and Heat Pump Equipment V6.1

10 CFR part 430 Subpart B, Appendix M1

  - 术语和定义

JB/T 7249确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 分体式系统 Split System

任何至少含两个安装时与制冷剂管道连接的单独组件的空调机或热泵。至少其中一个组件为室内机组，至少其中一个组件为室外机组。分体式系统可以是鼓风机盘管系统或单盘管系统。

3.1.1 一拖多系统 Multi-split System

有一个室外机组并有两个或多个与单个制冷回路连接的室内机组的分体式系统。室内机组单独运行，可用于处理多个区域，对两个室内恒温器或温度传感器做出响应。室外机组基于至少两个室内恒温器或温度传感器的控制器输入，和／或给予制冷回路传感器输入，对室内机组的单独运行做出响应运行。

3.1.2 一拖一系统 Single-split System

有一个室外机组和一个连接单个制冷回路的室内机组的分体式系统。

3.2 总能力 Gross Capacity

计算得出的系统能力，是在不计算室内送风机产生的热量时得出的结果。

3.3 净能力 Net Capacity

计算得出的系统能力，是在计算室内送气风机产生的热量时得出的结果。

3.4 名义制冷量 Nominal Capacity

名义上的冷却能力。此容量约等于在A或AFull条件下测试的空调制冷量。制造商在产品铭牌上标注的能力。

3.5 总制冷（热）量 Total Cooling（Heating） Capacity

在规定的制冷（热）能力实验条件下，设备单位时间内从（向）密闭空间、房间或区域除去（送入）的热量总和，单位：Btu/h。

注：该为制冷（热）模式下的净能力。

3.6 显热量 Sensible Cooling Capacity

在某一工况下，设备单位时间内从（向）密闭空间、房间或区域除去的显热量。

3.7 潜热量 Latent Cooling Capacity

在某一工况下，制冷设备单位时间内使被冷却的物质或空间（对象）中气体凝结所移走的热量。

3.8 总功率 Total Power

系统各部件耗电量之和，包括压缩机、室内循环风机、室外冷凝风机、系统控制、出厂安装的冷凝水泵等正常工作模式所需的设备耗电量总和。

3.9 供热季节 Heating Season

一年中需要供热的季节，例如：一般来讲，大致是从十月到次年四月。

3.10 过渡季 Shoulder Season

一年当中需要供冷月份和需要供热月份之间的月份，例如：通常大致为四月到五月，以及九月到十月。

3.11 制热季节性制热性能系数（HSPF2）Heating Seasonal Performance Factor (HSPF2)

在制热季节中，空调机进行制热运行时向室内送入的热量总和与消耗的电量总和之比。用Btu/( W˙h)表示。HSPF2会因区域的不同而不同。

3.12 制冷季节性制热性能系数（SEER2）Seasonal Energy Efficiency Ratio（SEER2）

在制冷季节中，空调机进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗的电量总和之比。用Btu/( W˙h)表示。

3.13能效比EER2   Energy Efficiency Ratio（EER2）

任何指定额定条件设置下，制冷量（单位：Btu／h）与总功率（单位：W）之比，用Btu/( W·h)表示。

3.14性能系数COP2  Coefficient of Performance (COP2).

任何指定的额定条件设置下，制热量（单位：W）与功率输入值（单位：W）的比值，用W／W表示（无量纲量）。对于制热性能系数来讲，应排除补充补充电加热。

3.15曲轴箱加热器 Crankcase Heater

在压缩机油箱体底壳内或其周围产生热量的电动装置或机械装置。曲轴箱加热器可以使用定时器实现控制，或者可以根据温度或一些其他可测量参数的变化实现控制，从而使曲轴箱加热器不需要连续工作。不含控制装置的曲轴箱加热器在压缩机不运行时连续工作。

3.16 循环试验 Cyclic Test

机组压缩机按照特定时间间隔开始和结束循环的试验。

3.17 衰减系数 CD  Degradation Coefficient (CD).

计算部分负荷系数时使用的参数，是测量机组循环造成的效能损失的值。制冷衰减系数用表CDc示。制热衰减系数用表示CDh。

3.18 独立盘管制造商（ICM）Independent Coil Manufacturer (ICM).

制造室内机组但不制造整机或室外机组的公司。

3.19 单盘管室内机组 Coil-only Indoor Unit

商业中广泛使用的一种室内机组，无室内风机或单独指定的空气增流机。现场安装的单盘管室内机组依靠单独安装的加热炉或模块式风机实现室内空气流动。

3.20 非风管式室内机 Non-ducted Indoor Unit

可永久安装在天花板和/或房间墙壁和/或地板上的室内机，可直接加热或冷却空调空间内的空气。

3.21 标准空气 Standard Air

质量密度为0.075 lb／ft3的干空气。

3.22 稳态试验 Steady-state Test

调节受控试验参数，始终保持在规定公差范围内，同时机组在相同模式下连续运行的试验。

3.23 试验条件允差 Test Condition Tolerance

测得试验参数与规定试验条件平均值之间的最大允差

3.24 试验运行公差 Test Operating Tolerance

测量值在规定试验间隔内可变化的最大容许范围。当用百分比表示时，最大允许偏差为规定的平均值百分比。最大和最小采样值之差应小于或等于规定的试验运行公差。

3.25 试验组合 Tested Combination

一个室外机组与一个或多个室内机组的特定组合。

3.26 标准化室内总翅片面积（NGIFS）Normalized Gross Indoor Fin Surface (NGIFS)

室内机组盘管总翅片面积除以A或Afull试验（无论哪个适用）测得的制冷量。

3.27 关机模式功率消耗 Off-mode Power Consumption

当机组连接其主电源但不向供应建筑物提供制冷和制热时的功率消耗，包含曲轴箱加热带（如有）。

3.28 双容量（或双级）压缩机Two-capacity (or Two-stage) Compressor

运行只有两个容量级的一个压缩机或一组压缩机。

3.30.1 额定压缩机转速（满负荷频率）Full Compressor Stage (Full)

制造商规定的压缩机转速，在该转速下，机组在满负荷试验条件下运行。

3.30.2 最小压缩机转速（低频）Low Compressor Stage (Low)

制造商规定的压缩机转速，在该转速下，机组在低负荷试验条件下运行。制热模式试验的最小压缩机转速可与制冷模式相同或不同。

3.29 多容（多级）压缩机 Multiple Capacity (Multiple Stage) Compressor

有三个或更多容量级、没有逆变器也没有变频驱动器的压缩机，或有三个或多个容量级的一组压缩机。

3.29.1 额定压缩机转速（满负荷频率）Full Compressor Stage (Full)

制造商规定的压缩机转速，在该转速下，机组满负荷试验条件下运行。制热模式额定压缩机转速可能与制冷模式相同或不同。

3.29.2 中间压缩机压缩机级（中频）Intermediate Compressor Stage (Int)

3.29.2.1 一拖多系统  For Multi-split Systems

制造商规定的压缩机转速，制冷和制热模式分别在低频和满负荷频率之差的1/4和3/4范围内。

3.29.2.2 其它多级压缩机 For All Other Multiple Stage Compressors

低频压缩机加上1/3低频和满负荷频率之差,在5%允差范围内。

3.29.3 最小压缩机压缩机转速（低频）Low Compressor Stage (Low)

制造商规定的压缩机转速，在该转速下，机组在低负荷试验条件下运行。

3.29.4 标称压缩机转速（标称）Nominal Compressor Stage (Nom)

等于或高于制冷模式下满负荷频率压缩机转速的制热模式压缩机转速。

3.30 可变容量（或变级或变速）系统 Variable Capacity (or Variable Stage or Variable Speed) System

有一个变速压缩机或一个多容量压缩机的空调机或热泵。
3.30.1 增压压缩机转速（增压）Boost Compressor Speed (Boost)

制造商规定的比额定压缩机转速更快的转速，在该转速下，机组将运行实现增加容量。制热模式试验的增压压缩机转速可与制冷模式值相同或不同。

3.30.2 额定压缩机转速（满负荷频率）Full Compressor Speed (Full)

制造商规定的转速，在该转速下，机组在满负荷试验条件下运行。制热模式试验的全压缩机转速可与制冷模式相同或不同。

3.30.3 中间压缩机压缩机级（中频）Intermediate Compressor Stage (Int)

3.30.3.1 一拖多系统 For Multi-split Systems

制造商规定的压缩机转速，制冷和制热模式分别在低频和满负荷频率之差的1/4和3/4范围内。

3.30.3.2 其它变级系统 For All Other Multiple Stage Compressors

低频压缩机加上1/3低频和满负荷频率,在5%允差范围内。

3.30.4 最小压缩机转速（低频）Low Compressor Stage (Low)

制造商规定的压缩机转速，在该转速下，机组在低负荷试验条件下运行。制热模式试验的低压缩机频率可与制冷模式值相同或不同。

3.30.5 标称压缩机转速（标称）Nominal Compressor Stage (Nom)

等于制冷模式下满负荷频率压缩机转速的制热模式压缩机转速。

4 型式和基本参数

  - 型式

    - 按功能分：

——单冷型

——热泵型

    - 按结构形式分：

——整体型

——分体型

    - 按系统类型分：

——一拖一

——一拖多

    - 按室内机形式分：

——壁挂式

——风管式

——非风管式

    - 按能力调节特性分：

——定容型

——非定容型

  - 型号

机组型号的编制方法可由制造商自行确定。

  - 基本参数

4.3.1试验工况要求表1及表2。

表1制冷模式试验工况条件

| 制冷模式试验工况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验名称 | 室外工况（℉） | 室内工况（℉） | 压缩机转速 | 风量 |
| AFull | 95.0 / 75.01 | 80.0 / 67.0 | FullC | FullC |
| ALow | 95.0 / 75.0 1 | 80.0 / 67.0 | FullC | LowC |
| BFull | 82.0 / 65.0 1 | 80.0 / 67.0 | FullC | FullC |
| Blow | 82.0 / 65.0 1 | 80.0 / 67.0 | LowC | LowC |
| C Full | 82.0 / 58.0 1 | 80.0 / 57.02 | FullC | FullC |
| C low | 82.0 / 58.0 1 | 80.0 / 57.0 2 | LowC | LowC |
| D Full | 82.0 / 58.0 1 | 80.0 / 57.0 2 | FullC | FullC3 |
| DLow | 82.0 / 58.0 1 | 80.0 / 57.0 2 | LowC | LowC3 |
| Eint | 87.0 / 69.0 1 | 80.0 / 67.0 | IntC | IntC |
| FLow | 67.0 / 53.5 1 | 80.0 / 67.0 | LowC | LowC |
| GLow | 67.0 / 58.0 1 | 80.0 / 57.0 2 | LowC | LowC |
| ILow | 67.0 / 58.0 1 | 80.0 / 57.0 2 | LowC | LowC |
| 制冷模式运行测试 |  |  |  |  |
| 电压允差 | 95.0 / 75.0 1 | 80.0 / 67.0 | FullC | FullC |
| 低温运行 | 67.0 / 57.0 | 67.0 / 57.0 | FullC | FullC |
| 凝露试验 | 80.0 / 75.0 | 80.0 / 75.0 | FullC | FullC |
| 凝结水排除 | 80.0 / 75.0 | 80.0 / 75.0 | FullC | FullC |
| 最大运行 | 115.0 / -- | 80.0 / 67.0 | FullC | FullC |
| 超高温最大运行 | 125.6 / -- | 80.0 / 67.0 | FullC | FullC |
| 1适用于湿球温度影响换热的装置； 2 进入空气的含湿量必须足够低，以便室内盘管上不会有冷凝水形成，使用不大于57.0°F 或更低的室内湿球温度； 3 对于循环试验来讲，使用与稳态试验相同的风量。 |  |  |  |  |

表2制热模式试验工况

| 制热模式试验工况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验名称 | 室外工况（℉） | 室内工况（℉） | 压缩机转速 | 风量 |
| H0Low | 62.0 / 56.5 | 70.0 / 60.0 1 | LowH | LowH |
| H0CLow | 62.0 / 56.5 | 70.0 / 60.0 1 | LowH | LowH |
| H1Full | 47.0 / 43.0 | 70.0 / 60.0 1 | FullH | FullH |
| H1Low | 47.0 / 43.0 | 70.0 / 60.0 1 | LowH | LowH |
| H1CFull | 47.0 / 43.0 | 70.0 / 60.0 1 | FullH | FullH 4 |
| H1CLow | 47.0 / 43.0 | 70.0 / 60.0 1 | LowH | LowH 4 |
| H1Nom | 47.0 / 43.0 | 70.0 / 60.0 1 | NomH3 | NomH |
| H2Boost | 35.0 / 33.0 | 70.0 / 60.0 1 | BoostH | FullH |
| H2Full | 35.0 / 33.0 | 70.0 / 60.0 1 | FullH | FullH |
| H2Low | 35.0 / 33.0 | 70.0 / 60.0 1 | LowH | LowH |
| H2Int | 35.0 / 33.0 | 70.0 / 60.0 1 | IntH | IntH |
| H3Full | 17.0 / 15.0 | 70.0 / 60.0 1 | FullH | FullH |
| H3Low | 17.0 / 15.0 | 70.0 / 60.0 1 | LowH | LowH |
| H3Boost | 17.0 / 15.0 | 70.0 / 60.0 1 | BoostH | FullH |
| H3CBoost | 17.0 / 15.0 | 70.0 / 60.0 1 | BoostH | FullH |
| H4Full | 5.0 / 3.0 2 | 70.0 / 60.0 1 | FullH | FullH |
| H4Boost | 5.0 / 3.0 2 | 70.0 / 60.01 | BoostH | FullH |
| 制热模式运行测试 |  |  |  |  |
| 电压允差 | 47.0 / 43.0 | 70.0 / 60.0 1 | FullH | FullH |
| 最大运行 | 75.0 / 65.0 | 80.0 / -- | FullH | FullH |
| 1 适用于湿球温度影响换热的装置； 2 室内湿球温度最大值3.0°F； 3系统在47°F的环境温度下正常运行的最大转速； 4对于循环试验来讲，使用与稳态试验相同的风量。 |  |  |  |  |

4.3.2 对于分体式机组，其连接管长需要按制造商推荐管长（25ft）以及由于安装条件限制所需的最小管长进行测试。当接管长度大于25 ft时，制冷量需按照表3的规定，按超出部分对制冷量进行修正。

表3  管长修正

| 超出管长（X），ft | 制冷量修正系数 |
| --- | --- |
| 3.3＜X≤20 | 1.01 |
| 20＜X≤40 | 1.02 |
| 40＜X≤60 | 1.03 |
| 60＜X≤80 | 1.04 |
| 80＜X≤100 | 1.05 |
| 100 < X ≤ 1201 | 1.06 |
| 注：管长修正只针对制冷工况。 |  |

4.3.3 对于风管系统测试的最小静压参照表4规定。

表4  最小静压要求

| 产品类型 | 最小出风静压（in H2O ） |
| --- | --- |
| 传统美式风管机 | 0.50 |
| 低静压机组 | 0.10 |
| 中静压机组 | 0.30 |
| 注：对于不带过滤网的风管式系统，增加0.08 in H2O静压进行测试。 |  |

4.3.4 冷媒充填应按照机组安装说明或标签，并参照表5所列的优先等级进行。

表5  充注等级试验工况允差

| 充注等级试验工况允差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节流孔 |  |  | 膨胀阀 |  |  |
| 优先级 | 方法 | 允差 | 优先级 | 方法 | 允差 |
| 1 | 过热度 | ± 2.0 °F | 1 | 过冷度 | 目标值10 %； 不小于±0.5°F，不大于±2.0°F |
| 2 | 高侧压力或饱和温度 | ± 4.0 psi 或 ± 1.0°F | 2 | 高侧压力或饱和温度 | ± 4.0 psi 或± 1.0°F |
| 3 | 低侧压力或饱 和温度 | ± 2.0 psi 或 ± 0.8 °F | 3 | 低侧压力或饱和温度 | ± 2.0 psi 或± 0.8 °F |
| 4 | 低侧温度 | ± 2.0 °F | 4 | 目标温度 | ± 1.0 °F |
| 5 | 高侧温度 | ± 2.0 °F | 5 | 充注重量 | 0.5%或1.0 oz，取大者 |
| 6 | 充注重量 | ± 2.0 oz |  |  |  |

4.3.5 国际划分的制冷和制热温度条件的如表6，该工况为确定制冷（热）能力和能效的额定条件。

表6  应用额定条件

| 制冷-标准温度条件 | T1 （温带气候） | T2 （低温气候） | T3 （高温气候） |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内（干球/湿球，单位℉） | 80.6/66.2 | 69.8/59.0 | 84.2/66.2 |
| 室外（干球/湿球，单位℉） | 95.0/75.2 | 80.6/66.2 | 114.8/75.2 |
| 制冷-最大温度条件 | T1 （温带气候） | T2 （低温气候） | T3 （高温气候） |
| 室内（干球/湿球，单位℉） | 89.6/73.4 | 80.6/66.2 | 89.6/73.4 |
| 室外（干球/湿球，单位℉） | 109.4/78.8 | 95.0/75.2 | 125.6/73.4 |
| 制热-标准温度条件 | H1 （高温气候） | H2 （温带气候） | H3 （低温气候） |
| 室内（干球/湿球，单位℉） | 68.0/59.0 | 68.0/59.0 | 68.0/59.0 |
| 室外（干球/湿球，单位℉） | 44.6/42.8 | 35.6/33.8 | 19.4/17.6 |
| 制热-最大温度条件 | H1 （高温气候） | H2 （温带气候） | H3 （低温气候） |
| 室内（干球/湿球，单位℉） | 75.2/64.4 |  |  |
| 室外（干球，单位℉） | 80.6 |  |  |

- 技术要求

5.1一般要求

5.1.1 机组的隔热层应有良好的隔热性能，并且无毒、无异味且有阻燃性能，在正常工作时表面不应有凝露现象。

5.1.2 机组涂装件表面应平整，涂布均匀、色泽一致，不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外漏及不应有皱纹和其他损伤。

5.1.3 机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷。

5.1.4 机组的各零部件的安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。

5.1.5热泵型机组的电磁换向阀动作应灵敏、可靠，保证整机工作正常。

5.1.6 机组的隔热层应有良好的隔热性能,并且无毒、无异味且有阻燃性能,在正常工作时表面不应有凝露现象。

5.1.7 空机组制冷系统零部件的材料在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下,应不产生劣化且保证整机正常工作。

5.1.8 机组应具有适合于室外使用的防雨水性能,防止雨水的侵人而影响机组内部功能及送、回风系统。

5.1.9 机组的箱体检修门应严密、灵活,内外均可开启,并能锁紧。

5.1.10 机组的振动应符合制造厂设计要求。

5.1.11机组所有零部件和材料应分别符合各有关标准的规定,满足使用性能要求,并保证安全。

5.1.12 机组的电气系统一般应具有电机过载保护、缺相保护(三相电源);制冷系统应具各高压、低压等必要的保护功能或器件。

5.2性能要求

5.2.1 名义制冷量AFull

机组的实测制冷量应不小于名义制冷量的95%。

5.2.2 EER2A,Full

机组的实测制冷性能系数应不大于名义制冷性能系数的95%。

5.2.3 SEER2

机组制冷季节性制热性能系数不大于名义制冷季节性能系数的95%。

5.2.4 名义制热量H1Nom

机组的实测制热量应不小于名义制冷量的95%。

5.2.5 HSPF2

机组制热季节性制热性能系数不大于名义制热季节性能系数的95%。

5.2.6 能源之星要求

能源之星产品V6.1要求见表6，表7，表8。

表6单冷型机组

| 产品类型 | SEER2 | EER2 |
| --- | --- | --- |
| 单冷分体式 | ≥15.2 | ≥12.0 |
| 单冷整体式 | ≥15.2 | ≥11.5 |

（单位：Btu/h·W）

表7 热泵型机组

| 产品类型 | SEER2 | EER2 | HSPF2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵分体式 | ≥15.2 | ≥12.0 | ≥7.8 |
| 热泵整体式 | ≥15.2 | ≥11.5 | ≥7.2 |

（单位：Btu/h·W）

表8 极寒地区热泵型机组

| 产品类型 | SEER2 | HSPF2 |
| --- | --- | --- |
| 热泵分体式 （非风管型） | ≥15.2 | ≥8.5 |
| 热泵分体式 （风管型） | ≥15.2 | ≥8.1 |
| 热泵整体式 | ≥15.2 | ≥8.1 |

（单位：Btu/h·W）

5.2.7最大运行测试

设备应连续运行一小时，不能因任何原因中断。

5.2.8电压允差测试

在整个试验过程中，设备应当正常持续地运行，不得有任何零部件损坏或发生故障；在试验稳态期间，设备应不间断地连续运行；在试验的恢复运行期间，设备应在恢复供电后两小时内恢复连续运行，然后连续工作半小时。允许在重新建立连续运行之前对安全装置进行操作和自动复位。

5.2.9 低温运行测试（制冷）

整个测试过程中，设备应正常运转且无任何损坏或故障零部件。

5.2.10 凝露测试（制冷）

在测试过程中，不得有冷凝水从机组外壳上滴落、滚动或吹落下来。

5.2.11 冷凝水排除测试（制冷）

在测试过程中，不得有冷凝水从机组外壳上滴落、滚动或吹落下来。

## 6 试验方法

6.1试验条件

6.1.1 试验工况应符合表2的规定。

6.1.2 仪器仪表的一般规定

试验用仪器仪表经法定计量检验部门检定合格，并在有效期内。

6.1.3试验工况参数的读数允差应符合表9及表10的规定。

表9  制冷（热）试验工况（稳态）参数允差

| 项目 | 室内侧（℉） |  | 室外侧（℉） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度 | 湿球温度 | 干球温度 | 湿球温度 |
| 最大变动幅度 | ±2.0 | ±1.0 | ±2.0 | ±1.0 |
| 平均变动幅度 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.3 |

表10 融霜试验工况（非稳态）参数允差

| 项目 | 室内侧（℉） |  | 室外侧（℉） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度 | 湿球温度 | 干球温度 | 湿球温度 |
| 最大变动幅度 | ±3.0 | - | ±3.0 | ±1.5 |
| 平均变动幅度 | ±1.0 | - | ±1.0 | ±0.5 |

6.1.4 试验用的仪器仪表的精度应符合表11的规定。

表11  试验仪表

| 仪表类别 | 仪表 | 仪表精度 |
| --- | --- | --- |
| 温度测量 | 水银玻璃温度计、电阻温度计、热电偶 | 空气±0.1℃ 制冷剂温度±1.0℃ |
| 流量测量 | 记录式，指示式、积算式 | 测量流量的±1.0% |
| 制冷剂压力测量 | 压力表、变送器 | 测量压力的±2.0% |
| 空气压力测量 | 气压表、气压变送器 | ±2.45Pa |
| 电量测量 | 功率计 | 0.5级 |
| 质量测量 | 电子称 | 测量质量的±1.0% |
| 转速仪表 | 机械式、电子式 | 测定转速的±1.0% |
| 大气压力测量仪表 | 气压表、气压变送器 | 大气压读数的±0.1% |
| 时间测量仪表 | 秒表 | 测定经过时间的±0.2% |

### 6.2试验要求

6.2.1 机组性能测试试验按照铭牌上的额定电压和额定频率进行。

（注：铭牌电压为208/230 V时，测试电压为230 V。）

6.2.2 机组测试连接管长需要按制造商推荐管长(标准尺寸不小于25ft)，并按照表3进行修正，连接管在室外部分的长度不应少于10ft,室内部分的隔热和安装要求按产品使用说明书进行。

6.3试验方法

6.3.1名义制冷量AFull、EER2A,Full、SEER2、名义制热量H1Nom、HSPF2

机组按照不同类型在表1试验工况下，按照AHRI Standard 210/240的规定的方法测试。

6.3.2 最大运行测试

a)温度：试验工况见表1。

b)电压：试验应当按照AHRI Standard 110标准中表1的范围A内最小使用电压进行，该电压取决于设备的铭牌额定电压。该电压应在设备的服务连接和额定频率下提供。如果铭牌上列出，则应使用较低的最小电压。

c)方法：在规定的温度条件和电压下，设备应运转一个小时。

6.3.3 电压允差测试

a)温度：试验工况见表1，对于标记一个以上标准额定条件（T1、T2或T3）的机组，应使用最严格的室外环境条件。

b)电压：

——稳定状态。应根据机组的铭牌额定电压，进行两次单独的试验，一次试验使用AHRI Standard 110标准中范围B内最小使用电压，另一次试验范围B最大使用电压下试验。测似电压应在和额定频率下提供。如果铭牌上列出，则应使用较低的最小或较高的最大电压。

——电源中断。在每次试验的电源中断期间，应在关闭期之前调整提供给设备的电压（单相和三相），使得压缩机电机堵转时，设备连接处产生的电压为铭牌额定电压的86％。(对于200 V 或208 V 铭牌额定设备，当压缩机电机堵转时，重启电压应设置为180 V)。三相设备的开路电压不得大于铭牌额定电压的90％。

——恢复运行。在试验恢复运行期间，提供给设备的电压应与稳定状态的电压相同。

c)方法：在规定的温度条件和电压下，设备应运转一个小时。

——稳定状态。机组在规定的温度条件和对应的电压下运行一小时。

——电源中断。设备的所有电源应关闭一段时间，以使压缩机停止工作（不超过5s），然后立即恢复。

——恢复运行。在设备恢复连续运作后的1min内，电压应恢复到第稳定状态规定的值。在恢复运行阶段的剩余时间内，应按规定保持电压和温度条件运行。

6.3.4 低温运行测试（制冷）

a)温度：试验工况见表1。

b)电压：机组铭牌电压。

c)方法：机组处于制冷循环时且规定的温度条件设定后，测试须持续进行至少四个小时。如果具有自动限位装置的控制，则允许进行机组开启和关闭。

6.3.5 凝露测试（制冷）

a)温度：试验工况见表1。

b)电压：机组铭牌电压。

c)方法：规定的温度条件设定后，机组应连续运转四个小时。

6.3.6 冷凝水排除测试（制冷）

a)温度：试验工况见表1。

b)电压：机组铭牌电压。

c)方法：规定温度条件设定后，设备的冷凝液收集盘达致溢出点时，启动设备。在冷凝液水平达到平衡后，设备连续运转四小时。

- 检验规则

7.1机组的检验分为抽样检验和型式检验。检验项目、技术要求及试验方法按表12及表13的规定。

7.2每台机组应经制造商质量检验部门检验合格后方能出厂。

7.3制造商的产品质量控制措施中应主动包含抽样检测，尤其是批量生产的机组，但具体的抽样方案、检查水平及合格质量水平等可由制造商质量检验部门自行确定。

表12  抽样检验项目

| 机组类型 | 测试项目 | 检验类型 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单冷型空调 | 额定制冷量 | 抽样检验 | 5.2.1 | 6.3.1 |
|  | 能效比（EER2A, Full） |  | 5.2.2 | 6.3.1 |
|  | 季节性能效比（SEER2） |  | 5.2.3 | 6.3.1 |
| 热泵型空调 | 额定制热量 |  | 5.2.4 | 6.3.1 |
|  | 制热性能系数（COP2, Full） |  | 5.2.4 | 6.3.1 |
|  | 制热季节性能系数（美国IV区），HSPF2 |  | 5.2.6 | 6.3.1 |

表13  型式检验项目

| 序号 | 测试项目 | 检验类型 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大运行工况测试 | 型式检验 | 5.2.7 | 6.3.2 |
| 2 | 电压允差差测试 |  | 5.2.8 | 6.3.3 |
| 3 | 低温运行测试（制冷） |  | 5.2.9 | 6.3.4 |
| 4 | 绝热效率测试（制冷） |  | 5.2.10 | 6.3.5 |
| 5 | 凝结水排除测试（制冷） |  | 5.2.11 | 6.3.6 |

- 标志、包装、运输和贮存

### 8.1标志

每台机组应在明显部位设置永久性铭牌，铭牌内容应包括：

a)机组名称、型号；

b)电气特性；

c)制冷剂类型及重量；

d)出厂编号；

e)出厂日期；

f)制造商名称。

### 8.2包装

8.2.1机组在包装前应进行清洁处理，各部件应清洁、干燥，易锈部件应涂防锈剂。

8.2.2包装箱内应有装箱单、产品合格证、产品安装使用说明书、维修和保养手册等技术文件。

8.2.3包装箱上应有不易褪色的装箱标志，其内容：

a) 制造单位名称；

b) 产品名称、型号；

c) 产品毛重、净重；

d) 外形尺寸；

### 8.3运输和贮存

- 8.3.1机组在运输过程中，不应受碰撞、挤压、抛投、雨雪淋袭。

- 8.3.2机组应贮存在干燥通风良好的仓库中。

附录A

（规范性）

辅侧能力校核

- A.1 试验工况

- 机组在满负荷能力，制冷（制热）条件下，机组需要对用辅侧能力对主侧能力进行校核。

表A.1  试验工况

| 项目 | 室内工况（℉） | 室外工况（℉） | 室内工况（℉） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名义制冷AFull | 80.0 / 67.0 | 95.0 / 75.0 | 80.0 / 67.0 |
| 名义制热H1Nom | 47.0 / 43.0 | 70.0 / 60.0 9 | 47.0 / 43.0 |

- A.2试验方法

- 参照ANSI/ASHRAE 37及AHRI Standard 210/240附录D中规定，按照机组类型选择制冷剂流量计法或室外空气焓差法按照表A.1的工况，对机组的辅侧能力进行测量。

A.2.1室外焓差法

室外焓差法的室外机风管图如图A.1所示。

a)当采用室外焓差法时必须确定室外侧试验装置(即出口风管、仪表、混流装置、喷嘴风量测量装置)是否会有改变被测试机组的性能，如果是，则需要对这种产生改变进行修正。

b)室外机接风管时，当机组运行状态稳定时，冷凝器的进出口的温度需要和未接风管时冷凝器出口温度在±0.5℉之内，如果超出范围，需要通过调节室外机风量，使得冷凝器出口温度在要求范围之内。

图A．1室外机风管图

A.2.2制冷剂流量计法

制冷剂流量计法如图A.2所示。

a)通过室内侧进出口的制冷剂压力和温度以及制冷剂管路的流量，确定制冷（热）量。

b) 温度和压力测量仪表和视镜应安装在流量计下游，以确定制冷剂液体是否充分过冷。3°F的过冷度并且液体中没有任何蒸汽气泡被认为过冷度是足够的。流量计装在液体管路中垂直的向下环管的底部，以利用液体产生的静压。

c) 试验结束后应从设备中取循环制冷剂和油混合物的样品，并按ANSI/ASHREA41.4测得的油百分比测定，测出的总流量根据油的循环量进行修正。

图A．2 制冷剂流量计法

- A.3试验要求

按照A.2试验方法，分别测出辅侧制冷（热）量。

A.3.1室外焓差法

a)不接室外风管与接室外风管的两次测试，室内侧换热量结果的一致性应在±2.0%以内，若不满足要求，则试验无效。

b)对于室外接风管的测试，要求室内侧和室外侧的换热量满足平衡比±6%之内。

HB=qtci-q̇tcoqtci×100%

其中：

HB——热平衡比，%

qtci——室内侧总换热量, Btu/h

qtco——室外侧总换热量, Btu/h

A.3.2制冷剂流量计法

要求室内焓差法测试和制冷剂流量计法得出换热量满足平衡比±4%之内。

HB=qtci-q̇refqtci×100%

其中：

HB——热平衡比，%

qtci——室内侧总换热量, Btu/h

𝑞̇𝑟𝑒𝑓 ——制冷剂法总换热量, Btu/h