ICS号

中国标准文献分类号

中国制冷空调工业协会标准

团体标准编号

空调与制冷设备出口用产品性能评价

风机盘管机组

Performance Rating of Exported Air-conditioning and Refrigeration Equipment:

Fan-coil Units

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

中国制冷空调工业协会  发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目    次

前言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围………………………………………………………………………………………… 1

2规范性引用文件…………………………………………………………………………… 1

3术语和定义………………………………………………………………………………… 1

4型式………………………………………………………………………………………2

5技术要求…………………………………………………………………………………… 4

6试验方法…………………………………………………………………………………… 5

7检验规则…………………………………………………………………………………… 5

8标志、包装、运输和贮存……………………………………………………………………… 6

附录A（规范性）风机盘管机组性能测试方法………………………………………… 7

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的归口和发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、合肥通用机电产品检测院有限公司……。

本文件主要起草人：……。

本文件为首次制定。

本文件于XXX年XXX月XXX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本文件于XXX年XXX月XXX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本文件由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

空调与制冷设备出口用产品性能评价

风机盘管机组

  - 范围

本标准适用于对房间提供空气循环、供冷、供暖和空气过滤，出口静压不大于1 in H2O，但除了风机产生的热量外本身不制冷和制热的机组。

本标准规定了外供冷水、热水的风机盘管机组（以下简称“机组”）作为空调与制冷设备出口用产品的评价要求和评价方法。

  - 规范性引用文件

## GB/T 19232 风机盘管机组

## ANSI_AHRI_Standard_440  Performance Rating of Fan-coil Units

## ANSI-ASHRAE 79  Method of Testing for Rating Fan-Coil Conditioners

## 3  术语和定义

## GB/T 19232界定的术语和定义适用于本文件。

风机盘管机组  Fan-coil Units

用于空气处理的设备,基本配置包括风机、盘管、电机、凝结水盘等,根据使用要求的不同可附加配置控制器、排水隔气装置、空气过滤和净化装置、进出风风管、进出风导风扇等配件。

供冷量  Cooling Capacity

空气通过机组的总供冷量,即机组从环境中带走的显热量和潜热量之和，单位为Btu/h。

供热量  Heating Capacity

空气通过机组的总显热供热量,单位为Btu/h。

显热供冷量  Sensible Cooling Capacity

机组从环境中带走的显热量,单位为Btu/h。

电机  Fan-coil Unit Motors

    - 永磁同步电机  PSC Motor

带电容器的偏置启动绕组的单相交流电机。

    - 无刷直流电机  EC Motor (ECM)

由永磁体励磁产生同步旋转磁场的同步电机。

注:永磁体作为转子产生旋转磁场。

    - 罩极电动机  Shaded Pole Motor

带偏置启动绕组且无电容器的单相交流电机。

风机热量  Fan Heat

由电机添加到机组风侧的热量。对于本标准，电机的全部输入功率被认为是风扇热量。

自由送风机组  Free Delivery Units

安装在空调房间中的风机盘管单元，进出风暴露在空间中，不通过连接管道来引导气流。 机组在 0静压下运行，并且可以配备集成过滤器和格栅。自由送风机组等同于无风管机组。

暗装式机组  Furred-in Units

安装在空调房间中的风机盘管单元，紧靠墙安装或连接回风箱或接短管道来引导气流，且进出风阻力或管道静压不大于0.25 in H2O。

标准空气状态  Standard Air

空气状态为在70℉干球温度和29.92 in Hg的大气压下，质量密度为0.075 lb/ft3的干空气。

- 型式和基本参数

  - 型式

    - 按机组进风压力可分为：

——自由送风

——暗装式

——高静压

    - 按送风形式可分为：

——水平送风

——上送风

    - 按所用电机可分为：

——永磁同步电机

——无刷直流电机

——罩极电动机

  - 型号

机组型号的编制方法可由制造商自行确定。

  - 基本参数

测试应根据表3-表4给出的测试工况选取一组进行测试。

表1  应用工况范围(IP单位)

| 测试项目 | 供冷 |  | 供热 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 出风静压, in H2O | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 标准空气状态盘管平均迎面风速, sfpm1 | 100 | 600 | 100 | 800 |
| 进入空气干球温度,°F | 65 | 85 | 50 | 75 |
| 相对湿度, % | 20 | 60 | -- | -- |
| 进口流体温度, °F | 35 | 65 | 100 | 180 |
| 水侧流体速度, fps | 0.5 | 8 | 0.5 | 8 |
| 进出水温差, °F | 5 | 18 | 8 | 40 |
| 流体平均温度雷诺数, Re | 700 | -- | 700 | -- |
| 注: - 换算标准空气状态的风速，英尺每分钟, sfpm |  |  |  |  |

表2  应用工况范围(SI单位)

| 测试项目 | 供冷 |  | 供热 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 出风静压, Pa | 0 | 249 | 0 | 249 |
| 标准空气状态盘管平均迎面风速, m/s | 0.5 | 3 | 0.5 | 4 |
| 进入空气干球温度,°C | 18.3 | 29.4 | 10 | 23.9 |
| 相对湿度, % | 20 | 60 | -- | -- |
| 进口流体温度, °C | 1.7 | 18.3 | 37.8 | 82.2 |
| 水侧流体速度, m/s | 0.5 | 8 | 0.5 | 8 |
| 进出水温差, °C | 2.8 | 10 | 4.4 | 22.2 |
| 流体平均温度雷诺数, Re | 700 | -- | 700 | -- |

表3  测试验证工况选择(IP单位)

| 项目 | 风机档位设置 | 进风干球温度, °F | 进风湿球温度, °F | 进口水温, °F | 出口水温1, °F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风量 | 高档 | 80 | 67 | -- | -- |
| 供冷 | 高档 | 80 | 67 | 45 | 55或60 |
|  | 高档 | 75 | 63 | 45 | 55或60 |
|  | 高档 | 72 | 58 | 48 | 58或63 |
|  | 中档2 | 80 | 67 | 45 | 55或60 |
|  | 中档2 | 75 | 63 | 45 | 55或60 |
|  | 中档2 | 72 | 58 | 48 | 58或63 |
| 水阻 | -- | -- | -- | 进出水设定温度的平均值 |  |
| 凝露 凝结水 | 低档 | 80 | 75 | 42 | 523 |
| 注: - 对于进出口水温差设定. 生产商应使用10 或 15 °F 的温差； - 中档设定要求见5.1.3 ； - 如果该工况测试中水阻值大于20 ft H2O，则应通过调节水流量提高出水温度，直至该工况下水阻等于20 ft H2O。 |  |  |  |  |  |

表4  测试验证工况选择(SI单位)

| 项目 | 风机档位设置 | 进风干球温度, °C | 进风湿球温度, °C | 进口水温, °C | 出口水温1, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风量 | 高档 | 26.7 | 19.4 | -- | -- |
| 供冷 | 高档 | 26.7 | 19.4 | 7.2 | 12.8 或 15.6 |
|  | 高档 | 23.9 | 17.2 | 7.2 | 12.8或15.6 |
|  | 高档 | 22.2 | 14.4 | 8.9 | 14.4或17.2 |
|  | 中档 | 26.7 | 19.4 | 7.2 | 12.8或15.6 |
|  | 中档 | 29.4 | 17.2 | 7.2 | 12.8或15.6 |
|  | 中档 | 22.2 | 14.4 | 8.9 | 14.4或17.2 |
| 水阻 | -- | -- | -- | 进出水设定温度的平均值 |  |
| 凝露 凝结水 | 低档 | 26.7 | 23.9 | 5.6 | 11.12 |
| 注: - 对于进出口水温差设定. 生产商应使用5.6 或 8.3 °C 的温差； - 如果在该工况测试中水阻值大于59.8 kPa，则应通过调节水流量提高出水温度，直至该工况下水阻等于59.8 kPa。 |  |  |  |  |  |

- 技术要求

  - 一般要求

    - 机组的制造应按本标准的规定﹐并应按经规定程序批准的图纸和技术文件制造。

    - 机组的结构应满足以下要求：

a）凝结水盘的长度和坡度应确保凝结水排除畅通﹑机组凝露滴入盘内；

b）机组应在能有效排除盘管内滞留空气处设置放气装置。

    - 机组的调节特性应满足以下要求：

a) 永磁同步电机机组应能进行风量调节，中档风量时，与低档和高档风量平均值的差值应不大于15%；

b) 永磁同步电机机组出厂未设置默认挡位的,应按最高挡位的风量进行考核。

  - 要求

    - 风量

风量实测值(标准空气状态)不应低于额定值的95%。

    - 输入功率

输人功率实测值不应大于额定值的110%。

    - 供冷量

机组供冷量实测值不应低于额定值的95%。

    - 显热供冷量

机组显热供冷量实测值不应低于额定值的95%。

    - 凝露凝结水

机组不应有凝露凝结水滴落、外溢或吹出。

    - 低电压启动

机组应在所有风机速度设置下，能以铭牌额定电压的 90% 启动和运行。

- 试验方法

  - 一般规定

    - 试验机组应按功能段组成整机进行试验。

    - 试验机组应按产品说明书要求组装和安装，除试验方法有规定外，不得采取任何特殊处理措施。

  - 试验方法

    - 试验工况应符合表1-表4的规定。

    - 试验工况和测试操作的允许偏差应符合表5的规定：

表5  试验操作允许偏差（变动幅度）

| 参数 | 参数 | 试验工况操作允差 | 试验工况目标允差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进风干球温度 | °F（°C） | ±1.0（0.5） | ±0.5（0.25） |
| 进风湿球温度 | °F（°C） | ±0.3（0.16） | ±0.3（0.16） |
| 进口水温 | °F（°C） | ±0.2（0.1） | ±0.2（0.1） |
| 进出水温差 | °F（°C） | ±0.2（0.1） | ±0.2（0.1） |
| 水流量 | % | ±1.0 | ±1.0 |
| 出风静压 | in. H2O（Pa） | ±0.01（2.5） | ±0.005（1.25） |
| 输入电压 | V | ±1.0 | ±1.0 |

    - 风量

机组在表3-表4对应的试验工况下，按附录A的规定的方法测试。

    - 输入功率

机组在铭牌额定电压和频率下，在表3-表4对应的风量试验工况下，按附录A的规定的方法测试。

    - 供冷量

机组在表3-表4对应的试验工况下，按附录A的规定的方法测试。

    - 显热供冷量

机组在表3-表4对应的试验工况下，按附录A的规定的方法测试。

    - 水阻

机组在表3-表4对应的试验工况下，按附录A的规定的方法测试。

    - 凝露凝结水

机组在表3-表4对应的试验工况下，应在以下外部静压下以最低风扇速度，按附录A的规定的测试方法连续运行四个小时：

a）自由送风机组：0.0 in H2O [0.0Pa]；

b）暗装式组：0.0 in H2O [0.0Pa]；

c）高静压机组：0.05 in H2O [12.4Pa]。

    - 低电压启动

机组在铭牌额定电压的90%和额定频率下，对全部档位进行启动运行测试。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 机组的检验分为出厂检验、抽样检验和型式检验。检验项目、技术要求及试验方法按表4的规定。

    - 每台机组应经制造商质量检验部门检验合格后方能出厂。

    - 制造商的产品质量控制措施中应主动包含抽样检测，尤其是批量生产的机组，但具体的抽样方案、检查水平及合格质量水平等可由制造商质量检验部门自行确定

表6  检验项目

| 序号 | 测试项目 | 检验类型 |  |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 抽样检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 一般要求 | √ | √ | √ | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 风量 | — | √ | √ | 5.2.1 | 6.2.3 |
| 3 | 输入功率 | — | √ | √ | 5.2.2 | 6.2.4 |
| 4 | 供冷量 | — | √ | √ | 5.2.3 | 6.2.5 |
| 5 | 显热供冷量 | — | √ | √ | 5.2.4 | 6.2.6 |
| 6 | 水阻 | — | √ | √ | — | 6.2.7 |
| 7 | 凝露凝结水 | — | — | √ | 5.2.5 | 6.2.8 |
| 8 | 低电压启动 | — | — | √ | 5.2.6 | 6.2.9 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 每台机组上应有耐久性铭牌,并应固定在明显部位。

    - 铭牌内容应包括：

a）机组名称、型号；

b）机组主要技术参数（额定风量、供冷量、额定电参数）；

c）出厂编号、日期；

d）制造商名称、产地。

  - 包装

    - 机组包装前应进行清洁干燥处理。

    - 机组包装应有防潮、防尘及防震措施。

    - 机组包装箱内应随带以下技术文件：

a）产品合格证的内容应至少包括:检验结论,检验员签字或印章,检验日期；

b）产品说明书的内容应至少包括:产品型号和名称,适用范围,执行标准,产品的外形尺寸图、接线图、安装说明和要求.使用说明﹑维修和保养注意事项；

  - 运输和贮存

    - 装箱后的机组在运输过程中,不应碰撞,倾倒、压坏和受雨雪淋袭。

    - 机组应存放在清洁﹑千燥、防雨、防火的场所,周围应无腐蚀性气体。

附录A

（规范性）

风机盘管机组测试方法

风机盘管机组性能测试应根据表1和表3-表4来选取工况,按ANSI/ASHRAE 79的规定的方法测试。

- A.1  测试纲要

A.1.1  将机组连接至测试设备，填充适当的测试液体，并检查是否有泄露。参考附录A.2，按要求安装测试管道。注意从水系统和水阻测试系统中排出所有空气；

a)  自由送风机组, 必须带滤网、回风箱和格栅送样测试,测试静压0.0 in H2O [0.0Pa]；

b） 暗装式和机组如果带滤网、回风箱和格栅送样的，测试时拆掉滤网、回风箱和格栅测试,测试静压0.05 in H2O [12.4Pa]；

c）高静压机组如果带滤网、回风箱和格栅送样的，测试时拆掉滤网、回风箱和格栅测试,测试静压0.20 in H2O [49.8Pa]；

A.1.2  试验系统应试运行以确定所有部件和仪器的功能正常。工况稳定后，温度允差需符合表5要求；

A.1.3  主辅偏差不得超过5%；

A.1.4  记录稳定运行时间至少30分钟内的7组数据（水阻测试应记录至少10分钟），包括以下数据：

a）风侧的进出风干湿球温度；

b）水侧进出口温度；

c）风侧出风静压，喷嘴前压力和前后压差，大气压力；

d）水阻；

e）水流量。

A.1.5  机组应在不通水的状态和额定的出口静压及环境工况下测量风量和输入功率；

A.1.6  机组应在与供冷工况相同水流量和平均进出口水温度工况条件下，不开机状态进行水阻测试。

- A.2  测试风管安装和静压测点设置

每台机组安装测试都要根据机组出风口长宽尺寸选用制作静压测试风管,并计算该风管面积以得到此次测试的漏热面积，风管和静压测试点的要求如图:

图1  风管和静压测点图                         图2  静压管连接图示

- A.3  性能计算

A.3.1机组平均供冷量：                           
Qc=Qtca+Qtcw-3.41Pe2

A.3.2主辅偏差：

HB=Qtca-Qtcw+3.41PeQc×100%

其中：

Qc  —— 平均供冷量，Btu/h；

Qtca—— 风侧能力，Btu/h；

Qtcw—— 水侧能力，Btu/h；

Pe  —— 输入功率，W。