ICS 27.200

J 73

中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

空调与制冷设备

出口用产品性能评价

空气冷却和加热盘管

Performance Rating of Exported Air-conditioning and Refrigeration Equipment:

Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils

（征求意见稿）

20××-××-××发布                                        20××-××-××实施

中国制冷空调工业协会  发布

重要声明

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目    次

前言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围………………………………………………………………………………………… 1

2规范性引用文件…………………………………………………………………………… 1

3术语和定义………………………………………………………………………………… 1

4分类和标记…………………………………………………………………………………… 2

5测试要求…………………………………………………………………………………… 3

6试验方法…………………………………………………………………………………3

7 数据记录…………………………………………………………………………………6

8 标志、包装、运输和贮存……………………………………………………………………6

附录A（规范性）空气冷却和加热盘管测试安装方法……………………………… 7

附录B（规范性）空气冷却和加热盘管参数记录格式…………………… 9

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的归口和发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、合肥通用机电产品检测院有限公司……。

本文件主要起草人：……

本文件为首次制定。

本文件于XXX年XXX月XXX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本文件于XXX年XXX月XXX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本文件由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

空调与制冷设备出口用产品性能评价

空气冷却和加热盘管

  - 范围

本文件规定了空气冷却和加热盘管（以下简称“盘管”）作为空调与制冷设备出口用产品的评价要求和评价方法。

本文件适用于在非结霜条件下，以水、乙二醇溶液、蒸汽、制冷剂作为介质的空气冷却和加热盘管。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14296  空气冷却器和空气加热器

JG/T 21  空气冷却器与空气加热器性能试验方法

AHRI 410  Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils

ASNI-ASHREA Standard33  Method of testing forced-Circulation Air-cooling and Air-Heating Coils

  - 术语和定义

AHRI 410、GB/T 14296界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

空气冷却和加热盘管  Forced-Circulation Air Coil

在风扇或者鼓风机产生的压力差引起的循环气流中使用的盘管。

3.1.1

空气冷却盘管  Forced-Circulation Air-Cooling Coil

一个有或没有延伸表面的热交换器，通过冷水、冷乙二醇溶液、制冷剂在其中循环，用于对强制循环气流进行全面冷却（显性冷却加上潜性冷却）。

3.1.2

空气加热盘管  Forced-Circulation Air-Heating Coil

一个有或没有延伸表面的热交换器，通过热水、热乙二醇溶液、蒸汽在其中循环，用于对强制循环气流进行显性加热。

供冷量  Cooling Capacity.

与空气焓变相关的能力，其中包含显热能力和潜热能力，通常用W或Btu/h表示。

3.2.1

显热量Sensible Capacity.

与干球温度变化相关的能力。

3.2.2

潜热量Latent Capacity.

与湿度比变化相关的能力。

供热量 Heating Capacity

与干球温度变化有关的能力，通常用W或Btu/h表示。

标准空气状态  Standard Air

指空气温度21℃，大气压力101.3kPa，空气密度1.2kg/m3的空气状态。

空气压降  Air Pressure Drop

空气流过盘管的压力损失称为空气压降，通常用Pa或Inch H2O表示。

液体压降  Liquid Pressure Drop

水或乙二醇溶液经过盘管的压力损失称为液体压降，通常用kPa或Foot H2O表示。

标准盘管方向  Standard Coil Orientation

标准的盘管方向应该是水平管和垂直的翅片面以及水平的气流。

  - 分类和标记

  - 分类

空气冷却和加热盘管的分类见表1

表1 分类表

| 分类项目 |  |  | 分类代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热器用途 | 空气冷却盘管 | （L） |
|  |  | 空气加热盘管 | （R） |
|  |  | 空气冷却、加热两用盘管 | （S） |
| 2 | 换热管类型 | 套片式 | （T） |
|  |  | 绕片式 | （R） |
|  |  | 轧片式 | （Z） |
|  |  | 镶嵌片式 | （Q） |
|  |  | 焊片式 | （H） |
| 3 | 基管材料 | 钢管 | （G） |
|  |  | 铜管 | （T） |
|  |  | 铝管 | （L） |
|  |  | 复合管 | （FH） |
| 4 | 翅片材料 | 钢片 | （G） |
|  |  | 铜片 | （T） |
|  |  | 铝片 | （L） |

  - 标记

盘管型号的编制方法可由制造商自行确定。

  - 测试要求

5.1外观

5.1.1 盘管翅片和基管应接触紧密。

5.1.2 盘管所用的黑色金属制件表面应做防锈处理。

5.1.3 盘管内外表面应清洁无油迹。

5.1.4 盘管翅片应整齐、片距均匀，无卷边、裂纹、毛刺等。不应有明显的碰撞损坏。

5.1.5 盘管翅片冲孔的翻边应无开裂。

5.1.6 焊缝应牢固、光滑、无过烧、裂纹、气孔等缺陷。

5.1.7 盘管的弯头应无明显皱折和变形。

5.1.8 盘管经热法浸镀后，其镀层应均匀光滑。

5.2盘管的试验室测试要求。

5.2.1 尺寸要求

所有的冷却和加热盘管的试验室测试需要使用具有代表性的盘管，其迎风面积为0.19到0.93m2。

5.2.2 水流速要求

对于任何有水盘管的试验，单一的流体速度应在0.9到1.8m/s范围内使用。

5.2.3 水和乙二醇的干式盘管。

为了确保空气侧表面完全干燥，进口水温tw1或tg1必须等于或者大于进口空气露点温度t1dp。

5.3 能力和阻力特性要求

盘管按附录A试验时，其实测值应符合下列规定。

5.3.1 实测供冷（热）量应大于或等于设计值的95%；

5.3.2 实测空气阻力应小于或等于设计值的110%或额定值+12.45Pa，取其大者；

5.3.3 实测液体阻力应小于或等于设计值的110%或额定值+3kPa，取其大者；

  - 试验方法

6.1外观

应按5.1的要求，逐项目测。

6.2性能试验条件

6.2.1 试验工况应符合表2的规定。

表2 标准测试工况范围

|  | 供冷盘管 |  |  | 供热盘管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 冷水 | 冷乙二醇溶液 | 制冷剂 | 蒸汽 | 热水 | 热乙二醇溶液 |
| 标准迎面风速m/s | 1～4 | 1～4 | 1～4 | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| 进风干球温度℃ | 18～38 | 18～38 | 18～38 | -29～38 | -18～38 | -29～38 |
| 进风湿球温度℃ | 16～29 | 16～29 | 16～29 | -- | -- | -- |
| 标准流体流速℃ | 0.3～2.4 | 0.3～1.8 | -- | -- | 0.1～2.4 | 0.1～1.8 |
| 进口液体温度℃ | 1.7～18 | -18～32 | -- | -- | 49～121 | -18～93 |
| 盘管出口饱和制冷剂温度℃ | -- | -- | -1.1～13 | -- | -- | -- |
| 盘管出口最小饱和蒸汽过热度℃ | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- |
| 盘管进口蒸汽压力kPa | -- | -- | -- | 14～1723 | -- | -- |
| 盘管进口最大蒸汽过热度℃ | -- | -- | -- | 28 | -- | -- |
| 质量浓度% | -- | 10～60 | -- | -- | -- | 10～60 |
| 翅面最低温度℃ | ＞0.0 | ＞0.0 | ＞0.0 | ＞0.0 | ＞0.0 | ＞0.0 |
| 管面最低温度℃ | ＞0.0 | ＞乙二醇凝固点 | ＞0.0 | ＞0.0 | ＞0.0 | ＞乙二醇凝固点 |

6.2.2试验工况和测试操作的允许偏差应符合表3的规定。

表3  试验操作允许偏差（平均变动幅度）

| 参数 | 试验工况平均值允差 | 试验工况最大值允差 |
| --- | --- | --- |
| 干球温度（℃） | ±0.3 | ±0.6 |
| 湿球温度（℃） | ±0.17 | ±0.3 |
| 冷媒压力对应温度（℃） | ±0.3 | ±1.1 |
| 过冷液体对应温度（℃） | ±0.3 | ±1.1 |
| 蒸汽压力（kPa） | ±1.7kPa | - |
| 进口蒸汽过热温度（℃） | 5.6～27.7 | - |
| 标准风量（m3/h） | ±1% | ±2% |
| 冷盘管（进水温度℃） | ±0.1 | - |
| 热盘管（进水温度℃） | ±0.6 | - |
| 水流量（m3/h） | ±1% | - |

6.2.3 试验用的仪表应符合表7的规定。

表4  试验仪表

| 测量参数 | 仪表 | 测试项目 | 仪表精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 铂电阻、热电偶 | 环境干湿球温度 | ±0.06℃ |
|  |  | 液体温度，制冷剂温度 | ±0.06℃ |
|  |  | 其他温度 | ±0.3℃ |
| 压力 | 压力变送器 | 空气静压、内外压差 | ±2% |
| 液体流量 | 体积流量计 | 液体流量 | ±1.0% |
| 制冷剂流量 | 质量流量计 | 制冷剂流量 | ±1.0% |
| 蒸汽冷凝水流量 | 质量流量计 | 蒸汽冷凝水流量 | ±1.0% |
| 风量 | 皮托管/喷嘴 | 风量 | - |

6.3性能试验

6.3.1供冷量/供热量

机组在表2对应的试验工况下，按ASHRAE 33规定的方法测试。

6.3.2空气压降

机组在表2对应的试验工况下，按ASHRAE 33规定的方法测试。

6.3.3液体压降

机组在表2对应的试验工况下，按ASHRAE 33规定的方法测试。

6.4 测试安装方法

机组的测试安装方法参见附录A的规定。

  - 数据记录

7.1盘管的数据记录分为盘管物理参数记录和测试数据记录。每一台盘管需要详细记录以下数据。具体参见附录B格式的规定。

  - 标志、包装、运输和贮存

8.1标志

盘管标志应固定在明显位置，其内容包括：

a)盘管名称和型号；

b)额定供冷（热）量、空气阻力、液体阻力；

c)盘管迎风面尺寸；

d)出厂编号；

e)出厂日期；

f)制造商名称。

8.2包装

8.2.1盘管接头应有防止锈蚀、磕碰和杂物进入的保护措施。

8.2.2根据盘管的储运条件、应采用牢固的包装型式并保证肋片不受碰撞、损坏。

8.2.3包装箱应有下列文件：

a)产品合格证；

b)产品使用说明书

c)装箱单。

8.2.4包装箱上应有清晰不易脱落的装箱标志，其内容包括：

a)产品标记、名称；

b)产品净重、毛重；

c)包装箱外形尺寸（长×宽×高）；

d）共 箱，第 箱。

8.3运输和贮存

8.3.1产品在运输过程中，不应受碰撞、挤压、抛投、雨雪淋袭。

8.3.2产品应贮存在防潮、防雨、防火场所，周围应无腐蚀性气体存在。

附录A

（规范性）

空气冷却和加热盘管测试安装方法

- A.1试验风管制作安装

性能试验时，测试盘管应根据制造商说明摆放样机方向，并根据盘管的迎风面的宽A和高B制制作风管。其风管长度应该为1.5A×B，取压点位于距离盘管的0.5A×B处，但最小距离不得少于300mm。风管的每个面都应在相同位置布置取压点，并使用静压管将其连接在一起。盘管上游的取压点使用三通合并后，将其连接在压力变送器的H端，下游的取压点使用三通合并后，将其连接在压力变送器的L端，进行空气压降的测量。试验装置如图A.1所示。

图A．1盘管风管制作图例

- A.2试验水管安装

盘管试验用水管安装，应该根据工装管径D对水管的长度进行规定，水流上游距离取压点位置应至少为25倍的D，取压点下游150mm处设置Z字型管路，保证水流的充分，没有气泡。

试验装置如图A.2所示。

图A．2试验水管安装图例

附录B

（规范性）

空气冷却和加热盘管参数记录格式

- B.1物理参数记录

| 盘管结构参数记录 |  |
| --- | --- |
| 产品信息 |  |
| 制造商 |  |
| 生产地址 |  |
| 盘管型号 |  |
| 结构信息 |  |
| 流体类型 |  |
| 空气方向 |  |
| 迎风面方向 |  |
| 回路数 |  |
| 基管直径 |  |
| 管排数 |  |
| 基管材质 |  |
| 每排孔数 |  |
| 翅片材质 |  |
| 翅片高度 |  |
| 翅片厚度 |  |
| 工装管径 |  |
| 总管数 |  |
| 壁厚 |  |
| 管距 |  |
| 排距 |  |
| 翅片长度 |  |
| 翅片间距 |  |
| 迎风面积 |  |
| 流体面积 |  |

- B.2盘管测试数据记录

| 盘管测试数据记录 |  |
| --- | --- |
| 空气侧 |  |
| 喷嘴个数和尺寸 |  |
| 进风干球温度 |  |
| 进风湿球温度 |  |
| 出风干球温度 |  |
| 出风湿球温度 |  |
| 标准风量 |  |
| 标准迎面风速 |  |
| 空气压降 |  |
| 喷嘴前后压差 |  |
| 盘管出风静压 |  |
| 盘管进口压力 |  |
| 喷嘴处静压 |  |
| 大气压力 |  |
| 进风焓值 |  |
| 出风焓值 |  |
| 风侧换热量 |  |
| 风侧显热量 |  |
| 风侧潜热量 |  |
| 流体侧 |  |
| 进水温度 |  |
| 出水温度 |  |
| 水流量 |  |
| 水侧换热量 |  |
| 液体压差 |  |
| 热平衡 |  |