ICS号

中国标准文献分类号

中国制冷空调工业协会标准

团体标准编号

代替的团体标准编号

空调与制冷设备出口用产品性能评价

板式换热器

Performance Rating of Exported Air-conditioning and Refrigeration Equipment: Plate Heat Exchangers

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

中国制冷空调工业协会  发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目    次

前言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围………………………………………………………………………………………… 1

2规范性引用文件…………………………………………………………………………… 1

3术语和定义………………………………………………………………………………… 1

4型式………………………………………………………………………………………3

5技术要求…………………………………………………………………………………… 4

6评价方法…………………………………………………………………………………… 4

7检验规则…………………………………………………………………………………… 5

8标志、包装、运输和贮存……………………………………………………………………… 6

附录A（规范性）板式换热器安装和仪表要求………………………………………… 7

附录B（规范性）板式换热器性能测试方法………………………………………… 8

参考文献…………………………………………………………………………………………9

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的归口和发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、合肥通用机电产品检测院有限公司……。

本文件主要起草人：……。

本文件为首次制定。

本文件于XXX年XXX月XXX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本文件于XXX年XXX月XXX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本文件由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

空调与制冷设备出口用产品性能评价

板式换热器

  - 范围

本文件规定了板式换热器（以下简称“换热器”）作为空调与制冷设备出口用产品的评价要求和评价方法。

本文件适用于测试介质为液体-液体（无相变）的可拆卸板式热交换器。

本文件不适用于不可拆卸钎焊板式换热器、试验介质中存在蒸汽、有相变的换热器等。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27698 热交换器及传热元件性能测试方法

GB/T 29466板式热交换器机组

NB/T 47004 板式热交换器

JB/T 10379 换热器热工性能和流体阻力特性通用测定方法

ANSI/AHRI 400（I-P） Performance Rating of Liquid to Liquid Heat Exchangers

ANSI/AHRI 401 (SI)  Performance Rating of Liquid to Liquid Heat Exchangers

  - 术语和定义

GB/T 16803、GB/T 27698、NB/T 47004、JB/T 10379界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

板式换热器  Liquid to Liquid Plate Heat Exchanger

具有一定波纹形状的金属片叠装而成，用于在两种单相流体之间交换热量一种传热装置。

流道  Channel

两个相邻板片之间的空间。

波纹深度  Inside Corrugation Depth

板片内部波纹形成的深度，在所形成通道的两个相邻板片之间测量:

𝑏=𝑝−𝑡

其中：

b——波纹深度，mm；

p——平均板间距，mm；

t——板片厚度，mm。

图1人字形板片基本几何形状

板间距  Plate Gap

板式换热器相邻两板片之间的平均距离p，如图1所示。

注：单位为毫米（mm）。

压力降  Pressure Drop

一侧流体入口和出口之间的总压力损失。

注：单位为千帕（kPa）。

入口压力  Inlet Drop

一侧流体入口的压力值。

注：单位为千帕（kPa）。

出口压力  Outlet Drop

一侧流体出口的压力值。

注：单位为千帕（kPa）。

热侧流体  Hot Stream

入口温度较高的一侧流体，作为热源。

冷侧流体  Cold Stream

入口温度较低的一侧流体。

换热面积  Heat Transfer Area

整台换热器中板片两侧都与介质接触的所有单板换热面积之和。

注：单位为平方米（m2）。

传热单元数（NTU）  Number of Transfer Units

表示热性能大小的无量纲系数。附录B给出了NTU方程。

换热量  Cpacity Heat Exchange

流体质量流量与入口和出口比焓差的乘积。

注：单位为千瓦（kW）。

主辅偏差  Energy balance deviation

热侧换热量和冷侧换热量之差的绝对值与平均换热量的比值。

  - 型式和基本参数

  - 型式

    - 按换热器板片类型可分为：

——人字形

——微通道型

    - 按板片的组合方式可分为：

——垫片式

——半焊式

    - 按使用介质可分为：

——水-水

——水-乙二醇

——水-丙二醇

——水-乙醇

——水-海水

——乙二醇-乙二醇

    - 按照换热器应用场合可分为：

——制冷用

——核电用

——锅炉用

  - 型号

机组型号的编制方法可由制造商自行确定。

  - 基本参数

测试换热器应根据表2给出的测试流体类型，在表1给出的测试工况范围中选取工况进行测试。

表1  测试工况范围

| 热侧进口温度（℃） | 热侧出口温度（℃） | 冷侧进口温度（℃） | 冷侧出口温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20~70 | 10~50 | 10~40 | 20~60 |

表2  测试介质

| 热侧介质 | 冷侧介质 |
| --- | --- |
| 水 EG-（20~50） | 水 海水 EG-（20~50） PG-（20~50） EA-（20~50） |
| 注：EG-n表示n%质量分数的乙二醇； PG-n表示n%质量分数的丙二醇； EA-n表示n%质量分数的乙醇。 |  |  |

  - 技术要求

5.1一般要求

5.1.1 换热器表面的漆膜应均匀、平整,无气泡、龟裂和剥落等缺陷。

5.1.2 所有管道端口需用盖板密封；管路上的阀门处于开启状态；管路上的泄水口(包括温度计、压力表和各种传感器的接口)均应封堵；法兰、盲板等密封面、各种零件的螺纹部分均应采取防锈措施。

5.1.3 介质流向、接管标记及机组铭牌应清晰、完整。

5.1.4 机架外形尺寸误差应不大于5‰,设备定位中心距误差应不大于2‰。

5.1.5 法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行,不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

5.2热侧压降

换热器实测热侧压降应小于或等于设计值的115%。

5.3冷侧压降

换热器实测冷侧压降应小于或等于设计值的115%。

5.4换热量

换热器的实测换热量应大于或等于设计值的95%。

  - 试验方法

6.1一般规定

6.1.1试验机组应按功能段组成整机进行试验。

6.1.2试验机组应按产品说明书要求组装和安装，除试验方法有规定外，不得采取任何特殊处理措施。

6.2试验条件

6.2.1 试验工况应符合表1-表2的规定。

6.2.2试验工况和测试操作的允许偏差应符合表3的规定。

表3  试验操作允许偏差（平均变动幅度）

| 参数 | 试验工况允差 |
| --- | --- |
| 进出口温度（℃） | ±0.3 |

6.2.3 试验用的仪表应符合表7的规定。

表4  试验仪表

| 测量参数 | 仪表 | 测试项目 | 仪表精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 铂电阻 | 换热器进出口温度 | 0.1℃ |
| 压力 | 水压差计 | 压降 | 0.15% |
|  | 大气压力计 | 大气压 | 2hPa |
| 流量 | 流量计 | 冷热侧流量 | 0.5% |
| 长度 | 钢卷尺 | 换热器长宽高 | 1mm |

6.3一般要求

采用目测和尺寸测量检查。

6.4性能试验

6.4.1热侧压降

换热器在表1对应的试验工况下，按附录B的规定的方法测试。

6.4.2冷侧压降

换热器在表1对应的试验工况下，按附录B的规定的方法测试。

6.4.3换热量

换热器在表1对应的试验工况下，按附录B的规定的方法测试。

  - 检验规则

7.1机组的检验分为出厂检验、抽样检验和型式检验。检验项目、技术要求及试验方法按表8的规定。

7.2每台机组应经制造商质量检验部门检验合格后方能出厂。

7.3制造商的产品质量控制措施中应主动包含抽样检测，尤其是批量生产的机组，但具体的抽样方案、检查水平及合格质量水平等可由制造商质量检验部门自行确定。

表8  检验项目

| 序号 | 测试项目 | 检验类型 |  |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 抽样检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 一般要求 | √ | √ | √ | 5.1 | 6.3 |
| 2 | 热侧压降 | — | √ | √ | 5.2 | 6.4.1 |
| 3 | 冷侧压降 | — | √ | √ | 5.3 | 6.4.2 |
| 4 | 换热量 | — | √ | √ | 5.4 | 6.4.3 |
| 注：“√”表示需要检验的项目；“—”表示不需要检验的项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 标志、包装、运输和贮存

8.1标志

8.1.1每台机组应在明显部位设置永久性铭牌，铭牌内容应包括：

a)机组名称、型号；

b)机组主要技术参数（设计冷热侧压降、设计换热量）；

c)设计温度（热侧/冷侧）；

d)机组外形尺寸：长、宽、高；

e)出厂编号；

f)出厂日期；

g)制造商名称。

8.2包装

8.2.1机组在包装前应进行清洁处理，各部件应清洁、干燥，易锈部件应涂防锈剂。

8.2.2包装箱内应有装箱单、产品合格证、产品安装使用说明书等技术文件。

8.2.3包装箱上应有不易褪色的装箱标志，其内容：

a)产品名称、型号

b)产品毛重、净重；

c)箱体外形尺寸:长、宽、高

d)共 箱，第 箱

e)装箱日期；

f)到站(港)及收货单位；

g)发站(港)及发货单位。

8.3运输和贮存

8.3.1机组在运输过程中，不应受碰撞、挤压、抛投、雨雪淋袭。

8.3.2机组应贮存在防潮、防雨、防火场所，周围应无腐蚀性气体存在。

附录A

（规范性）

板式换热器安装和仪表要求

- A.1测试样品连接

a)使用与测试样品公称直径相同的连接管进行连接。管道长度不小于为管道内径的6倍。管道内部应平直光滑；

b)使用法兰或螺柱进行连接；

c)样品上的内螺纹连接应直接和带有配合螺纹的管道进行连接，不应通过管接头、联轴器或其他装置连接；

d)连接管道上应布置保温材料。

- A.2温度测量

a)在测量流体温度之前，通过在温度测量上游使用混合装置，确保流体完全混合;

b)样品与温度测量点之间超过10倍管径的金属管应进行绝缘处理;

c)温度探头应具有足够的长度，确保传感区域位于管道的中心，测点如图A.1所示。

图A．1温度和压力测点示意图

- A.3压力测量

a)进口压力点应位于样品连接处管道上游4倍管径处，公差为正负一个直径;出口压力点应位于样品距离连接处管道下游10倍管径处，公差为正负一个直径，测点如图A.1所示；

b)压力测点处应沿着管道外表面均匀分布三个压力孔;

c)朝向管道内部的孔的边缘应光滑且无毛刺，不允许对孔进行倒角，孔的轴线应垂直于管道表面。

附录B

（规范性）

板式换热器性能测试方法

- B.1试验工况

性能测试工况应根据表1来选取。

- B.2试验方法

a)将换热器连接至测试设备，填充适当的测试液体，并检查是否有泄露，参考附录A，试验室测试管道和仪表要求。注意从整个试验系统中排出所有空气。；

b)试验系统应试运行以确定所有部件和仪器的功能正常。工况稳定后，温度允差需符合表3要求，冷热侧出口压力均不得低于100kPa；

c)主辅偏差不得超过5%；

d)记录稳定运行时间至少30min内的5组数据，包括以下数据：

1.冷侧和热侧的进出口温度；

2.冷侧和热侧的进出口压力；

3.冷侧和热侧的质量流量（或根据体积流量和相应密度计算）。

e)生成报告中应包括：冷侧压降判定、热侧压降判定、换热量判定、NTU值、传热系数U。

- B.3性能计算

B.3.1换热器冷侧换热量：

Qc=wc∙cp,c∙(Tc,out-Tc,in)

换热器热侧换热量：

Qh=wh∙cp,h∙(Th,in-Th,out)

换热器平均换热量：

Qa=Qc+Qh2

主辅偏差：

B=|Qc-Qh|Qa×100%

其中：

Qc——冷侧换热量，kW；

Qh——热侧换热量，kW；

Qa——平均换热量，kW；

wc——冷侧质量流量，kg/s；

wh——热侧质量流量，kg/s；

cp,c——冷侧平均比热，kJ/kg℃；

cp,h——热侧平均比热，kJ/kg℃；

Tc,out——冷侧出口温度，℃；

Tc,in——冷侧进口温度，℃；

Th,out——热侧出口温度，℃；

Th,in——热侧进口温度，℃。

B.3.2传热单元数（NTU）：

NTUmax=∆TmaxLMTD

其中：

∆Tmax——冷侧温差和热侧温差中较大者，℃；

LMTD——对数平均温差，℃；

B.3.3传热系数：

U=QaA∙LMTD

其中：

U——传热系数，W/m2℃；

A——传热面积，m2。