2024年全国行业职业技能竞赛

——第四届全国智能楼宇及空调职业技能竞赛

制冷空调系统安装维修工赛项

理

论

知

识

试

题

库

2024年10月

第一部分：职业道德和规范

题型1：单项选择题

1.关于制冷空调系统安装维修工职业守则，内容正确的是（    ）。

A.遵纪守法、爱岗敬业 	B.遵守劳动纪律、见义勇为

C.诚实守信、利益第一 	D.热爱本职工作、争取光荣称号

答案：A

2. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）中，空调冷热水系统的输送能效比（ER）不应大于规定值，严寒地区两管制热水管道 ER 值不应大于（    ）

A. 0.0043 	B. 0.00577

C. 0.0086 	D. 0.0241

答案：B

3. 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012），当采用散热器供暖时，供回水温度宜符合的规定，下列正确的是（    ）

A. 民用建筑宜采用 75/50℃ 	B. 民用建筑宜采用 85/60℃

C. 民用建筑宜采用 95/70℃ 	D. 民用建筑宜采用 110/70℃

答案：A

4．对使用可燃制冷剂的制冷系统，维修时移除制冷剂后，要使用（    ）对制冷系统进行多次净化。

A.氧气	B.氢气

C.干燥空气	D.无氧氮气

答案：D

5.（    ）负责《中国制冷空调行业行规行约》的监督检查。

A.中国制冷空调工业协会	B.中国设备管理协会

C.中国制冷学会	D.以上都不是

答案：A

6.《中国制冷空调行业行规行约》要求严格实行知识产权保护。一旦发现假冒仿制侵权行为的，由中国制冷空调工业协会向侵权者发出（    ），提出处理意见，限期改正。

A.律师函	B.口头警告

C.书面警告	D.劝诫书

答案：C

7.提高R290安全性的手段不包括（    ）。

A.减小灌装量	B.防止制冷剂泄漏

C.隔绝着火源	D.泄漏后直接排放

答案：D

8.根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规范，风管加工质量应通过工艺性检测和验证，对于中压风管，试压压力不低于（    ）Pa。

A.500	B.750

C.800	D.850

答案：B

9.依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016，防火阀和排烟阀（口）的安装方向、位置应正确，阀门顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于（    ）mm。

A. 100 	B. 150

C. 200 	D. 300

答案：C

10.制冷剂罐存放要求,错误的是（    ）。

A．禁止阳光暴晒	B.瓶体应平放

C．制冷剂罐应放在通风处	D.一次性制冷剂罐严禁反复充装使用

答案：B

11.下列对可燃制冷剂场地的检查说法错误的是（    ）。

A. 使用可燃制冷剂的器具进行维修之前，必须进行安全检查

B. 在作业区域内的所有维修人员以及其他人员应该知道所从事作业的性质

C. 应避免在密闭的空间内作业。作业区域可不隔离

D．通过控制可燃材料以确保作业区域内的工作条件的安全

答案：C

12.制冷剂为氨的系统气密性试验，应选择哪一种（    ）。

A.干燥压缩空气或氮气	B.瓶装压缩氨气进行试验

C.水蒸气	D.以上几种方式均可

答案：A

13. 职业道德的内容之一是从事某种职业的人在（    ）中处理各种关系、矛盾的行为准则。

A.生活   	B.现实生活

C.职业生活   	D.社会生活

答案：C

14. 制冷设备安全运行的意义在于（    ）。

A. 保障人员生命财产安全

B. 提高工作效率

C. 降低成本

D. 增加企业利润

答案：A

15. 制冷剂场地的温度通常应控制在（    ）

A. 0 - 10℃ 	B. 10 - 20℃

C. 20 - 30℃ 	D. 30 - 40℃

答案：C

题型2：多项选择题

1.国家职业标准属于工作标准，按照标准化对象，通常把标准分为（    ）。

A.技术标准	B.管理标准

C.工作标准	D.职业规范

答案：ABC

2. 职业权力是指从业人员在自己职业范围内的职业活动中拥有的支配人、财、物的力量，以下关于职业权力的说法正确的是（    ）。

A. 应正确行使职业权力

B. 不能滥用职业权力

C. 职业权力的行使要受到职业道德的约束

D. 职业权力的大小与职业责任相对应

答案：ABCD

3.以下哪项是制冷空调行业职业道德准则（    ）。

A.倡导先进的企业文化，文明生产，优质服务，以诚为本，信誉为基

B.遵纪守法，以德治业，对社会负责

C.提倡善于学习，勇于创新，不断提高全员素质，提高企业管理水平

D.发挥行业整体优势，推动中国制冷空调行业健康发展

答案：ABCD

4.根据《通风与空调工程施工质量验收规范》要求，风机过滤器单元的安装应符合下列规定（    ）。

A.安装前，应在清洁环境下进行外观检查

B.安装位置应方便检修

C.过滤器单元与安装框架结合处应采用密封措施

D. 在进风口设置功能低于高中效过滤器的预过滤装置后，进行试运行。

答案：ABC

5. 职业道德的作用表现在以下方面（    ）。

A. 是企业文化的重要组成部分

B. 是增强企业凝聚力和竞争力的重要手段

C. 对社会道德风尚会产生积极的影响

D. 对职业活动具有导向、规范和约束作用

答案：ABCD

题型3：判断题

1.（    ）中国制冷空调工业协会团体标准T/CRAAS 1009—2022《制冷空调设备及系统制冷剂管理规范》中要求，在进行现场充注的系统进行泄漏试验合格后，应抽真空至绝对压力270Pa或相关标准及厂家文件规定的更低压力，除去水蒸气和不凝气体。

答案：√

2.（    ）清洗空调时，可将空调散热片拆卸，使用正规的空调消毒剂进行清洁，靠湿布擦拭或刷子清洁。

答案: ×

3.（    ）根据国家规范，制冷管道的分支管，应按介质流向完成90°与主管连接，应使用弯曲半径小于1.5倍管道直径的压制弯管。

答案: ×

4.（    ）诚实守信就是要如实告知客户设备的情况，不隐瞒任何问题。

答案: √

5.（    ）施工现场80%以上的事故是由违章指挥、违章作业、违反劳动纪律这“三违”造成的。

答案：√

第二部分：国策法规

题型1：单项选择题

1.《京都议定书》主要针对的环境问题是（    ）。

A. 臭氧层破坏	B. 酸雨

C. 全球气候变化 	D. 土地荒漠化

答案：C

2.碳配额，是指在碳排放权交易市场下，参与碳排放权交易的单位和个人依法取得，可用于交易和碳市场重点排放单位温室气体排放量抵扣的指标,即（    ）。

A.1个单位碳配额相当于1t二氧化碳当量

B.1个单位碳配额相当于1kg碳当量

C.1个单位碳配额相当于1g一氧化碳当量

D.1个单位碳配额相当于1kg二氧化碳当量

答案：A

3.中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。《基加利修正案》将（    ）纳入《蒙特利尔议定书》管控范围，开启了议定书协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。

A.氢氟碳化物	B.二氧化碳

C.HCFCs	D.温室气体

答案：A

4.要实现碳中和，以下措施中最主要的是（    ）

A. 提高能源利用效率 	B. 大规模植树造林

C. 发展碳捕获和封存技术 	D. 加快能源结构转型

答案：D

- 在制冷系统中，压力容器的管理应遵循的法规，不包括（      ）

A. 《特种设备安全法》

B. 《固定式压力容器安全技术监察规程》

C. 《建筑设计防火规范》

D. 《压力容器使用管理规则》

答案：C

6．我国国家消耗臭氧层物质进出口管理机构应当自受理进出口申请之日起（    ）个工作日内完成审查，作出是否签发消耗臭氧层物质进出口审批单的决定.

A.10	B.15

C.20	D.30

答案：C

7.2018年5月18日至19日，全国生态环境保护大会在北京召开。这是党的十八大以来,我国召开的规格最高、规模最大、意义最深远的一次生态文明建设会议。会议最大亮点和取得的最重要理论成果，是确立了（    ）。

A.生态文明思想	B.双碳目标

C.生态环境保护任务	D.生态文明建设内容

答案：A

8.在《巴黎协定》签署5年之际，中国向世界宣示了在（    ）年前实现碳达峰。

A.2030	B.2035

C.2040	D.2045

答案：A

9. CO₂应用于热泵热水器领域等，其制冷循环一般为（    ），压缩排气温度高于其（    ），不存在常规制冷循环中气体相变冷凝过程，而是一个没有相变的气体冷却过程。

A. 亚临界循环，过热温度

B. 跨临界循环，过热温度

C. 亚临界循环，临界温度

D. 跨临界循环，临界温度

答案：D

10.制冷剂对大气臭氧层的破坏用（    ）表示。

A.GWP	B.ODP

C.GDP	D.ODD

答案：B

11.制冷剂对全球变暖潜能值用（    ）表示。

A.GWP	B.ODP

C.GDP	D.ODD

答案：A

12.《消耗臭氧层物质管理条例》对消耗臭氧层物质实行（    ）控制，配额管理。

A.定量	B.变量

C.总量	D.不限量的

答案：C

13.2016年，国际社会达成的（    ）要求发达国家到2035年，发展中国家到2045年，逐年削减强温室效应的合成制冷剂使用，

A.《蒙特利尔议定书基加利修正案》

B.《京都议定书》

C.《保护臭氧层维也纳公约》

D.《蒙特利尔议定书》

答案：A

14.全氯氟烃，英文缩写CFC，《蒙特利尔议定书》规定发展中国家必须在（    ）全部淘汰。

A.2006年	B.2008年

C.2010年	D.2015年

答案：C

15.对大气臭氧层没有破坏作用的制冷剂是（    ）。

A.R12	B.R22

C.R717	D.R502

答案：C

16.下列工质不属于自然工质的是（    ）。

A.R744	B.R410A

C.R290	D.R600a

答案：B

17.保护臭氧层的有效对策是（    ）。

A.建立大范围的热带雨林自然保护区

B.各国共同行动，联合治理酸雨和汽车尾气污染

C.各国共同行动，减少并逐步减少氟氯烃化合物的使用

D.严格控制发达国家CO2的排放量

答案：C

18.2016年10月15日在卢旺达首都基加利召开的蒙约第28次缔约方大会，协商一致，达成历史性的限控温室气体HFCs的基加利修正案，预计减少（    ）的HFCs的排放，可防止本世纪末全球升温0.5摄氏度

A.88%	B.70%

C.68%	D.56%

答案：A

18.全氯氟烃，英文缩写（    ），《蒙特利尔议定书》规定发展中国家必须在2010年全部淘汰。

A.HFC	B.HCFC

C.CFC	D.HC

答案：C

20.《蒙特利尔议定书》于1987年（    ）在加拿大蒙特利尔签署，并于1989年生效。该议定书的实施使得冰箱.空调等诸多产品中使用的臭氧消耗化学品逐步减少了99%。

A.8月15日	B.8月16日

C.9月15日	D.9月16日

答案：D

21.carbonneutral中文意思是（    ）。

A.碳中和	B.碳补偿

C.碳达峰	D.碳固存

答案：A

22.蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书中该规定的内容不包括（    ）。

A.规定了受控物质的种类	B.规定了控制限额的基准

C.规定了控制地区	D.规定了控制时间

答案：C

23.我国从2010年6月1日起施行对消耗臭氧层物质实行总量控制，配额管理。从多方面对消耗臭氧层物质的生产、销售、使用、进出口以及监督检查等进行严格规定的是（    ）。

A.《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》

B.《消耗臭氧层物质管理条例》

C.《消耗臭氧层物质进出口管理办法》

D.新修订《中华人民共和国大气污染防治法》

答案：B

24.国务院办公厅印发的《“十四五”冷链物流发展规划》提出，到2025年肉类、果蔬、水产品产地低温处理率的目标分别达到（    ）。

A. 80%、25%、80% 	B. 85%、30%、85%

C. 90%、35%、90% 	D. 95%、40%、95%

答案：B

25. 关于“十四五”期间制冷行业的政策导向，以下（    ）选项描述不准确？

A. 国家将加大力度推广环保型制冷剂，以减少对大气臭氧层的破坏。

B. “十四五”期间，国内HFCs（氢氟碳化物）的生产、进口和内用生产配额总量将不设限制，以促进制冷行业发展。

C. 国家将加快含氢氯氟烃（HCFCs）的淘汰和替代工作，以实现环境保护目标。

D. 制冷空调设备作为重要的生产资料和国民生活资料，将在多个领域得到广泛应用和进一步发展。

答案：B

26.如果排出的二氧化碳或温室气体总量被植树造林、节能减排等形式所抵消，实现了二氧化碳的相对零排放，就是（    ）。

A.碳抵消	B.碳减排

C.碳中和	D.碳达峰

答案：C

27.从事消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位，应当向（    ）部门备案。

A.国家环境保护总局

B.国家消耗臭氧层物质进出口管理机构

C.地方环境保护局

D.所在地环境保护主管部门

答案：D

28.生态环境部于2023年11月6日印发的《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》，其主要目的是（     ）。

A. 增加制冷剂的生产 	B. 规范制冷剂的使用

C. 限制氢氟碳化物的供给 	D. 鼓励新型制冷剂的研发

答案：C

29.联合国环境规划署UNEP报告:到2100年，削减HFCs，可以减少全球升温（    ）℃

A.2	B.1.5

C.1	D.0.5

答案：D

题型2：多项选择题

1.实现碳达峰碳中和目标是一项极其复杂的系统工程,与（    ）息息相关。

A.政府	B.企业

C.每个公民	D.每个组织

答案：ABCD

2.习近平还首次提出要加快构建生态文明体系的“五个体系”，以下哪项（    ）属于“五个体系”。

A.生态经济体系	B.文明安全体系

C.目标责任体系	D.生态文明制度体系

答案：ACD

3.习近平生态文明思想内涵丰富.博大精深，深刻回答了（    ）等重大理论和实践问题。

A.“为什么建设生态文明”	B.“建设什么样的生态文明”

C.“由谁建设生态文明”	D.“怎样建设生态文明”

答案：ABD

4. 以下（       ）政策有助于提高制冷系统的节能水平。

A. 鼓励企业开展制冷系统节能改造

B. 建立制冷设备能效标识制度

C. 推广高效节能的制冷设备

D. 限制低能效制冷设备的生产和销售

答案：ABCD

5.关于碳达峰和碳中和，说法正确的是（    ）。

A.碳达峰是指二氧化碳排放量达到历史最高值

B.碳中和，是指二氧化碳的净零排放

C.碳中和，是指二氧化碳的排放量与二氧化碳的去除量相互抵消

D.碳中和实现的时间和难度直接影响碳达峰的时间和峰值水平

答案：ABC

6.关于碳达峰和碳中和，说法正确的是（    ）。

A.碳达峰是碳中和的前置条件

B.只有实现碳达峰，才能实现碳中和

C.碳达峰时间越早，实现碳中和的压力越小

D.碳峰值越高，实现碳中和难度就越大

答案：ABCD

7.国家自主贡献（NDCs）是批准《巴黎协定》的国家为实现协定提出的全球行动目标，根据自身情况确定的参与国际合作应对气候变化的目标，包括（    ）。

A.温室气体控制目标	B.适应目标

C.资金	D.技术支持

答案：ABCD

8.《保护臭氧层维也纳公约》的各缔约方可以斟酌情况直接或通过有关国际机构就下列（    ）问题发起并与有关国际机构合作进行研究和科学评价。

A.臭氧层的变化所造成的对人类健康的影响和其他生物影响

B.臭氧层造成的气候影响

C.臭氧层对于人类有用的自然及合成物质所造成的影响

D.可能影响臭氧层的物质.作法.过程和活动，以及其累积影响

答案：ABCD

9.针对制冷行业的环保要求，政策可能涵盖以下内容（    ）。

A. 加快淘汰高污染制冷剂

B. 推广可再生能源在制冷中的应用

C. 要求企业建立制冷剂回收机制

D. 鼓励开发低能耗的制冷设备

答案：ABCD

10.关于碳达峰和碳中和，说法错误的是（    ）。

A.碳中和是手段，碳达峰是最终目的

B.碳达峰时间与峰值水平应在碳中和愿景约束下确定

C.碳峰值水平越低，减排成本和减排难度就越低

D.碳峰值水平越高，减排压力就会越小

答案：AD

11.《消耗臭氧层物质管理条例》规定建立消耗臭氧层物质备案管理制度中资质要求（    ）

A. 有合法生产或者使用相应消耗臭氧层物质的业绩

B. 有生产或者使用相应消耗臭氧层物质的场所、设施、设备和专业技术人员

C. 有经环境保护主管部门验收合格的环境保护设施

D. 消耗臭氧层物质的销售单位应当按照国务院环境保护主管部门的规定办理备案手续

答案：ABC

题型3：判断题

1.（    ）碳中和在一定程度上可以说是“零碳”排放，即完全禁止碳排放。

答案: ×

2.（    ）碳中和，是指二氧化碳的净零排放，即二氧化碳的排放量与二氧化碳的去除量相互抵消。

答案：√

3.（    ）碳中和的时间和峰值水平直接影响碳达峰实现的时间和难度。

答案：×

4.（    ）碳达峰时间与峰值水平应在碳中和愿景约束下确定。

答案：√

5.（    ）碳减排政策和低碳技术是实现碳达峰目标的重要途径。

答案：√

6.（    ）《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》成为迄今为止参加国家最多、机制最好、履约成效最佳的国际环境公约。

答案：√

7.（    ）《巴黎协定》是继1992年《联合国气候变化框架公约》和1997年《京都议定书》之后，人类历史上应对气候变化的第三个里程碑式的国际法律文书。

答案：√

8.（    ）制冷剂应具有可接受的安全性，安全性主要包括毒性和可燃性。

答案：√

9.（    ）2018年5月18日至19日，全国生态环境保护大会在北京召开。这是党的十八大以来,我国召开的规格最高、规模最大、意义最深远的一次生态文明建设会议，此次会议确立了“习近平生态文明思想”。

答案：√

10.（    ）《蒙特利尔议定书基加利修正案》生效，有望在继续保护臭氧层的同时，避免到本世纪末全球升温超过0.5℃。

答案：×

第三部分：基础知识

题型1：单项选择题

1. 三相对称负载的星形接法，线电流等于(　 　)相电流。

A.2									B.

C.										D.1

答案:D

2. 在制冷循环中，气体压缩后的绝对压力与压缩前绝对压力之比称为（    ）。

A. 压力比	B. 体积比

C. 容积比	D. 压缩比

答案:D

3. 100kg空气在定压下从900℃加热到1300℃，()所需热量为（    ）。

A. 47920kJ	B. 53900kJ

C. 37920kJ	D. 45620kJ

答案:A

4. 正向循环又称热动力循环，高温热源T1放出热量q1，低温物体T2吸收热量q2，热效率ηt为（    ）。

A. 	B.

C. 	D.

答案:C

5. 逆向循环低温热源T2放出热量q2，高温物体T1吸收热量q1，消耗功w0,制冷系数ε（    ）。

A. 	B.

C. 	D.

答案:A

6. 逆向循环低温热源T2放出热量q2，高温物体T1吸收热量q1，消耗功w0,热泵系数ε’（    ）。

A. 	B.

C. 	D.

答案:D

7. 非饱和状态空气的干球温度t、露点温度td、湿球温度tw关系（    ）。

A. t<td<tw	B. t>tw>td

C. t>td>tw	D. t<tw<td

答案:B

8. 组成模拟信号运算的运放有(　 　)。

A.反相输入和差动输入                   B.反相输入和同相输入

C.同相输入和差动输入                   D、反相输入、同相输入和差动输入

答案:D

9．制冷系统采用回热循环的过热是(　 　)。

A.自然过热         	B.有害过热

C.有益过热         	D.强迫过热

答案:C

10．理想电压源与理想电流源(　 　)进行等效变换。

A.能够                                 B.不能够

C.不确定                              D.一般情况下能够

答案:B

11. 民用建筑在方案设计阶段，计算条件不具备时，可根据（）进行估算

A. 空调负荷概算指标法	B. 冷负荷系数法

C. 利用负荷计算软件计算	D. 计算围护结构逐时冷负荷

答案:A

12. 用两瓦特计测量三相功率，三相功率P＝(　 　)。

A.P1－P2	B.P1×P2

C.P1＋P2	D.P1／P2

答案:C

13．叠加原理适用于电路的类型为(　 　)。

A.直流电路         	B.非线性电路

C.线性电路         	D.交流电路

答案:C

14. 按照泵的作用原理分类，隔膜泵应属于（    ）。

A．动力式泵	B．其他类型泵

C．混流泵	D．容积式泵

答案:D

15. 风冷式冷凝器表面换热空气的流态是()	。

A. 紊流	B. 层流

C. 缓流	D. 快流

答案:A

16. 卡诺循环的热效率（    ）。

A. 恒大于1	B. 恒小于1

C. 小于或等于1	D. 在0～0. 5之间

答案:B

17. 对数平均温差（LMTD）在传热工程中的应用是（    ）。

A. 预测传热器的热效率 	B. 衡量辐射传热的强度

C. 评估对流传热的稳定性 	D. 确定热传导系数

答案:A

18.目前，在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是（    ）。

A. SCR                                  B. GTO

C. MOSFET                               D. IGBT

答案：D

19. 对数平均温差（LMTD）是描述（    ）传热过程中的温差变化的。

A. 恒温传热 	B. 稳态传热

C. 非稳态传热 	D. 辐射传热

答案:B

20. 对数传热温差的计算公式是（    ）。

A. △t=（t1-t2）/ln（t1/t2）

B. △t=（△t1-△t2）/ln（△t1/△t2）

C. △t=（△t1+△t2）/ln（△t1/△t2）

D. △t=（△t1-△t2）/ln（△t1+△t2）

答案:B

22. 以下对静水压强的重要特性表述中，正确的是（    ）。

A. 静止液体中任一点上液体静压强的大小与其作用面的方位是相关的

B. 静止液体中任一点上液体静压强在各方向的静压强不同

C. 静水压强的方向与受压面垂直并指向受压面

D. 静水压强的方向与受压面平行并指向受压面

答案:C

23. 空气环境的主体及空气调节的对象是（    ）。

A. 干空气	B. 湿空气

C. 制冷剂	D. 载冷剂

答案:B

24. 热湿比线在焓湿图上表示（    ）。

A. 空气温度变化与含湿量变化的比值

B. 空气焓值变化与含湿量变化的比值

C. 空气温度与含湿量均发生变化的轨迹

D. 空气状态在恒定热湿比下的变化过程

答案:D

25. 在空调系统设计中，送风量与除湿量的关系是（    ）。

A. 送风量越大，除湿量越大

B. 送风量与除湿量无直接关系

C. 送风量越小，除湿量越大 D

D. 两者关系取决于空气状态点和其他因素

答案:D

26. 下列不属于理想气体的等压过程是（    ）。

A. p=常数	B. 技术功wt=0

C. 体积功w=0	D. 吸热量q=h2-h1

答案:C

27. 热湿平衡原理在空调系统中的应用主要体现在（    ）。

A. 保证室内空气温度恒定 	B. 保证室内空气湿度恒定

C. 保证室内空气温度和湿度的同时稳定 	D. 仅仅考虑热平衡或湿平衡

答案:C

28. 稳定流动的流线与迹线（    ）。

A. 平行	B. 相交

C. 相切	D. 重合

答案:D

29. 稳定流动是（    ）。

A. 流动随时间按一定规律变化

B. 流场中任意空间点的运动要素不随时间变化

C. 各过流断面的速度分布相同

D. 各过流断面的压强相同

答案:B

30下列属于不稳定流动是（    ）。

A. 	B.

C. 	D.

答案:B

31. 下列关于流线性质说法不正确的是（    ）。

A. 稳定流动时，流线的形状和位置可以随时间而改变

B. 稳定流动时，迹线与流线相重合

C. 流线不能相交

D. 流线不能转折

答案:A

32. 理想流体伯努力方程中，其中称为（    ）。

A. 位置水头	B. 压力水头

C. 测压管水头	D. 总水头

答案:C

33. 雷诺实验揭示了流体流动存在层流和紊流两种流态，并可用（    ）来判别流态。

A. 雷诺数	B. 马赫数

C. 流速	D. 流量

答案:A

34. 制冷压缩机气阀的开启和关闭是靠（    ）两面的压差来实现的。

A. 阀座	B. 阀片

C. 阀板	D. 阀盖

答案:B

35. 要求提供-80℃的冷源时，选择下列哪种制冷机组（    ）。

A. 双级压缩	B．氨水吸收式

C. 复叠式	D．吸附式

答案:C

36.氯化钙盐水的共晶点温度是(　 　)。

A.－55℃           	B.－21.2℃

C.-16℃            	D.-50℃

答案:A

37. 下列属于沿程水头损失的是（    ）。

A. 通过弯管的水头损失

B. 流体在管径、管壁状态沿程不变的流道上的水头损失

C. 通过阀门的水头损失

D. 进入散热器的水头损失

答案:B

38. 以下属于层流的是（    ）。

A. Re=5300	B. Re=13000

C. Re=3.8×105	D. Re=53.3

答案:D

39. 理想流体在同一水平流管内稳定流动时，截面小的地方(　 　)。

A.流速小、压力大                      B.流速大、压力小

C.流速小、压力小                      D.流速大、压力大

答案:B

40. 下面说法不正确的是（    ）。

A. 当Re<2320时，流体处于层流区。

B. 层流向湍流过渡区，该区范围很窄且不稳定。

C. 水力光滑管沿程损失系数仅与雷诺数有关。

D. 湍流粗糙区沿程水头损失将与平均流速的平方成反比。

答案:D

41. 下列不能减少流动阻力的办法是（    ）。

A. 采用圆形进口或流线型入口，尽量避免采用锐缘进口。

B. 尽量采用突扩管，而非渐扩管。

C. 对于截面积较大的风道，加大曲率半径或在弯道内装导流叶片，可减小局部阻力系数。

D. 在流体转折的地方将折角转缓。

答案:B

42. 滚动转子式制冷压缩机的外壳内为（    ）。

A. 高压腔	B. 中压腔

C. 常压腔	D. 低压腔

答案:A

43. 制冷压缩机实际制冷量的计算公式(　 　)。其中Q0—制冷量;λ—输气系数;qv—单位容积制冷量;Vh—理论输气量;

q0—单位质量制冷量;C—热容量

A.

B.

C.

D.

答案:B

44. 工质流过截面突然收缩的阀门时，属于节流过程，假设流动过程是绝热的，忽略前后两截面间动能差和位能差，且不对外做功，则（    ）。

A. q=h2-h1	B. h2=h1

C. w=h2-h1	D. q=h2-h1

答案:B

45.  （    ）属于速度型压缩机。

A. 螺杆式制冷压缩机	B. 滑片式制冷压缩机

C. 涡旋式制冷压缩机	D. 离心式制冷压缩机

答案:D

46. 绝热系统属于（    ）类型的热力学系统

A. 与外界既无热量交换也无物质交换的系统

B. 与外界发生热量交换但无物质交换的系统

C. 与外界无热量交换但可能发生物质交换和功交换的系统

D. 与外界既有热量交换也有物质交换的系统

答案:C

47. 下列属于热力学温标与摄氏温标之间转换关系是（    ）。

A. t(℃)=T(K)-273. 15	B. t(℃)=T(K)+273. 15

C. 	D.

答案:A

48. 在自然界中，以下（    ）现象属于是湍流。

A. 河流中缓慢流动的河水 	B. 空气中缓慢移动的微风

C. 烟囱排烟 	D. 静止的湖水

答案:C

49.下列哪种制动方式不适用于变频调速系统（    ）。

A.直流制动                            B.回馈制动

C.反接制动                            D.能耗制动

答案：C

50. 当雷诺数Re等于（    ）时，流体流动一般被认为是湍流状态。

A. Re=2320 	B. Re=4000

C. Re=2320～4000 	D. Re<2320

答案:B

51. 在选择制冷剂的化学稳定性时，以下（    ）首要考虑。

A. 制冷剂是否与金属发生反应 	B. 制冷剂的沸点

C. 制冷剂的凝固点 	D. 制冷剂的绝缘性能

答案:A

52.变频器种类很多，其中按滤波方式可分为电压型和（    ）型。

A.电流                                 B.电阻

C.电感                                 D.电容

答案：A

53. 下列不是热力学第二定律的表述的是（    ）。

A. 热量不可能自发地、不花代价地从低温物体传向高温物体

B. 不可能制造一种循环热机，只从一个热源吸热，将之全部转化为功，而不在外界留下任何影响

C. 第二类永动机是造不成的

D. 在温度相同的两恒温热源间工作的一切不可逆循环，其热效率必小于可逆循环热效率

答案:D

54. 露点温度是指（    ）条件下的温度。

A. 空气中水汽达到饱和时的最高温度

B. 空气中水汽含量不变，气压降低时的温度

C. 气压不变、水汽无增减情况下，未饱和空气因冷却而达到饱和时的温度

D. 空气中的绝对湿度达到最大值时的温度

答案:C

55. 关于露点温度说法错误的是（    ）。

A. 露点温度指在含湿量不变的条件下，湿空气达到饱和时的温度

B. 露点温度为空气是否结露的临界温度

C. 空气的露点温度取决于空气的含湿量和干球温度

D. 空气调节中常利用露点温度达到干燥空气的目的:冷却空气到露点温度之下

答案:C

56. 热交换器的传热量与传热面积（    ）。

A. 成正比	B. 成反比

C. 无关	D. 不成比例

答案:A

57. 在Kelvin计算公式中，露点温度与什么变量直接相关？

A. 蒸气压 	B. 绝对湿度

C. 气压 	D. 风速

答案:A

58. 下列不属于热力膨胀阀主要部件的是（    ）

A. 浮球	B. 阀芯

C. 毛细管	D. 感温包

答案:A

59. 在静止液体，内部同一点上各个方向的压力(　 　)。

A.分散             	B.集中

C.相等             	D.不相等

答案:C

60．理想流体在同一水平流管内稳定流动时，在截面大的地方(　 　)减小。

A.温度             	B.压力

C.比容             	D.速度

答案:D

61．毛细管的选择应以(　 　)来确定流量的大小。

A.毛细管的长短     	B.毛细管的粗细

C.实际测定方法     	D.毛细管的规格

答案:C

62. 下列关于吸收式制冷系统说法不正确的是（    ）。

A. 氨水溶液中氨为制冷剂，水为吸收剂。

B. 溴化锂水溶液中溴化锂为制冷剂，水为吸收剂。

C. 吸收式制冷以热源为动力，消耗热能。

D. 低沸点的物质为制冷剂，高沸点的物质为吸收剂。

答案:B

63. 在实际蒸气压缩式制冷循环中制冷剂冷凝过程在压-焓图上先后穿越了（    ）。

A. 过热区、饱和区、过冷区

B. 饱和区、过热区、过冷区

C. 湿蒸气区、干蒸气区、过冷液体区

D. 干蒸气区、过冷液体区、湿蒸气区

答案:A

64. 在lgP-h图中，制冷剂在制冷压缩机吸气口处状态由（    ）确定。

A. 蒸发温度和蒸发压力	B. 蒸发压力和吸气温度

C. 蒸发温度和熵值	D. 比容值和焓值

答案:B

65. 制冷剂在蒸发器中沸腾汽化的温度为5℃，相同压力下制冷压缩机的吸气温度为15℃，压缩机的吸气过热度为（    ）。

A. 20℃	B. 10℃

C. 5℃	D. -10℃

答案:B

66. 蒸气压缩式制冷循环中，冷凝压力不变，提高蒸发压力，制冷系数将（    ）。

A. 减小	B. 增大

C. 不变	D. 无法确定

答案:B

67. 单级制冷系统中，卤代烃制冷压缩机正常运转时的吸气温度比蒸发温度高（    ）。

A. 5-10℃	B. 5-12℃

C. 5-15℃	D. 5-20℃

答案:C

68. 两级压缩制冷系统中，冷凝温度保持恒定而蒸发温度升高时，压缩比将（    ）。

A. 不稳定	B. 不变

C. 升高	D. 降低

答案:D

69. 下列设备作用说法不正确的是（）。

A.油分离器的作用是分离液态制冷剂和润滑油。

B.气液分离器的作用是分离液态制冷剂和气态制冷剂，保证进入压缩机的为液体。

C.中间冷却器的作用是用液氨冷却氨气，防止气体过热。

D.蒸发器的作用是蒸发吸热，起到制冷的作用。

答案:B

70. 对于新制冷系统，判断制冷剂充注量的最准确的方法是（    ）。

A. 测温度	B. 测重量

C. 测液位	D. 测压力

答案:B

71. 制冷剂的选择要求不包括（    ）。

A. 环境方面	B. 热力学方面

C. 物理化学性质	D. 机械性质方面

答案:D

72. 下列不是实现液体过冷的办法（    ）。

A. 增设专门的过冷设备	B. 适当增加冷凝器传热面积

C. 适当增加蒸发器的传热面积	D. 采用回热循环

答案:C

73. 采用液体过冷后影响不正确的是（    ）。

A. 单位质量工质制冷量增加	B. 单位质量工质压缩机耗功增加

C. 单位质量工质压缩机耗功不变	D. 制冷循环系数增加

答案:B

74. 蒸气压缩式制冷实际循环说法不正确的是（    ）。

A. 制冷剂在压缩机中不是等熵过程。

B. 制冷剂通过压缩机吸排气阀时有流动阻力和热量交换。

C. 制冷剂通过管道和设备时，制冷剂与外界没有热量交换。

D冷凝器中的冷却冷凝和蒸发器中气化过程都不是等压过程。

答案:C

75. 离心泵中泵轴与泵壳之间的装置称为（    ）。

A. 轴封装置	B. 减漏环

C. 轴承	D. 平衡装置

答案:A

76. 当湿空气中的蒸汽分压力保持不变时，下列关于含湿量的说法正确的是(　 　)。

A. 含湿量一定增加 	B. 含湿量一定减少 
C. 含湿量可能不变 	D. 含湿量无法确定

答案:D

77. 壳管干式蒸发器的形状与满液式壳管式蒸发器相似，所不同的是(　 　)。

A.液态制冷剂在管内沸腾                 B.液态制冷剂在管外沸腾

C.冷却水在管外流动                     D.载冷剂在管内流动

答案:A

78. 同一台压缩机，其转速不变，在不同的工作条件下，其理论输气量(　 　)。

A.变大								   B.变小

C.不变             					   D.不定

答案:C

79. 下列说法错误的是（    ）。

A. 温度不变，向空气加入水蒸气，水蒸气分压力升高到该温度相应的饱和压力，即可达到饱和空气状态。

B. 湿空气中蒸汽分压力不变，湿空气温度降低相应的水蒸气的饱和温度，空气达到饱和状态。

C. 在一定的空气状态下，干湿球温度差值反映空气相对湿度大小。

D. 湿球温度计的读数一般总是高于干球温度计的读数。

答案:D

80. 下列润滑油的作用不包括（    ）。

A. 润滑相互摩擦的零件表面。

B. 带走摩擦热量。

C. 使活塞环和气缸壁之间的间隙、轴封摩擦面等密封部分充满润滑油，增加制冷剂泄漏。

D. 利用油压作为控制卸载机构的动力。

答案:C

81. 对NH3系统，不正确的说法是（    ）。

A．排气温度高，压缩机常用水冷却。

B．虽不会产生冰冻，但仍要严格控制系统中的水分。

C．两级压缩循环采用两级节流比一级节流节能。

D．相同工作温度范围内，两级压缩比单级压缩制冷系数低。

答案:D

82. 下列说法不正确的是（    ）。

A. 压缩机将蒸发器产生的低压低温蒸气压缩成为高压、高温蒸气。

B. 压缩机产生的高温高压蒸气进入油分离器，分离携带的润滑油。

C. 高温高压的蒸气进入冷凝器放热冷凝成为液体。

D. 高压液体通过膨胀阀节流降压，成为高温低压的气体。

答案:D

83. 制冷空调系统中，压缩机的功能是（     ）。

A. 加热制冷剂	B. 冷却制冷剂

C. 压缩制冷剂，提高其压力  	D. 储存制冷剂

答案:C

84. 下列说法错误的是（    ）。

A. 制冷系统中向用户供冷的方式有两种，直接供冷和间接供冷

B. 直接供冷是把制冷系统的蒸发器直接置于被冷却空间，低温低压液态制冷剂直接吸收被冷却对象的热量

C. 间接供冷是利用蒸发器冷却载冷剂，然后再将载冷剂输送到各个用户，使被冷却对象降温

D. 间接冷却方式投资少，制冷系数高

答案:D

85.供热循环的供热系数是指（    ）。

A.从低温热源吸收的热量与循环消耗外功的比值

B.从高温热源放出的热量与循环消耗外功的比值

C.从低温热源吸收的热量与向高温热源放出的热量的比值

D.比相同热源下制冷循环的制冷系数1

答案:B

86. 关于热力完善度，下列说法错误的是（    ）。

A. 热力完善度是工作于相同温度间的实际循环的制冷系数与逆卡诺循环的制冷系数之比

B. 热力完善度数值越小，说明制冷循环的不可逆损失越小

C. 热力完善度数值越大，说明制冷循环的不可逆损失越小

D. 热力完善度同时考虑了能量转换的数量关系和实际循环之不可逆程度的影响

答案:B

87. 下列不属于影响活塞式制冷压缩机性能的主要因素的是（    ）。

A. 容积效率	B. 电动机效率

C. 热泵系数	D. 单位容积制冷量

答案:C

88.一个含源二端网络，可以根据(　 　)等效为一个理想电压源与一个电阻串联。

A．叠加原理	B.基尔霍夫定律

C.欧姆定律         	D.戴维南定理

答案:D

89. 对于水冷式冷凝器冷却水流量保护装置要采用(　 　)。

A.压力控制器     	B.靶式流量开关

C.电接点压力表     	D.涡轮流量计

答案:B

90. 在纯电容交流电路中，Xc＝(　 　)。

A.Uc／ic	B.Uc／Ic

C.uc×Ic	D.uc／Ic

答案:B

题型2：多项选择题

1. 定压比热（cp）和定容比热（cv）之间关系是（    ）。

A. 	B.

C. 	D.

答案:AB

2. 对于离心风机和轴流风机，说法正确的是（    ）。

A. 两者均改变风管内介质的流向

B. 一般轴流风机比离心风机安装更复杂

C. 离心风机通常安装在空调机组的进出口处

D. 以轴流风机进行缓速通风，降温效果良好，单位能耗低

答案:CD

3. 关于饱和水与饱和蒸汽，以下哪些描述是正确的？（    ）。

A.饱和水是在特定压力下加热到沸点的水

B.饱和蒸汽是在特定压力下形成的蒸汽

C.饱和水与饱和蒸汽的温度相同

D.饱和水与饱和蒸汽的压力可能不同

答案:ABC

4. 关于定压过热阶段，以下哪些说法是正确的？（    ）。

A.水蒸气的温度继续升高

B.水蒸气的压力发生变化

C.水蒸气的温度不再等于该压力下的沸点

D.该阶段没有热量交换

答案:AC

5. 在定压汽化阶段，哪些描述是正确的？ （    ）。

A.水的温度保持不变 	B.水的压力保持不变

C.水开始大量汽化 	D.产生的水蒸气温度高于水

答案:ABC

6. 电动式膨胀阀可分为（        ）。

A.直动型   	B.加速型

C.减速型   	D.非直动型

答案:AC

7. 实际流体运动的基本流动形态有（    ）方式。

A. 叉流	B. 层流

C. 紊流	D. 逆流

答案:BC

8. 可逆循环是（    ）。

A. 理想的循环	B. 实际的循环

C. 没有任何内外耗散的循环	D. 全部由可逆过程组成的循环

答案:ACD

9. 活塞式压缩机余隙容积对（    ）有影响。

A. 排气量	B. 理论压气轴功

C. 蒸发温度	D. 蒸发压力

答案:AB

10.  建设工程定额是在一定的施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的人工、材料、施工机械台班数量或资金数量的标准额度，具有（    ）特点。

A统一性	B科学性

C权威性	D时效性

答案:ABCD

11. 氨用中间冷却器的作用（）

A. 降低低压级压缩机排出的气体温度，以避免高压级过高的排气温度

B. 使高压液体在节流前得到过冷，以提高系统制冷能力，减少节流过程产生的闪发气体

C. 起到油分离器的作用

D. 起到气液分离器的作用

答案: ABC

12.变频器主回路主要由(   )组成

A. 整流电路、限流电路	B. 滤波电路、制动电路

C. 逆变电路、检测取样电路	D. 稳压电路、延时电路

答案: ABC

13. 温度升高后，下列针对流体的温粘性说法正确的是（    ）。

A. 液体的粘度降低	B. 液体的粘度增加

C. 气体的粘度降低	D. 气体的粘度增加

答案:AD

14. 下列属于伯努利方程的应用的是（    ）。

A. 毕托管	B. 文丘里流量计

C. 喷射泵	D. 测压管

答案:ABC

15.冷凝器按其冷却介质和冷却方式，可以分为（        ）。

A.水冷式        	B.氨冷式

C.空气冷却式	D.水和空气联合冷却式

答案:ACD

16.关于压力表及其检验，下列说法正确的是（        ）。

A.选用的压力表，必须与压力容器内的介质相适应

B.其校验和维护应符合国家计量部门的有关规定

C.压力表安装前应进行校验，在刻度盘上只需注明下次校验日期，不需划出指示

D.压力表校验后应加铅封

答案:ABD

17.提高溴化锂吸收式制冷机性能的途径有（     ）。

A.及时抽除不凝性气体   	B.调节溶液的循环量

C.强化传热与传质过程	D.采取适当的防腐措施

答案:ABCD

18.关于离心式压缩机，以下正确描述的选项是（     ）。

A. 离心式压缩机是一种定排量压缩机，其排气量不随操作条件的变化而变化。

B. 离心式压缩机通过改变压缩机的转速来调节排气压力，而不直接调节排气量。

C. 离心式压缩机适用于低压力比、大流量的气体压缩，且对气体含液量不敏感。

D. 离心式压缩机的工作原理是基于正位移原理，即气体被强制从一个封闭空间移动到另一个空间。

答案：B

19. 组合式空气处理机的典型功能有（    ）。

A. 过滤	B. 加湿

C. 加热	D. 冷却

答案:ABCD

20. 制冷压缩机在运行中的压力保护可采用的方法有（        ）。

A.活塞式压缩机排气侧的假盖保护   	B.安全旁通阀

C.高压和低压保护      	D.过电流保护

答案:ABC

21.分体式空调机的风机和压缩机都不运转，可能的原因是（        ）。

A.供电线路保护器跳开    	B.电源开关断路

C.供电电压过低	D.供电线路接点松脱

答案:ABCD

22.空调通风系统的风机风量不足或无风，可能的原因是（        ）。

A.风机传动带松动、打滑    	B.风机转子与蜗壳侧面间隙过大

C.风阀打开不到位          	D.空气过滤器积灰过多风阻大

答案:ABCD

23. 对于双螺杆式制冷压缩机，说法正确的是（    ）。

A. 适用于R22的制冷剂，不适用于R717的制冷剂

B. 以水或空气为冷却介质

C. 按结构形式可分为开启式、半封闭式和全封闭式

D. 按冷却方式可分为水冷式和风冷式

答案:BCD

24. 冷凝器按其冷却介质的不同，可分为（    ）三类。

A. 水冷式	B. 空冷式（风冷式）

C. 水-水冷却式	D. 水—空气冷却式（蒸发式）

答案:ABD

25. 如果制冷剂的蒸发压力低于大气压力，空气容易渗入系统，带来的问题有（    ）。

A．影响蒸发器的传热效果

B．制冷剂泄漏的可能性增大

C．增加压缩机耗功量

D．对于卤代烃制冷系统，如空气中含水分将可能造成冰塞

答案:ACD

26. 下列（    ）属于蒸气压缩式制冷实际循环。

A. 膨胀阀代替膨胀机

B. 干压缩代替湿压缩

C. 有温差的两个等温传热过程代替无温差的等温传热过程

D. 回热循环

答案:ABC

27.压缩机连杆螺栓断裂的原因有（     ）。

A.材料质量差        	B.连杆螺栓紧固不均匀

C.连杆螺栓磨损过度  	D.压缩机转速过高

答案:ABCD

28.制冷系统中，可能造成压缩机排气压力过高的原因有（    ）。

A. 冷凝器通风不良

B. 系统中有不凝性气体

C. 制冷剂充注过多

D. 冷凝器冷却水量不足

答案：ABCD

29.属于空调系统风道阻力计算方法的有（    ）。

A. 假定流速法

B. 压损平均法

C. 静压复得法

D. 阻力平衡法

答案：AB

30.以下是离心式压缩机的一些主要缺点(     )

A. 当运行工况偏离设计工况时，可能发生喘振，这会导致机组强烈振动和性能不稳定，甚至可能损坏设备

B. 对气体的分子量、组成和性质的变化较为敏感

C. 在流量较大的工况下，离心式压缩机的效率会显著降低

D. 转速的变化对压缩机的效率有较大影响

答案：ABD

题型3：判断题

1. （    ）热力学能是状态函数，只要初末状态相同，热力学能的变化量就相同。。

答案:√

2. （    ）不可逆过程可以在状态图上用一条连续曲线表示。

答案:×

3. （    ）只要条件允许，热量可自发地、不花代价地从低温物体传向高温物体。

答案:×

4. （    ）不可逆过程的熵产一定大于零。

答案:√

5. （    ）工质经过一个不可逆循环后Δs>0，可逆过程Δs=0。

答案:×

6. （    ）只要物体的温度相同，无论其材质和表面特性如何，按照斯特藩-玻耳兹曼定律计算的辐射出射度都相同。

答案:×

7. （    ）工质在进行一个热力可逆过程中，系统与外界总是处于平衡状态。

答案:√

8. （    ）假设一个可逆热机所用的工质为A，另外一个可逆热机用的工质为B，则该两个热机由于工质的不同，其热效率也不同。

答案:×

9. （    ）斯特藩-玻耳兹曼定律指出，一个黑体表面单位面积在单位时间内辐射出的总能量与黑体本身的热力学温度Ｔ的四次方成正比。

答案:√

10. （    ）在相同过流面积情况下，各种形状管道中，圆形管道阻力最小。

答案:√

11.（    ）在用盐水作载冷剂的制冷系统中，要求盐水的凝固点温度应低于制冷剂的蒸发温度6～8℃。

答案: √

12. （    ）比焓是空调中的一个重要参数，用来计算在定压条件下对湿空气加热或冷却时吸收或放出的热量。湿空气的比焓不是温度t的单值函数，而取决于温度和含湿量两个因素。

答案:√

13. （    ）油分离器、贮液器、空气分离器、集油器、紧急泄氨器都是氨蒸气压缩式制冷系统所必需的辅助设备。

答案:√

14. （    ）制冷系统的气密性试验过程中，在实验压力下，经稳压24h后观察压力值，不出现压力降为合格。

答案:√

15. （    ）R410A制冷剂中的“4”表示非共沸制冷剂。

答案:√

16. （    ）对空气等湿加热处理后温度上升、焓值下降、含湿量不变、相对湿度下降。

答案:×

17. （    ）开启式活塞式制冷压缩机通常情况下将气缸体和曲轴箱连为一体铸造而成，箱体底部存放润滑油。

答案:√

18. （    ）喘振是指离心式制冷压缩机的流量已达最大值。

答案:×

19. （    ）热力膨胀阀具有节流和调节两种功能,分为内平衡式和外平衡式两类。

答案:√

20.（    ）沿程损失的规律与流体运动状态密切相关。

答案: √

21. （    ）在生产领域中，定额是根据一定时期的生产水平和产品质量要求，规定出一个大多数人经过努力可以达到的合理的消费标准。由于定额具有权威性和稳定性，故不能有浮动。

答案:×

22. （    ）制冷剂在制冷循环中始终处于气态和液态的变化之中。

答案:×

23. （    ）载冷剂又称第二制冷剂，它是用来把制冷装置中所产生的冷量传递给被冷却物体的媒介物质。

答案:√

24. （    ）毛细管可以适用于卤代烃和氨制冷系统中。

答案:×

25. （    ）制冷系统中，蒸发器的面积越大，制冷量越大。。

答案:√

26. （    ）一台制冷压缩机，假如冷凝温度保持不变，当蒸发温度升高时，制冷系数降低。

答案:×

27. （    ）二氧化碳是一种自然制冷剂，具有优良的环保性能和制冷性能，且ODP＝0，GWP=0。

答案:×

28. （    ）安装氨制冷设备时，要现场配制的零部件，可以采用铜和铜合金材料。

答案:×

29.（    ）ODP表示大气中氯氟碳化物质对臭氧层破坏的能力与R11对臭氧层破坏的能力之比值。ODP值越大，制冷剂的环境特性越好。

答案:×

30. （    ） GWP 可以用于比较不同温室气体的相对增温能力。

答案: √

第四部分：基本技能

题型1：单项选择题

1.开启式压缩机的压缩机和电动机之间用（    ）连接。

- 同轴传动	B.蜗杆传动

C. 齿轮传动	D.联轴器或皮带传动

答案: D

2.活塞开启式压缩机与电动机（    ）严重错位时，造成机体抖动。

- 轴线	B.平面

C. 对角	D.圆心

答案: A

3.半封闭式压缩机拆卸过程中错误的做法是（    ）。

- 拆卸的步骤：先上后下、由外及里，先部件后零件

- 拆卸形状和尺寸相同的零件，应先打上表明位号和方位的标记，然后拆卸

- 拆卸某一部件过程中应更换多人拆卸，避免同一个人进行拆卸同一个部件

- 拆卸零件时不能用力过猛

答案：C

4.半封闭式压缩机组装过程中正确的操作是（    ）。

- 把各零件上的铁锈、氧化层、残存型砂及加工毛刺等用砂纸打磨消除干净

- 凡是安装两个相对运动的部件时，都要在其零件的表面涂上润滑油

- 各部件只要装的上即可，无需考虑顺序

- 清洗部件时，先用酸性的洗衣液清洗表面油污

答案：B

5. 活塞式冷水机组运行中出现冷冻水断水故障时的操作程序是（    ）。

A. 停止压缩机运行、关闭吸气阀、关闭供液阀

B. 关闭排气阀、停止压缩机运行、关闭吸气阀

C. 关闭供液阀、关闭吸气阀、停止压缩机运行

D. 停止压缩机运行、关闭排气阀、关闭供液阀

答案: C

6. 以下对制冷工的主要工作内容的描述正确的是（    ）。

A.制冷工的主要工作内容是操作和维护制冷压缩机及辅助设备、由制冷压缩机及辅助 设备组成的成套系统。

B.制冷工的主要工作内容是操作中央空调系统的空气处理设备，对空气温度、湿度、 洁净度及风速进行调节。

C.制冷工的主要工作内容是对制冷设备及系统进行安装、调试。

D.制冷工的主要工作内容是运用各种设备和方法对制冷设备进行检查、修理、排除故 障。

答案：A

7.在设备停用季节，应使表冷器内充满水，以减少锈蚀，但在冬季应将盘管中存水放尽，防止（    ）。

- 翅片粘积	B.灰尘和污物

C. 碰坏翅片	D.管道破裂

答案：D

8.判断表冷器表面是否结露，主要看表面温度是低于还是高于空气（    ）而定。

- 干球温度	B.湿球温度

C. 露点温度	D.环境温度

答案：C

9.应根据风机霍尔元件反馈插头的（    ）进行判断霍尔元件是否损坏。

- 电流	B.电压

C. 电阻	D.电功率

答案：B

10.在检查霍尔元件电路时，哪个参数不需要检测（    ）。

- 霍尔元件路中的电阻	B.霍尔元件路中的电容

C. 霍尔元件反馈的电信号	D.霍尔元件的温度

答案：D

11. 制冷系统中的液体管路，在工作状态下是充满液体，管路两端设有阀门，停止运行后， 安全的操作是（    ）。

A.及时关闭两端阀门

B. 对管路进行抽空或保持一端与非充满液体的设备相通

C.对管道进行保温

D.以上都属于安全操作

答案：B

12.下列不会出现活塞式压缩机气缸中有敲击声的是（    ）

A.机器出现湿冲程

B.余隙过小，活塞顶部碰击排气阀座

C.排气阀座螺丝松动，小弹簧损坏或弹力不匀

D.油压表不准

答案：D

13.被电击的人能否获救，关键在于（    ）。

A.能否尽快脱离电源和施行紧急救护 	B.人体电阻的大小

C.触电的方式	D.人的体质强弱

答案：A

14.在制冷用远程控制系统中，对于安全性、模块化要求高的场合，通常采用（    ）为核心

处理单元。

A.ARM 系统 	B.PLC

C.51 单片机	D.数字仪表

答案：B

15. 远程控制系统的组成中，（    ）可以控制一个或多个回路，具有较强的运算控制能力。

A.过程控制单元 	B.过程接口单元

C.显示操作站	D.管理计算机

答案：B

16. 在远程控制系统中，（    ）是集散控制系统的核心。

A.控制部分 	B.通信功能

C.人-机接口功能	D.自诊断功能

答案: A

17.  设备装配的顺序不包含 （    ）

A.由小到大	B.由简单到复杂

C.由部件到零件	D.由部件到总装配

答案: C

18.螺栓紧固时，宜采用（ ），不得采用打击法。

A. 活动扳手
B. 套筒扳手
C. 开口扳手
D. 液压扳手

答案：C

19. 活塞式压缩机组运行中出现停电故障时的操作程序是（    ）。

A. 关闭吸排气阀、切断电源、关闭供液阀  	B. 关闭供液阀、关闭吸排气阀、切断电源

C. 切断电源、关闭供液阀、关闭吸排气阀  	D. 切断电源、关闭吸排气阀、关闭供液阀

答案: B

20. 关于电子膨胀阀接线，做法正确的是（    ）。

- 带电接线情况下，不接反	B.断电情况下，不接反

C. 随便插接都行	D.不可以拔掉连线

答案：B

21.在顶开吸气阀片制冷量调节机构中，如果想进行卸载操作，则吸气阀片的动作应是（    ）。

A.顶起	B.降落至阀线密封

C.停在顶起和降落之间	D.旋转 60 度

答案: B

22.滑阀调节是（    ）压缩机的制冷量调节机构。

A. 活塞式	B. 螺杆式

C. 离心式	D. 涡旋式

答案：B

23.  下列（    ）不是压缩机滑阀能量调节组成部件。

A.油缸	B.油活塞

C.四通换向阀	D.顶杆

答案: B

24.  压缩机启动时，能量调节机构失灵,（    ）造成压缩机不加载。

A.油活塞卡住 	B.油压过高

C.油的粘度过高	D.曲轴箱压力过高

答案: D

25.  油压过低造成能量调节机构失灵的解决法是（    ）。

A.调整油压调节阀控制压力，顺时转动调节螺杆

B.转动精滤器的手柄，观察是否正常，否则调整油压调节阀控制压力，顺时转动调节 螺杆

C.调整油压调节阀控制压力，逆时转动调节螺杆

D.来回转动油分配阀角度

答案: A

- 螺杆式制冷压缩机要向汽缸中喷入大量的冷冻油，但不具备（    ）的作用。

- 润滑	B.密封

C.冷却	D.增加动力

答案：D

- 离心式压缩机组安装油冷却器是为了保证冷冻油的（    ）特性。

- 温度	B.溶解度

C.粘度	D.浊度

答案：C

- 离心式压缩机从（    ）回收冷冻油。

- 油分离器	B.回油箱

C.油冷却器	D.冷凝器

答案：B

- 回收冷冻油时需要用到的工具不包括以下哪项（    ）。

- 抽油泵	B.加油管

C.制冷剂钢瓶	D.扳手

答案：C

- 维修冷却塔运转部件需要做静平衡试验的是（    ）。

A. 减速机	B. 布水器

C. 风机	D. 电机

答案：C

- 冷却塔的布水器被脏物堵塞，会造成（    ）。

A.冷却水不再蒸发	B.冷却水压降低

C.冷却水温下降	D.热交换变差

答案：D

32.电子膨胀阀的控制精度通常（       ）热力膨胀阀。

A. 低于                                 B. 等于

C. 高于                                 D. 无法比较

答案：C

33.  对一般热力膨胀阀来说，干式蒸发器出口制冷剂的过热度在（    ）比较好，这时通过

蒸发器的制冷剂流量是合适的。

A.6～7℃	B.3～5℃

C.2～3℃	D.1～2℃

答案：C

34. 在制冷系统中，供液管电磁阀的作用是 （    ）

A.停机后防止制冷剂从高压侧转移到低压侧  B.防止冷冻油大量进入压缩机

C.帮助系统建立高低压差	D.防止制冷剂泄漏

答案：D

35.  不会引起制冷压缩机排气压力异常原因的是（）。

A.活塞式制冷压缩机活塞上止点余隙过大

B.活塞式制冷压缩机吸、排气阀片或活塞环损坏

C.安全旁通阀泄漏

D.维修时制冷剂充注过量

答案：D

36.开式冷却循环水系统的水质处理的方法有（    ）。

- 排污法和化学法	B. 酸化法和磷化法

C. 减化法和氮化法	D.补水法和排污法

答案：D

37.对有（    ）设备的循环冷却水系统必须严格控制氯离子的浓度。

- 碳素钢	B.铸铁

C.铜	D.不锈钢

答案：D

38.冷却塔填料单片与单片之间的波形要呈（    ）形式,这样才具有良好的热力阻力。

- 正交错	B.斜交错

C.均匀布置	D.波形垂直

答案：B

39.空调冷却水系统中冷水机组、冷却水泵、冷却塔的位置和连接应符合下列规定：冷却水泵应自灌吸水，冷却塔集水盘最低水位与冷却水泵吸水口的高差应（    ）管道、管件、设备的阻力

- 大于	B.小于

C.等于   	D.不确定

答案：A

40. 冷却塔填料顶部与风机下端的距离应该是风机直径的（    ）。

- 0.8倍	B.1.2倍

C.2倍	D.2.5倍

答案：B

41. 冷却塔标准规定，根据进塔水温选择阻燃耐温性能不同的填料，宜选择改性聚氯乙烯的温度是（    ）。

A. t1≤40℃	B. t1≤45℃

C. t1≤55℃	D. t1≤60℃

答案：C

42. 离心式制冷机组在运行中的蒸发压力偏低，应从（    ）等方面进行调节或维修。

A. 制冷剂过量、蒸发器换热差、冷却水流量不足

B. 制冷剂过量、冷凝器换热差、冷冻水流量不足

C. 制冷剂不足、蒸发器换热差、冷冻水流量不足

D. 制冷剂不足、冷凝器换热差、冷却水流量不足

答案: C

- 冷却塔通常每（    ）清洗一次。

- 一周	B.一个月

C.六个月	D.一年

答案：C

- 冷却塔填料清洗方法可分为（    ）两种。

- 人工方式和旁虑式	B.水压搅动和空气搅动

C.酸碱法和分散剂法	D.物理清洗法和化学清洗法

答案：D

- 风机运行过程中应经常检查轴承温度，轴承温升不得大于（    ）。

- 30℃	B.40℃

C.50℃	D.60℃

答案：B

46. 对用联轴器直接传动的风机，安装时应特别注意主轴与电动机轴的同心度，同心度公差要求为（    ）。

A.0.05mm	B.0.07mm

C.0.08mm	D.0.09mm

答案：A

47. 组合式空调机组季节性开机前为了确保机组能正常运行，需要检查多项内容，以下哪一项不属于检查之列（    ）。

- 风机叶片旋转方向性	B.电源电压是否正常

C.检查风机叶轮是否有摩擦	D.检查皮带松紧程度

答案：B

48. 喷嘴在喷水室断面上的布置，应能使水滴均匀地布满整个断面，其密度为13-24个/m2,，在横断面上通常呈（    ）排列。

- 梅花形	B.口字形

C.三角形	D.一字形

答案：A

49. 由于空气中的灰尘和水质不好等因素的影响，喷水室中（    ）被污染堵塞，影响热湿交换的效果。

- 喷嘴和喷管	B.喷水排管

C.挡水板	D.底池

答案：A

50.喷水室为了便于检修和防冻，在水池底部设置（    ）。

- 加热管	B.通风管

C.补水管	D.泄水管

答案：D

51.在制冷效果不下降的条件下，以下方法中最佳的降低制冷设备输入功率的是（    ）。

- 增加冷凝器面积	B.增加蒸发器面积

C.减少毛细管的长度	D.减少制冷剂充值量

答案：A

52.安装有机械密封的普通型泵，其最大轴向窜动量不允许超过（    ）mm。

- 0.2	B.0.4

C.0.5	D.0.8

答案：C

53.检修中装配好的水泵在（    ）时，转子转动应灵活，不得有偏重、卡涩、摩擦等现象。

- 加装密封填料	B.未装密封填料

C.已通水	D.与电动机联轴器已连接

答案：B

54.水泵转子的轴向推力间隙的测量是在（    ）后进行的。

- 动、静部件装配完毕	B.叶轮全部装配

C.平衡盘在轴向上定位	D.总窜动量调整

答案：C

55.当水泵发生（    ）的情况时应紧急停泵。

- 泵入口法兰漏水	B.机械密封漏水大

C.泵或电机振动达0.06mm	D.内部清楚的摩擦声或冲击声

答案：D

56.中、小型水泵在运行中轴承室发生乳化时，可以采用（    ）的方法消除。

- 加点油	B.放尽乳化油后再加油

C.边放油边加油	D.停泵换油

答案：C

57.水泵振动最常见的原因是（    ）引起的。

- 汽蚀	B.转子不平衡

C.转子的临界转速	D.平衡盘设计不良

答案：B

58.水泵调速运行时，其最低转速不能低于其额定转速的（    ）。

A. 30%    	B. 40%

C. 80%    	D. 50%

答案：D

59.以下哪个不是三相异步水泵电机绕组接错导致的故障现象（    ）。

- 启动困难	B.三相电流不平衡

C.流量减小	D.噪音大

答案：C

60.水泵电机绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到（    ）左右时,浇上绝缘漆后再烘干。

- 60—70℃	B.50—60℃

C.40—50℃	D.30—40℃

答案：A

61.  （    ）属于制冷压缩机的压力保护装置。

A.油压变送器	B.油压差继电器

C.油压表	D.油泵

答案：C

62.  大、中型冷库机房关于是否需要设置气体浓度报警装置正确的说法是 （    ）

A.氨冷库和氟冷库的机房都要设置气体浓度报警装置

B.氨冷库和氟冷库的机房都不需要设置气体浓度报警装置

C.氨冷库机房要设置气体浓度报警装置，而氟冷库机房不需要

D.氟冷库机房要设置气体浓度报警装置，而氨冷库机房不需要

答案：A

63.  在相邻不同库温冷库之间， 由于建筑结构的联系构件或隔热层中断都会形成 （    ）

A.热桥	B.冷桥

C.对流桥	D.辐射桥

答案：B

64. （    ）是指造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素。

A.第一类危险源 	B.第二类危险源

C.电气危险源	D.机械危险源

答案：B

65. （    ）的目的是评估危险源带来的风险大小与确定风险是否允许，以便根据评价结果对

风险进行分级并有针对性地采用风险控制措施。

A.风险评价	B.风险等级评价

C.风险控制	D.风险控制策划

答案：B

66.高效过滤器应在洁净室及净化空调系统进行全面清扫和系统连续试车（    ）以上后，在现场拆开包装并进行安装。

- 2h    	B.6h

C.12h	D.24h

答案：C

67.压力变送器读数不稳定时，检查方法错误的是（    ）。

- 检查压力是否稳定	B.检查阻尼调整

C.检查是否有干扰	D.检查制冷剂是否足够

答案：D

68.当压力变送器输出指示读数为零，可按如下说明进行排除故障，除了（    ）。

- 电源极性是否接反	B.压力是否稳定

C.检查接线座中的二极管是否损坏	D.电子线路板是否损坏

答案：B

69.当压力变送器不能通讯时，检查方法错误的是（    ）。

- 电源电压是否正常	B.单元寻址是否正确

C.负载电阻是否正常	D.压力是否稳定

答案：D

70.新的冷冻油呈现（    ）颜色。

- 透明清澈	B.黄色

C.褐色	D.黑色

答案：A

71.离心式制冷机油温的调节依靠油箱内的（    ）及油冷却器来保证。

- 制冷剂	B.油泵

C.冷冻油	D.电加热器

答案：C

72.轴封的密封作用是在(    )的协助下建立起来的。

- 制冷剂	B.空气层

C.冷冻油	D.研磨剂

答案：C

73.水系统阀门开启时转动手轮不要过分用力，不应过快。阀门开足后应将手轮回转（    ）圈左右，防止阀芯被阀体卡住

A.1/2	B.1/4

C.1/8	D.1/16

答案：C

- 风机盘管噪声与振动偏大时不应采取的措施有(   )。

- 清洁更换风机叶片	B.出风口或外接软管换为硬性接管

C.紧固风机的连接件	D.在风机的轴承处加润滑油

答案：B

- 风机的检修维护必须在(   )情况下进行。

- 启动	B.停机

C.正常运行	D.低速运行

答案：B

- 对于集中式空调系统的表冷器，加热器每隔（    ）应采用化学法清洗水垢，每年清扫或吹洗表面污垢。

- 2-3年	B.1年

C.2-3月	D.半年

答案：A

- 冷却塔填料的作用是为水和空气提供尽可能大的（    ）。

- 换热速度	B.混合速度

C.换热面积	D.流动速度

答案：C

- 水泵电机过热，不可能原因有（    ）。

- 流量过大，超载运行	B.压力过高

C.电压不足	D.轴承损坏

答案：B

79. 汽蚀对泵的危害不包括（    ）

A.材料的破坏	B.振动和噪声加剧

C.性能下降	D.轴承损坏

答案：C

- 以下对热力膨胀阀的调节杆的说法不正确的是（    ）。

A.系统正常工作后，热力膨胀阀的调节杆不可随意调节

B.系统正常工作后，应拧上热力膨胀阀调节杆座上的帽罩

C.在系统调试运转中，调节杆调整弹簧的压紧程度来调整膨胀阀的开启度

D.系统正常工作后，热力膨胀阀调节杆座上的帽罩应拿掉

答案：D

81. 焊、割炬所用氧气胶管应能承受的压力是（    ）。

A.0.3MPa	B.8MPa

C.1.5MPa	D.2MPa

答案：C

82. 为防止火灾，施焊处要有防火材料遮挡离，且距离可燃物品应至少为（    ）。

A.1m	B.2m

C.3m	D.5m

答案：C

83. 独立压力系统，安装一个安全泄放装置时，设定压力应（    ）系统设计压力或最大允许工作压力。

A. 小于	B. 不大于

C. 等于	D. 大于

答案：B

84. 双级卤代烃制冷系统中，防止高压级吸气温度过高的装置是（    ）。

A. 预冷器	B. 氟油分离器

C. 过冷器	D. 中间冷却器

答案：D

85. 单级制冷系统工作时，随热负荷的变化，蒸发器的供液量应该是（    ）。

A. 热负荷减少供液量增加	B. 蒸发温度高节流阀开启度小

C. 热负荷增大供液量加大	D. 热负荷减少供液量不变

答案：C

86. 具有高低温库的冷库制冷系统只用一台制冷压缩机时，在其系统管路上应安装（    ）。

A. 蒸发压力调节阀	B. 冷凝压力调节阀

C. 制冷剂温度调节阀	D. 温度式液位调节阀

答案：A

87. 氨制冷压缩机配合式双级制冷系统，其启动顺序正确的是（    ）。

A. 先开低压级机，后开高压级机	B. 先开高压级机，后开低压级机

C. 同时开启两级制冷压缩机	D. 根据工况开启两级制冷压缩机

答案：B

88. 在氨双级制冷系统中，氨用高压储液器必须设置（    ）。

A. 安全阀接口	B. 流量计接口

C. 温度计接口	D. 压力表接口

答案：A

89．复叠式制冷系统的高温级与低温级共用的部件是（    ）。

A. 气液热交换器	B. 冷凝器

C. 蒸发器	D. 冷凝蒸发器

答案：D

90. 活塞式制冷压缩机组运行中出现低温载冷剂断流故障时的正确操作程序是（    ）。

A. 停止制冷压缩机运行、关闭吸气阀、关闭供液阀

B. 关闭排气阀、停止制冷压缩机运行、关闭吸气阀

C. 关闭供液阀、关闭吸气阀、停止制冷压缩机运行

D. 停止制冷压缩机运行、关闭排气阀、关闭供液阀

答案：C

91. 离心式冷水机组，当空调房间负荷减小，蒸发压力降低引起离心制冷压缩机（    ），蒸发器低压控制器动作，使机组运行停止。

A. 油压为零	B. 喘振

C. 温度升高	D. 转速增加

答案：B

92. 在制冷系统中，（    ）会导致回气压力过高。

A. 过冷度过高	B. 过冷度过低

C. 蒸发温度过高	D. 蒸发温度过低

答案：C

93. 下列有关空调冷热水系统的选用原则，不符合相关规范规定的是哪一项？（    ）

A.空调水系统必须采用闭式循环系统

B.采用冷水机组直接供冷时，空调冷水供水温度不宜低于5℃

C.采用辐射供冷末端设备时，供回水温差不应小于2℃

D.采用温湿度独立控制空调系统时，负担显热的冷水机组的空调供水温度不宜低于16℃

答案：A

94. 关于冷水机组的控制及联动要求，下列说法错误的是哪一项？（    ）

A.满足用户侧低负荷运行的要求

B.让设备尽可能的处于高效区运行

C.温度控制比冷量控制更有利于冷水机组节能运行

D.制冷水系统中的其他设备应先于制冷机开机运行

答案：C

- 工业制冷系统高压排气管外表涂成（    ）。

A.蓝色	B.红色

C.浅黄色	D.黑色

答案：B

- 半封闭式制冷压缩机的气阀为（    ）形式。

A. O型阀	B. 蝶型阀

C. 综合阀	D. 簧片阀

答案：D

- 逆流式冷却塔的旋转布水器的转速为（    ）。

A. 2-3 rpm	B. 6-10 rpm

C. 20-30 rpm	D. 30-60 rpm

答案：B

- 复叠式制冷机的启动顺序（    ）。

- 同时启动

- 先启动低温部分，再启动高温部分

- 先启动高温部分，再启动低温部分

- 没有严格的启动顺序

答案：C

- 复叠式制冷装置高温部分和低温部分分别使用（    ）制冷剂。

- 中温中压，低温低压　　	B.中温中压，低温高压

C.高温中压，低温高压　　	D.高温高压，低温低压

答案：B

- 要获得-70℃以下的低温，一般采用（    ）制冷系统。

- 单级压缩　　	B.两极压缩

C.三级压缩　　	D.复叠式

答案：D

- 采用两级压缩制冷系统是为了（    ）。

- 制取更低的温度　　	B.减少压缩机的功耗

C.提到制冷系数　　	D.降低制冷设备成本

答案：A

- 选择双级压缩式制冷循环的原因是（    ）。

- 高压过高	B.低压过低
	C.压缩比过大	D.压缩比过小

答案：C

- 除了蒸发器和冷凝器，双级蒸气压缩式制冷装置中必不可少的换热器是（    ）。
A.中间冷却器	B.回热器
C.吸收器	D.发生器

答案：A

- R717应采用（    ）冷却形式的双级蒸气压缩式制冷循环。
	A.一级节流中间完全冷却	B.一级节流中间不完全冷却
	C.二级节流中间完全冷却	D.二级节流中间不完全冷却

答案：A

- 在双级压缩系统中的（    ），应设置在接近于高压级和低压级压缩机的地方。
	A.蒸发器	B.冷凝器
	C.中间冷却器	D.冷却塔

答案：C

- 活塞式冷水机组正常停机操作的程序要求（    ）。

A. 压缩机组停机5～10min后关闭水系统   	B. 压缩机组停机10～15min后关闭水系统

C. 压缩机组停机10～30min后关闭水系统   D. 压缩机组停机20～40min后关闭水系统

答案: C

- 可编程序控制器输入信号，在空调系统中风机、水泵、冷水机组以（    ）显示。

- 转换信号	B.极限位置信号

C.起动和停止按钮开关信号	D.起动和停止按钮开关和连锁信号

答案：D

- 采用电子膨胀阀技术的变频空调可以根据设在（    ）的温度传感器收集的信息来控制阀开度，随时改变制冷剂的流量。

- 膨胀阀出口	B.压缩机出口

C.膨胀阀入口和压缩机出口	D.膨胀阀出口和压缩机入口

答案：D

- 离心式冷水机组，由于节流阀开度太小，引起制冷压缩机喘振这时采用（    ）。

A. 加大冷却水量           	B. 减小冷却水量

C. 停机                   	D. 反喘振调节

答案: D

- 单片机的P0、P1口作输入用途之前必须（    ）。

- 在相应端口先置1	B.在相应端口先置0

C.外接高电平	D.外接上拉电阻

答案：A

- 采用负反馈形式连接后，则（    ）。

A．一定能使闭环系统稳定

B．系统动态性能一定会提高

C．一定能使干扰引起的误差逐渐减小，最后完全消除

D．需要调整系统的结构参数，才能改善系统性能

答案：D

- 下列哪种措施对提高系统的稳定性没有效果（    ）。

A. 增加开环极点	B. 在积分环节外加单位负反馈

C. 增加开环零点	D. 引入串联超前校正装置

答案：A

- 变频式能量调节是用改变电动机（    ）的方法来改变压缩机的转速。

- 供电电流	B.供电频率

C.供电有效值	D.供电最大值

答案：B

- 智能变频空调器是通过控制（    ）来控制蒸发器的过热度。

- 压缩机转速	B.冷冻水流量

C.冷却水流量	D.电子膨胀阀的开度

答案：D

- 变频式空调器在室温达到设定点后（    ）。

- 压缩机和室内风机都停机	B.压缩机不停机，室内风机停机

C.压缩机停机，室内风机不停机	D.压缩机和室内风机都不停机

答案：D

- 从环境保护的角度出发，下列中的（    ）不是未来变频调速控制技术应着重考虑的问题。

- 降低能耗	B.提高控制精度

C.电磁兼容及对电源的干扰	D.变频器的寿命

答案：B

- 在典型螺杆式制冷机中，油活塞间隙过大，会使（    ）。

A. 高压降低                	B. 能量调节失灵

C. 制冷量降低              	D. 喷油过大

答案: B

- 离心式压缩机高速滑动轴承工作时发生突然烧瓦，其中最致命的原因可能是（    ）。

- 载荷发生变化               	B.供油系统突然故障

C. 轴瓦发生磨损              	D.冷却系统故障

答案：B

- 开启式螺杆式制冷压缩机目前广泛采用（    ）调节能量。

- 滑阀调节机构	B.吸排气旁通

C.改变转速	D.间歇停机

答案：A

120. 制冷系统试运转时，一般油压差应控制在（    ）MPa范围内。

A.0.1-0.2	B.0.1-0.3

C.0.3-0.4	D.0.3-0.5

答案：A

121. 内平衡式膨胀阀的膜片上作用着感温工质压力Pg，蒸发压力Po和弹簧压力Pw，当三力失去平衡，Pg<Po+Pw时，阀的供液量将（    ）。

A.增大                       	B.减少

C.不变                      	D.说不清

答案：B

122.活塞式冷水机组正常停机操作的程序是（    ）。

A. 关闭供液阀、切断压缩机电源、停水系统

B. 切断压缩机电源、关闭供液阀、停水系统

C. 关闭供液阀、停水系统、切断压缩机电源

D. 切断压缩机电源、停水系统、关闭供液阀

答案: A

123. 中央空调系统冷冻水的进水管与回水管端之间设置（    ）装置，使它保持一定的压差。

A.压差控制器                 	B.水流开关

C.膨胀阀                     	D.滑阀

答案：A

- 应用电子膨胀阀到制冷系统中，制冷剂流量精密控制的依据参数是（    ）。

- 蒸发温度	B.蒸发器的进口温度

C.蒸发器的过热度	D.蒸发器的出口温度

答案：C

125. 对于离心式制冷机在运行中的润滑油温度过高的问题，主要从（    ）等方面进行调节或维修。

A. 润滑油加热控制、油冷却系统  	B. 润滑油加热控制、油加热系统

C. 抽气回收装置、油加热系统   	D. 抽气回收装置、油冷却系统

答案: A

126. 离心式制冷机组的抽气回收装置在运转中排放制冷剂过多故障的主要原因有（    ）。

A. 减压阀损坏、冷凝效率很高     	B. 阀门损坏、回收冷凝器堵塞

C. 减压阀损坏、压差调节器损坏   	D. 压缩机损坏、制冷剂冷凝不好

答案: B

127.PLC为提高抗干扰能力，I/O接口电路均采用（    ）。

- 继电器电路                   	B.光电隅合电路

C.输入接口电路                	D.输出接口电路

答案：B

128.维修检测包括两个方面（    ）。

- 一是运转的检验，二是性能的评价

- 一是运转的检验，二是设备性能的测试

- 一是运转的检验，二是经济效果评价

- 一是运转的检验，二是耗能指标的考核

答案：B

129.衡量设备维修的要素主要有三个方面，即（    ）。

- 可修性、实用性和安全性      	B.使用性、可靠性和严格性

C.标准性、可靠性和安全性      	D.标准性、补充性和经济性

答案：C

130.空调测试过程中，发现环境干球温度与湿球温度相等，则很可能是（    ）。

- 干球温度计线路断开	B.湿球温度计线路断开

C.空气相对湿度已经接近于0%  	D.湿球温度计缺水

答案：D

131.下面哪个不是焓差法测试空调制冷量的器材（    ）。

- 调零风机	B.试验包

C.功率计	D.干湿球温度计

答案：B

132. 测温元件安装时，固定方式有两种方式，即（    ）。

A. 锁母连接固定和铆接固定     	B. 油任连接固定和焊接固定

C. 表面粘贴固定和承插固定       	D. 螺纹连接固定和法兰固定

答案：D

133.R32 制冷剂的全球变暖潜能值（GWP）约为（    ）。

A. 675	B. 2088

C. 1000	D. 2100
答案：A

134.R290 制冷剂的沸点（标准大气压下）约为（    ）。
A. -42.1℃	B. -47.7℃
C. -51.7℃	D. -59.5℃

答案：A

135.洛克环连接技术主要应用于（    ）。

A. 铜管与铜管连接	B. 铜管与钢管连接
C. 钢管与钢管连接	D. 铝管与铜管连接

答案：A

136.二氧化碳制冷系统中，常用的节流装置是（    ）。

A. 热力膨胀阀	B. 电子膨胀阀
C. 毛细管	D. 浮球阀

答案：B

137.R32 制冷剂在空调系统中的工作压力比 R410A（    ）。

A. 低	B. 高
C. 相同	D. 不确定

答案：B

138.R290 制冷剂在充注时，环境温度不得高于（    ）。

A. 30℃	B. 40℃
C. 50℃	D. 60℃

答案：B

139.洛克环连接后需要进行（    ）检测
A. 压力	B. 真空
C. 气密	D. 电气

答案：C

140.以下制冷剂中，易燃性最高的是（    ）。

A. R32	B. R290

C. R134a	D. R717

答案：B

141.洛克环安装时，切割铜管的工具是（    ）。

A. 钢锯	B. 砂轮切割机

C. 剪刀	D. 割刀

答案：D

142.洛克环连接的铜管表面要求（    ）。

A. 光滑	B. 粗糙

C. 有氧化层	D. 有油污

答案：A

143.R290 制冷剂的充注量一般比 R22（    ）。

A. 多	B. 少

C. 相同	D. 不确定

答案：B

题型2：多项选择题

1. 在制冷空调装置中，常用的感温元件有（    ）。

A.铂热电阻 	B.铜热电阻

C.PTC 热敏电阻	D.NTC 热敏电阻

答案: ABCD

- 换热器清除垢层的方法是（    ）。

E.盐酸溶液酸洗　	B.酸洗20-30h

C.酸洗后氢氧化钠中和	D.清水冲洗

答案: ABCD

3.更换霍尔元件的正确操作是（    ）。

- 截断电情况下进行操作	B.型号不同的霍尔元件可以互换

C.用尖嘴钳将霍尔元件拔下	D.用电烙铁将霍尔元件焊下

答案: AD

4. 开启式活塞式压缩机过热的可能原因有（    ）。

A.压力比过高	B.上死点间隙过大

C.过热度太大	D.压缩机的汽缸盖冷却不良

答案: ABCD

5. 半封闭式活塞压缩机过热会导致以下（    ）故障。

A.冷冻机油的粘度下降 	B.压缩机拉毛

C.过热及磨损产生的碳化物会堵塞过滤器	D.冷冻机油加速分解

答案: ABD

6.电子膨胀阀的常见故障有（    ）。

- 密封系统泄漏	B.焊接处泄漏

C.堵塞	D.卡死

答案: ABCD

7.开启式压缩机缺点是轴封处易渗漏制冷剂与冷冻油,以及（    ）。

- 结构笨重	B.消耗材料多

C.转速低	D.噪声大

答案: ABCD

8.选择冷冻机油的方法有（    ）。

- 根据压缩类型选用润滑油

- 根据制冷剂的类型选用润滑油

- 根据制冷剂的蒸发温度选用润滑油

- 根据冷冻机的工作条件选用冷冻油

答案: ABCD

9.以下冷冻油更换操作错误的是（    ）。

- 开启高压排气及低压吸气截止阀，使油路与制冷剂管路相通

- 利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂，使缩机曲轴箱与大气相通

- 拧下曲轴箱底壳处的放油塞，将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗

- 用空气吹洗油箱清洗

答案: AD

10.冷却塔运转时带出的水滴太多，可能的原因是（    ）。

- 循环水偏流	B.循环水量偏多

C.风机风量过大	D.送风叶片角度不合适

答案: ABCD

11.冷却塔运转时散水槽内水溢出的原因是（    ）。

- 散水槽堵塞	B.循环水量过多

C.散水槽结构不合理	D.风扇皮带太松

答案: AB

12.下面可能造成制冷压缩机湿冲程的原因的是（    ）

A.向低压循环桶、氨液分离器、空气分离器等供液过多，使容器的液面过高，致使压缩机吸入液体。

B.开机时压缩机的吸气阀开得过快，管内少量液体吸入压缩机内出现湿行程。

C.制冷系统加氨量过多，运转调配不当造成压缩机湿行程。

D.氨液分离器内油过多使供液管供液不畅通，致使该容器液面过高而引起压缩机湿行程。

答案：ABCD

13. 冷库中的冷风机使用一段时间后，在蒸发器表面就会结霜，需定期融霜，常用的融霜方

式有 （    ）

A.水融霜	B.自然化冻融霜

C.电热融霜	D.热气融霜

答案: ABCD

14. 在船用含氟制冷剂机组中，冷却水采用的是海水，壳管式冷凝器的换热管可采用 （    ）

A.海军铜管	B.316 不锈钢管

C.铁白铜管	D.碳钢无缝管

答案: BD

15. 卧式壳管式冷凝器的换热管和两端管板可采用的工艺有（    ）

A.机械涨管	B.人工焊接

C.机器焊接	D.先胀管再焊接

答案: ACD

16.冷却塔填料清洗主要目的是解决哪些问题（    ）。

- 腐蚀	B.结垢

C.粘泥	D.机械破坏

答案: ABC

17.离心式通风机转子不平衡引起的振动原因 (    )。

- 风机叶片被腐蚀或磨损严重

- 风机叶片总装后不运转，由于叶轮和主轴本身重量使轴弯曲

- 叶轮表面不均匀的附着物，如铁锈，积灰等。

- 运输，安装或其他原因造成叶轮变形，引起叶轮失去平衡

答案: ABCD

18.离心风机压力过高，排出流量减小的原因（    ）。

- 气体成份改变，气体温度过低，或气体所含固体杂质增加，使气体的密度增大

- 出气管道和阀门被尘土、烟灰和杂物堵塞

- 进气管道、阀门或网罩尘土、烟灰和杂物堵塞

- 出气管道破裂，或其管法兰密封不严密

答案: ABCD

19.含氟制冷剂活塞式制冷压缩机加油操作培训内容包括（    ）等。

A.从油三通阀加油操作

B.从油分离器加油操作

C.从曲轴箱上部加油孔加油操作

D.专用油泵加油操作

答案: ABD

20.为了提高换热器传热效果，防止管束腐蚀或堵塞，可以采取哪些办法（    ）。

- 对冷却水进行添加阻垢剂并定期清洗

- 保持管内流体流速稳定

- 选用耐腐蚀性材料

- 当管的端部磨损时，可在入口200mm长度内接入合成树脂等保护管束

答案: ABCD

21.热交换器清洗的方法有（    ）。

- 喷射清洗	B.机械清洗

C.化学清洗	D.混合清洗

答案: ABCD

22.离心泵拆卸后，清洗的重点有（    ）。

- 叶轮内外表面	B.口环处

C.轴承	D.密封环

答案: ABC

23.水泵电机常见故障有（    ）。

- 机壳带电	B.控制线路失控

C.绕组短路	D.绕组断路

答案: ABCD

24.空调通风系统的风机风量不足或无风，可能的原因是（    ）。

- 风机传动带松动、打滑	B.风机转子与蜗壳侧面间隙过大

C.风阀打开不到位	D.空气过滤器积灰过多风阻大

答案: ABCD

25.空调通风系统的风机发送温度过高，可能的原因是（    ）。

- 风管不保温	B.负压送风部分漏风严重

C.正压送风部分漏风严重	D.操作不当，意外加热加湿

答案: ABD

26.空调过滤器检测方法有（    ）。

- 钠焰法	B.油雾法

C.DOP法	D.荧光法

答案: ABCD

27.压力变送器检修操作正确的是（    ）。

- 检查接线插口是否正确	B.检查接线是否牢固

C.输送220V电压进行检测	D.检测密封圈好坏

答案: ABD

28.压力变送器更换操作正确的是（    ）。

- 在连通制冷剂管路前更换	B.在与冷剂管路隔绝情况下更换

C.更换的接口抹上润滑油	D.检查供电源是否正常

答案: ABCD

29.一般判断冷冻油是否能继续使用的指标有(   )。

- 外观、粘度、酸值	B.水分、倾点、闪点

C.耐压强度、铜片腐蚀 	D.机械杂质和不溶物等。

答案: ABCD

30.制冷系统中冷凝器若为风冷式，当飞虫杂物及尘埃粘在冷凝器翅片上时，产生的影响有(    ）。

- 致使空气不能大流量通过冷凝器，热阻增大，影响冷凝器的传热效果

- 导致系统高压侧压力升高，制冷效果降低

- 消耗更多的电力

- 对制冷效果无影响

答案: ABC

31. 活塞式冷水机组调试的要领是（    ）。

A. 根据冷冻水回水温度调整低压压力     	B. 根据冷却水进口温度调整高压压力

C. 根据冷冻水温度调整机组制冷量     	D. 根据高、低压压力调整运行工况

E. 根据冷冻水温度调整冷却水温度

答案: ABCD

32. 离心式制冷压缩机油槽温度过高的故障原因是（    ）。

A. 油冷却器设计容量过小	B. 制冷剂大量进入油槽

C. 油冷却器换热管结垢 	D. 油冷却器水量不足

E. 主轴承的温度过高

答案: ACDE

33. 螺杆式制冷压缩机机体温度过高的原因包括（    ）。

A. 排气压力过高	B. 吸气过热度过高

C. 喷油量或喷液量不足	D. 部件磨损造成摩擦部位发热

E. 排气温度过低

答案：ABCD

- 压缩机不启动的电气方面故障可能是（    ）。

- 温度调节器动作                  	B.保护装置（排气温度、高低压压力开关）动作

C.三相电源缺相                     	D.三相电源反相

答案: ABCD

- 螺杆式压缩机常见故障有（    ）。

- 压缩机不加载                     	B.油路堵塞，喷油不足

C.压缩机油劣化                     	D.出气口跑油

答案: ABCD

- 螺杆式压缩机电机虽能启动，但不能投入正常运转，原因可能是（    ）。

- 油压过低，油压差控制器动作       	B.排气温度过高，保护器动作

C.排气压力过高，压力保护器动作     	D.水流量太少，水流开关保护动作

答案: ABCD

- 双级压缩制冷系统影响中间压力的因素主要有(   )。

- 蒸发温度	B.冷凝温度

C.高低压理论输气量之比            	D.排气温度

答案: ABC

- 下列现象可能导致压缩机启动后又容易停车的是（    ）。

- 吸排气串气，造成吸气压力升高

- 蒸发器热负荷太大，吸入阀开得过快

- 由于冷凝器出液阀未开，造成冷凝压力过高

- 曲轴箱油冷却器没有供水

答案：ABC

- 下列会引起离心式压缩机出口压力升高、流量增大的原因是（    ）。

- 气体密度增大	B.气体进口温度降低

C.气体进口压力升高	D.气体进口密度降低

答案: ABC

- 离心压缩机的喘振现象描述正确的是（    ）。

- 压缩机的喘振发生在低压缸

- 压缩机的喘振发生在高压缸

- 压缩机的喘振由于高压缸进气量不够引起

- 压缩机的喘振由于高压缸进气量过高引起

答案: BC

- 通过通信网将各新风机组的现场控制机与中央控制管理机相联，中央控制管理机应能对每台新风机组实现如下管理（    ）。

- 显示新风机组启/停状况

- 送风温湿度，风阀水阀状态

- 通过中央控制管理机启/停新风机组，修改送风参数的设定植

- 当过滤器压差过大、冬季热水中断、风机电机过载或其他原因停机时，通过中央控制管理机报警

答案: ABCD

- 活塞式冷水机组压缩机排气压力过高，可能的原因有（    ）。

A.系统中有空气或不凝性气体         	B.冷却水量不足，或太热

C.冷凝气管子被污物或水垢堵塞       	D.排气管路阀门开度过小

答案: ABCD

- 螺杆式压缩机能量调节机构不动作的原因可能是（    ）。

- 电磁阀故障                       	B. 冷水出口温度设定错误或者温度传感器故障

C.压缩机损坏                       	D.油压过低

答案: ABCD

- 活塞式冷水机组压缩机排气压力过高，可能的原因有（    ）。

A.系统中有空气或不凝性气体         	B.冷却水量不足，或太热

C.冷凝气管子被污物或水垢堵塞       	D.排气管路阀门开度过小

答案: ABCD

43.以下属于 R32 制冷剂特点的有（    ）

A. 可燃性	B. 制冷/制热效率高

C. 环保	D. 压力高

答案：ABCD

44.R290 制冷剂在使用中需要注意的事项有（    ）

A. 防火防爆	B. 严格控制充注量

C. 通风良好	D. 操作人员培训

答案：ABCD

45.洛克环的优点包括（    ）

A. 连接可靠	B. 安装方便

C. 无需焊接	D. 成本低

答案：ABC

46.二氧化碳制热系统的特点有（    ）

A. 环保	B. 制取生活热水效率高

C. 压力高	D. 成本低

答案：ABC

47.安装维修 R32 制冷系统时，需要配备的工具和设备有（    ）

A. 专用检漏仪	B. 防护手套

C. 灭火器	D. 抽真空设备

答案：ABCD

48.关于 R290 制冷剂的储存，以下说法正确的是（    ）

A. 阴凉通风	B. 远离火源

C. 密封保存	D. 与其他制冷剂分区存放

答案：ABCD

49.洛克环连接操作的要点包括（    ）

A. 铜管清洁	B. 尺寸匹配

C. 安装工具正确	D. 施加适当的压力

答案：ABCD

50.选择 R32 制冷剂的空调系统的原因可能有（    ）

A. 能效比高	B. 环保要求

C. 成本逐步降低	D. 技术逐步成熟

答案：ABCD

51.R290 制冷剂可以适用于以下哪些领域（    ）

A. 家用空调	B. 小型冷水（热泵）机组

C. 冰箱	D. 热泵热水器

答案：ABCD

52.洛克环可用于连接以下哪些管材（    ）

A. 薄壁铜管	B. 厚壁铜管

C. 不锈钢管	D. 铝管

答案：AB

53.对于 R32 制冷剂的运输，应注意（    ）

A. 防止泄漏	B. 避免碰撞

C. 标识清晰	D. 专车运输

答案：ABCD

题型3：判断题

- （    ）调整开启式压缩机与电动机的同心度，应以压缩机轴为基准。

答案: √

- （    ）开启式压缩机与全封闭压缩机的电动机无区别。

答案: ×

- （    ）半封闭式由于电动机转子与制冷压缩机为同一根轴，因而结构紧凑、噪声小、效率高。

答案: ×

- （    ）开启式压缩机使用皮带轮振动噪音小。

答案: ×

- （    ）半封闭螺杆式制冷压缩机的输气量因为吸排气阀片的阻力而小于理论输气量。

答案: ×

- （    ）冷冻油污染后能用滴纸法进行初步判断。

答案: √

- （    ）冷冻油的温度越低，润滑效果越好。

答案: ×

- （    ）为了保证润滑正常离心式压缩机冷冻油的温度应控制在40-60℃。

答案: √

- （    ）R134a制冷系统中用矿物油作为冷冻油。

答案: ×

- （    ）压缩机冷冻油油色变为褐色，油质已混浊，如果绕线间与外壳间电阻值正常绝缘良好，则必须更换冷冻油和清洗系统。

答案: √

- （    ）大型新风机组常为落地式，一般采用轴流风机，送风方式为压入式，均采用直接蒸发式换热器。

答案: ×

- （    ）在多联机空调机中，通过电子膨胀阀的制冷剂流量由蒸发器进出口温差、室内温度与空调设定温度的温差决定。

答案: ×

- （    ）冷凝温度（压力）与蒸发温度（压力）之差增大节流损失就大。

答案: √

- （    ）水泵转子组装时，叶轮流道的出口中心与导叶的进口中心应一致，不一致时可调整叶轮之间的轴套长度。

答案: √

- （    ）给水泵发生倒转时应关闭入口门。

答案: ×

- （    ）水泵电机绕组用万用表测得为无穷大，说明电机绕组断路了。

答案: √

- （    ）在冷却塔的冷却水进水干管上装设温度传感器，通过温控器控制冷却塔风机的启停，自动调节出水温度，保证水温的稳定。

答案: √

- （    ）冷却塔填料中粘泥增多，主要是由于水中微生物增多引起的。

答案: √

- （    ）当冷却塔循环水的极限碳酸盐硬度大于浓缩倍数和补充水碳酸盐硬度的积时，一般要产生水垢。

答案: ×

- （    ）离心式风机比轴流式风机更容易发生气蚀现象。

答案: ×

- （    ）当霍尔元件的脉冲信号变快时，风机转速会变慢。

答案: ×

- （    ）在将变送器从测量服务拆除前，应隔离并排空过程。

答案: √

- （    ）高效过滤器主要用于捕集 0.015μm以下的颗粒灰尘及各种悬浮物，作为各种过滤系统的末端过滤。

答案: ×

- （    ）表冷器运行一段时间后，由于空气中的灰尘沾在表冷器肋片和光管间，造成了部分面积的污堵，从而影响表冷器的换热效果。

答案: √

- （    ）表冷器长年在潮湿的环境里工作，其管道和焊口处容易腐化侵蚀，产生泄漏。

答案: √

- (   )对于要销毁的制冷剂，回收时多混入一些润滑油也无妨，没必要加装油分离器

答案: √

- （    ）制冷剂回收装置最好采用封闭式压缩机

答案: √

- （    ）制冷剂回收装置的“ 自清 ”操作可避免残余制冷剂对零部件的可能伤害

答案: ×

- （    ）回收不同的制冷剂可以用同一个干燥过滤器

答案: ×

- (   )知识类课程教案的主要内容应包含课后要布置的作业、练习

答案: ×

- （    ）两级蒸气压缩式制冷循环的启动步骤是先启动低压压缩机，然后再启动高压压缩机。

答案: ×

- （    ）复叠式制冷系统的启动步骤是先启动高温部分，然后启动低温部分。

答案: √

- （    ）变频式空调器利用变频器来改变压缩机转速以实现压缩机的容量控制。

答案: √

- （    ）中间完全冷却指将低压级压缩机的排气等压冷却成为中间压力下的饱和蒸气。

答案: √

- （    ）双级压缩制冷循环中，低压级压缩机可按最大轴功率来选配电动机。

答案: ×

36. （    ）复叠式制冷循环无法在一张压焓图上表达

答案: ×

37.（    ）氨活塞式制冷压缩机一般采用压力润滑方式

答案: √

38.（    ）组织操作培训时，教师应将操作所需的工具、仪器、设备、材料等逐一检查好，再分配给学员

答案: ×

39.（    ）微处理器是由运算器和控制器组成。

答案: √

40.（    ）A/D转换器是一种把模拟信号转换成数字信号的器件。

答案: √

41. （    ）制冷系统压力气密性试验时，整个制冷系统所有阀门都要打开。

答案: ×

42. （    ）双级蒸汽压缩式制冷循环主要用于冷库，因此对非冷库岗位的制冷工培训时，可以降低 要求

答案: ×

43.（    ）R32 制冷剂的充注量比 R22 少。

答案：√

44.（    ）R290 制冷剂对臭氧层有破坏作用。

答案：×

45.（    ）洛克环连接后无需进行检漏。

答案：×

46.（    ）R32 制冷剂的工作压力低于 R410A。

答案：×

47.（    ）R290 制冷剂在狭小空间使用时风险较大。

答案：√

48.（    ）洛克环可以重复使用。

答案：×

49.（    ）R32 制冷剂的安全性比R290高。

答案：×

50.（    ）R290 制冷剂的全球变暖潜能值很低。

答案：√

51.（    ）洛克环适用于所有管径的铜管连接。

答案：×

52.（    ）洛克环的安装不受环境温度影响。

答案：×

53.（    ）单片机的P2口既可以作为通用I/O口，又可以作为高8位地址总线使用。

答案: √

第五部分：管理培训指导

题型1：单项选择题

1.设备档案一般包括设备前期及设备投产后两个时期积累的资料。以下选项中，属于设备前期主要资料的是（    ）。

A. 定期检查和监测记录	B. 定期维护和检修记录

C. 使用单位变动情况记录	D. 设备安装调试记录

答案：D

2.制冷空调系统安装与修理质量评定标准包括以下哪项内容（    ）。

A.制冷空调系统主要零部件厂商的评价

B.制冷空调系统质量检验与评定办法

C. 制冷空调系统故障诊断方法

D. 制冷空调系统数据分析方法

答案：B

3.操作技能培训的指导者，最重要的素质是（     ）

A. 丰富的理论知识
B. 高超的操作技能
C. 良好的沟通能力
D. 强烈的责任心

答案：D

4. 制冷空调系统基础管理工作中，首要的任务是（    ）

A. 设备维护计划制定  	B. 操作人员培训

C. 建立设备档案  	D. 制定安全操作规程

答案：C

5.针对控制对象的控制目标、活动条件、影响因素进行周密分析，找出薄弱环节，制定有效的控制措施和对策，是（    ）的内容。

- 事前预控	B.事中控制

C.事后控制	D.反馈控制

答案：A

6. 在制冷空调系统技术等级评定中，以下哪项不是主要的评定指标（    ）

A. 工作年限  	B. 学历水平

C. 维修故障次数  	D. 获得的相关证书

答案：C

7.设备安装调试报告一般包括:客户信息、调试参数、调试内容等内容，一般不包括（    ）。

A. 调试过程  	B. 调试结论

C. 设备信息 	D. 参考标准

答案：D

- 技术报告通常是（    ）。

- 记述研究的全过程   	B. 记述论证研究课题中有创造性的部分

C. 记录科学实验过程   	D. 正确的科学结论

答案：A

9.以下（    ）选项准确地描述了编写培训讲义的正确方法？

A. 先搜集资料，接着根据培训对象选定培训内容，然后依据相关标准和教程编排教学顺序及内容，最后编写培训讲义。

B. 先根据培训对象选定培训内容，接着依据相关标准和教程编排教学顺序及内容，然后搜集资料，最后编写培训讲义。

C. 先根据培训对象选定培训内容，接着搜集资料，然后依据相关标准和教程编排教学顺序及内容，最后编写培训讲义。

D. 先根据培训对象选定培训内容，接着依据相关标准和教程编排教学顺序及内容，然后搜集资料，最后编写培训讲义。

答案：C

10.编写培训讲义时，首先要明确（    ）。

- 培训时间     	B. 培训人数

C.培训费用    	D. 培训目的

答案: D

11. 制冷空调系统修理定额制定的主要依据是（    ）

A. 历史维修数据  	B. 市场价格

C. 维修人员经验  	D. 设备厂家建议

答案：A

12. 职业技能培训属于（    ）类型。指依据经严格界定的领域内容标准对受培训者行为水平提高的一种培训方式。

A.循环培训	B.实操培训

C.标准参照	D.理论培训

答案: C

13.作为制冷空调系统维修技师，应具备（    ）能力。

- 对相应工种初、中、高级的培训指导    	B.编写教案

C.填写报告                   	D.研究、应用和推广制冷空调领域新技术

答案：D

- PDCA循环是指制定计划、（    ）、检查和处理四个过程。

- 项目                      	B.实施

C.设计                        	D.组织

答案：B

15.制冷与空调设备安装方面的相关培训，培训内容除了理论知识和安装维修技能等，但不包括（    ）。

A.安全知识    	B.故障诊断与排除

C.设备厂家宣传	D.案例分析

答案：C

题型2：多项选择题

1.设备档案管理的核心目的是（    ）

A. 方便设备的维修和保养  	B. 记录设备的购买价格

C. 为设备报废提供依据  	D. 提高设备的使用效率

答案：ACD

2.制冷空调设备管理的要求包括（    ）。

- 各类计划和规划并组织实施，如设备大、中、小检修计划，备品、备件及材料外购计划，设备改造或更新规划，人员技术培训计划等

- 制定科学合理的管理制度，如岗位安全操作规程、定期检修保养制度、交接班制度等

- 制定设备卡片台张报表、流转单据等原始记录的格式、填写要求和审批程序

- 制度合理的水、电、油、气等能源和材料的消耗定额

答案：ABCD

3. 制冷空调系统修理定额管理的核心是（    ）

A. 确定合理的定额  	B. 监督定额执行

C. 分析定额差异  	D. 制定定额标准

答案：ABC

4. 以下哪些方法可以用于降低制冷空调系统修理成本（    ）

A. 优化维修流程  	B. 批量采购零部件

C. 减少维修人员培训  	D. 采用先进的维修技术（    ）。

答案：ABD

5. 制冷空调系统安装技师在制冷空调系统安装检修管理需要掌握以下哪些技能（    ）。

A.能制订安全操作规程

B.能设计系统改进方案

C.能进行制冷空调技术状况的技术评定

D.能进行制冷空调系统维修用器具、检测诊断设备的调试、合规使用

答案：ACD

题型3：判断题

1.（    ）培训计划的主要步骤是确定培训目标、设计培训项目、选择受训对象。

答案: ×

2.（    ）定期检修是指有计划、有步骤地对设备进行预防性检查和修理。

答案: √

3.（    ）制冷空调运行管理的主要内容是：人身和设备的安全保护、建立设备档案、定期检测和检修设备、保护系统的运行。

答案: √

4.（    ）考察报告一定包含详细的行程安排和考察人员名单。

答案: ×

5.（    ）技术报告通常会引用大量的参考文献来支持观点。

答案: √