2024年全国行业职业技能竞赛

—第四届全国智能楼宇及空调职业技能竞赛

智能楼宇管理员S赛项

理

论

知

识

试

题

库

2024年10月

# 职业道德、基础知识

# 第一部分：单项选择题

- 1.《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-86）中将事故划分了20类， 其中不包括（    ）。

A. 坍塌    B. 触电    C. 尘肺病    D. 物体打击

答案：C

2.《突发事件应对法》规定，按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为（    ）四级。

A. 特别重大、重大、较大和轻微                  B. 严重、重大、较大和一般

C. 特别重大、重大、较大和一般                  D. 严重、较大一般和轻微

答案：C

3. 集体合同规定的企业劳动安全卫生标准，不得（    ）国家和地方现行劳动法律法规的规定。

A. 高于          B. 低于           C. 违反          D. 照抄照搬

答案：B

- 施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（    ）承担或按合同约定执行。

A. 设计方        B. 施工方        C. 责任方        D. 业主方

答案：C

5. 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（    ）承担。

A. 项目负责人指挥下技术人员               B. 项目负责人指挥下操作班组

C. 具有相应资质的单位                     D. 施工员指挥下技术人员和操作班组

答案：C

6. 在楼宇自动控制系统中，BACnet/IP与BACnet MS/TP协议的主要区别是什么（    ）？

A. 传输速度      B. 应用范围      C. 通信介质      D. 数据格式

答案：C

7. 在电工电子基础中，当交流电路中的电容与电感串联时，什么情况下电路呈纯阻性（    ）？

A. 电容与电感容抗相等      B. 电容与电感感抗相等

C. 两者电压相位差为0°     D. 两者电压相位差为90°

答案：B

8. 给排水设备中，如何判断水泵的扬程是否满足实际需求（    ）？

A. 根据水泵功率  B. 根据管道长度  C. 根据水泵流量  D. 根据系统所需压力和水头损失

答案：D

9. 在防雷与接地系统中，如果接地电阻测量值偏高，可能的原因是什么（    ）？

A. 接地体材质不佳   B. 接地体埋设深度不够   C. 土壤电阻率高    D. 以上都是

答案：D

10. 在计算机操作系统中，关于虚拟内存的描述，哪一项是正确的（    ）？

A. 虚拟内存是硬盘上的一部分空间

B. 虚拟内存可以提高物理内存的访问速度

C. 虚拟内存可以代替物理内存

D. 虚拟内存可以扩大进程的地址空间

答案：D

11. 常用计算机应用软件中，对于Excel的高级功能，以下哪项描述是正确的（    ）？

A. Excel只能用于数据处理，不能用于数据分析

B. Excel的宏功能只能用于自动化操作，不能用于编程

C. Excel的数据透视表功能可以用于数据汇总和分析

D. Excel不能与其他数据库软件进行数据交互

答案：C

12. 在楼宇自动控制系统中，为了实现能源管理，通常会用到哪些技术（    ）？

A. BACnet    B. ZigBee    C. 物联网和大数据技术    D. 蓝牙技术

答案：C

13. 电工电子基础中，关于三相交流电的描述，哪一项是正确的（    ）？

A. 三相交流电的相位差为120°

B. 三相交流电的总功率等于各相功率之和

C. 三相交流电的三相电流一定相等

D. 三相交流电可以直接给直流设备供电

答案：A

14. 给排水设备中，关于水泵的节能措施，以下哪项描述是错误的（    ）？

A. 选用高效节能型水泵

B. 增加水泵的运行时间以提高效率

C. 合理利用变频调速技术

D. 定期对水泵进行维护保养

答案：B

- 防雷与接地系统中，为了降低雷电对建筑物的影响，采取哪些措施效果较小（    ）？

- A. 安装避雷针    B. 减小接地电阻    C. 使用非金属材质的屋顶    D. 安装浪涌保护器

答案：C

16. 在楼宇自动控制系统中，当某一区域的空调设备出现异常时，如何快速定位并解决问题（    ）？

A. 逐一检查每个空调设备

B. 使用BAS系统（楼宇自动化系统）进行故障排查

C. 立即关闭整个区域的空调系统

D. 依赖维修人员的经验判断

答案：B

17. 电工电子基础中，关于电路中的串联谐振现象，以下描述正确的是（    ）？

A. 串联谐振时，电路中的电流最大

B. 串联谐振时，电路中的阻抗最小

C. 串联谐振时，电路中的电压与电流相位相同

D. 串联谐振时，电路中的功率因数最高

答案：B

18. 给排水设备中，关于管道系统压力测试的描述，哪项是错误的（    ）？

A. 压力测试应在管道安装完成后进行

B. 压力测试的压力值应高于系统正常工作压力

C. 压力测试时应检查管道的所有连接点是否有泄漏

D. 压力测试时应关闭所有阀门以确保测试准确性

答案：D

19. 在防雷与接地系统中，雷电的防护等级通常是如何划分的（    ）？

A. 根据接地电阻值

B. 根据建筑物的高度

C. 根据雷电的电流强度

D. 根据建筑物的重要性和预期雷电发生的频率

答案：D

20. 在计算机操作系统中，关于进程调度的描述，哪项是正确的（    ）？

A. 进程调度是由用户来控制的

B. 进程调度只与CPU的利用率有关

C. 进程调度是操作系统实现并发控制的关键

D. 进程调度与内存管理无关

答案：C

21. 常用计算机应用软件中，Word中的哪种功能可以帮助用户快速创建目录（    ）？

A. 插入图片 B. 插入表格   C. 插入目录   D. 插入脚注

答案：C

22. 在楼宇自动控制系统中，为了实现照明系统的智能化控制，通常会用到哪种技术（    ）？

A. BACnet   B. ZigBee无线通信技术   C. 蓝牙技术   D. 物联网技术

答案：B

23. 电工电子基础中，当交流电路中发生短路时，电路中哪个物理量会急剧增大（    ）？

A. 电流     B. 电压    C. 电阻    D. 电容

答案：A

24. 给排水设备中，关于消防喷淋系统的描述，哪项是正确的（    ）？

A. 消防喷淋系统应在火灾发生后手动启动

B. 消防喷淋系统的喷头应安装在容易被遮挡的位置

C. 消防喷淋系统应定期检查以确保其正常运行

D. 消防喷淋系统的管道可以与日常给水管道共用

答案：C

25. 防雷与接地系统中，关于接地体的安装位置，以下哪项描述是错误的（    ）？

A. 接地体应安装在土壤电阻率较低的区域

B. 接地体应与建筑物的主体结构保持一定的距离

C. 接地体应尽可能深地埋入地下

D. 接地体应安装在建筑物的正中央以确保其接地效果最佳

答案：D

26. 对单位的规章制度，通常采取（    ）做法。

A. 不折不扣地遵守                       B. 自己认为合理就遵守

C. 有人监督就遵守                       D. 自觉遵守，对不合理的地方提出建议

答案：D

27. 低压进线接户线对地面的距离，跨越通车街道时，不应小于（    ）。

A. 4米        B. 5米        C. 6米        D. 8米

答案：C

28. 在Windows XP中“资源管理器”窗口右部选定所有文件，如果取消其中几个文件的选定，应进行的操作是（    ）。

A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

B. 按住Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

C. 按住Shift键，用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

答案：B

29. 交流双速电动机在进行（    ）时,必须对主电路进行换相操作,以免发生反转运行。

A. 速度切换		B. 低速启动

C. 高速启动		D. 降低启动

答案：A

30. 交流电动机额定电压在1kV以下，常温下的绝缘电阻值不小于（    ）MΩ。

A. 2        B. 1        C. 1.5        D. 0.5

答案：D

# 第二部分：多项选择题

1. 关于职业道德的表述正确的是（    ）。

A. 职业道德的形式因行业不同而有所不同

B. 职业道德是从业人员在职业活动中的法定规则

C. 职业道德是从业人员在职业活动中的行为准则

D. 职业道德日益成为员工岗前和岗位培训的重要内容

E. 职业道德是约束从业人员职业活动的精神力量

答案：ACD

2. 智能建筑是（    ）技术的结晶。

A. 计算机网络        B. 现代通信         C. 自动控制

D. 建筑              E. 设备

答案：ABCD

3. 测量电阻的仪表有（    ）。

A. 欧姆表        B. 直流电桥        C. 交流电桥

D. 兆欧表        E. 接地电阻测量仪

答案：ABCE

4. 下列属于计算机病毒特征的是（    ）。

A. 破坏性		B. 潜伏性		C. 传染性		D. 免疫性		E. 寄生性

答案：ABCE

5. 在企业生产经营活动中，员工之间团结互助的要求包括（   ）。

A. 讲究合作，避免竞争                   B. 平等交流，平等对话

C. 只合作，不竞争                       D. 互相学习，共同提高

E. 消除员工之间的一切差别

答案：BD

- BAS（建筑设备自动化系统）在智能楼宇中负责监控哪些设备（    ）？

A. 空调系统   B. 电梯系统   C. 消防报警系统   D. 办公设备

答案：AB

- 在电工电子基础中，以下哪些属于电流的单位（    ）？

A. 安培（A）   B. 伏特（V）   C. 欧姆（Ω）   D. 毫安（mA）

答案：AD

- 给排水系统中的哪些部分负责将水输送到用户（    ）？

A. 供水管道   B. 排水管道   C. 储水箱   D. 排水泵

答案：AC

- 防雷接地系统中，哪些措施是有效的（    ）？

A. 接地体的埋设深度            B. 使用SPD（浪涌保护器）

C. 使用绝缘材料包裹接地线      D. 定期检查接地电阻

答案：ABD

- 在计算机操作系统中，哪些功能属于基本功能（    ）？

A. 文件管理    B. 进程管理    C. 病毒查杀    D. 网络通信

答案：ABD

# 第三部分：判断题

- 1.（    ）承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质行业许可的业务范围内承揽工程。

答案：T

- 2.（    ）在生产作业现场进行安全检查，发现的事故隐患和不安全因素，当场可以解决的，应要求生产经营单位立即进行整改，并现场记录整改的时间、次数、项目等。

- 答案：F

3.（    ）变配电所操作中，接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。

答案：F

- 4.（    ）建筑面积300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间等部位，需设置应急照明。

答案：T

5.（    ）在变配电所的电气设备上进行检修的组织措施有：工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作间断、转移和终结制度。

答案：T

6.（    ）在距离线路或变压器较近，有可能误攀登的建筑物上，必须挂有“止步，有电危险”的标示牌。

答案：F

7.（    ）装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线（相线）和地线，也可以验出交流电或直流电；数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外，还能寻找导线的断线处。

答案：T

8.（    ）用模拟式万用表R×1kΩ档，测量单向晶闸管阳极与阴极之间正反向电阻，其值都在几十kΩ以下，说明管子完好。

答案：F

9.（    ）测量泄漏电流时，微安表接在高压侧，测量准确度较高，但不方便，有高压危险；微安表接在低压侧，虽然讯数方便，但准确性较差。

答案：T

10.（    ）钳形电流表可做成既能测交流电流，不能能测量直流电流。

答案：F

# 综合布线

# 第一部分：单项选择题

1.（    ）对绞线含有绝缘十字骨架，电缆直径相对较粗，各项指标也相对较高。

A. 5类      B. 超5类      C.  6类      D.  7类

答案：C

2. 剥线器、电缆芯线接线机、光缆切割器、光纤熔接机等是电缆、光缆（    ）中的常见工具。

A.牵引缆线     B 安装工具         C.接续工具     D.缆线测量

答案：C

3. 路由器属于OSI模型的（    ）。

A. 网络层      B. 数据链路层      C. 物理层      D. 会话层

答案：A

4. 光功率计用于测量（    ）或通过一段光纤的光功率的相对损耗。

A. 损耗分布		B. 相对光功率

C. 光纤衰减		D. 绝对光功率

答案：D

5.（    ）是连接电话或计算机等终端设备的综合布线系统连接端口。

A. 信息插座      B. 配线架      C. 括配器      D. 跳线

答案：A

6. 按照传输媒介的不同，光纤连接器可分为单模光纤连接器和（    ）。

A. 双模光纤连接器                 B. 双工光纤连接器

C. 多模光纤连接器                 D. 单工光纤连接器

答案：C

- 协议转换不包括协议数据格式的（    ）。

A. 访问控制      B. 地址映射      C. 速率匹配      D. 网间流量控制

答案：A

8. 超六类或6A（CAT6A）传输带宽介于六类和七类之间，传输频率为500MHz，传输速度为（    ），标准外径6mm。

A. 10Gbps      B. 100Mbps      C. 500Mbps      D. 1000Mbps

答案：A

9. 不是主宰VoIP走向的协议是（    ）。

A. SIP      B. MGCP      C. H.323      D. TPC/IP

答案：D

10. 光时域反射仪用于测量（    ）、接头损耗、光纤故障点等。

A. 相对光功率                 B. 绝对光功率

C. 光纤衰减                   D. 光功率相对损耗

答案：C

11. 分线设备包括电缆分线盒、光纤分线盒及各种（    ）。

A.信息插座	     B.跳线       C.适配器		   	D.电缆分线盒

答案：A

12. 工作区子系统主要作用是（    ）。

A. 实现工作区终端设备与水平子系统之间的连接

B. 实现信息插座和管理子系统（跳线架）间的连接

C. 实现计算机设备、程控交换机（PBX）、控制中心与各管理子系统间的连接

D. 实现通信线路和移动设备的管理

答案：A

- 在网络拓扑机构分类中，（    ）是主要应用于令牌网中。

A．环形结构        					B．星形结构

C．总线型结构      					D．复合型结构

答案：A

- 在网络通信中，以下哪种协议用于电子邮件传输？（    ）

A. HTTP    B. FTP    C. SMTP    D. Telnet

答案：C

15. 衰减通常以负的分贝数来表示，即-10dB比-4dB信号弱，其中6dB的差异表示二者的信号强度相差（    ）倍。

A. 5      B. 3       C. 4       D. 2

答案：D

- 29.3dB是（    ）100MHz频率基本链路近端串扰的最小值。

A．3类线      	B．4类线          C．5类线     	D．6类线

答案：C

17. 综合布线系统有A级、B级、C级、D级和光缆级五个应用等级，其中D级综合布线系统的最高传输频率为（    ）。

A. 100kHz       B. 1MHz       C. 100MHz       D. 16MHz

答案：C

18. 综合布线系统若采用独立接地，接地体的接触电阻应不大于4Ω，且距离建筑物防雷系统接地体不小于（    ）。

A. 1m       B. 4m       C. 3m       D. 2m

答案：D

19. 线管的规格应与敷设导线的数量相适应，线管内敷设导线总面积（包括绝缘层）不应超过管内净面积的(    )。

A.30%           B.40%           C.50%          D.60%

答案：B

20. 多模光纤连接的最大距离为550米，使用光缆的快速以太网技术，可使用单模和多模光纤（62.5和125um）的是（    ）。

A. 以太网       B. 广域网       C. 100BASE－T4       D. 100BASE－FX

答案：D

21. 交换机出现的历史较长，各种技术都已趋向成熟，新技术的开发潜力也已不是很大，远没有后来的（    ）和防火墙那么明显。

A. 电缆分线盒                           B. 路由器

C. 电缆连接器                           D. 光纤分线盒

答案：B

- 拐弯处应符合线缆曲率半径要求:光缆的最小弯曲半径应大于其外径的（    )。

A.5倍        B.10倍      C.15倍       D.20倍

答案：B

23. (    )是将线缆按照线缆的路径现场放线，在两端留够余量后裁剪。

A.放线法     B.现场测量法       C.图样计算法        D.估算法

答案：A

24. 水平子系统的线缆端与工作区的（    ）端接，另一端与楼层配线间的（    ）相连接。

A．信息插座、配线架                           B．信息插座、建筑外主干线缆

C．垂直干线、配线架                           D．建筑外主干线缆、配线架

答案：A

- RJ-45接口、BNC接口、AUI接口、FDDI接口属于网卡按（    ）分类。

A．总线接口        					B．网络接口

C．宽带类型        					D．流量大小

答案：B

- 按照光纤连接器的结构的不同可分为（    ）、SC、ST。

A.AC     B.BC  	C.DC  		D.FC

答案：D

27. 光纤电缆需要拐弯时，其曲率半径不能小于（    ）。

A．30cm       B．40cm       C．50cm       D．60cm

答案：A

28. （    ）是每一座建筑物内安装进出线设备，进行综合布线及其应用系统管理和维护的场所。

A．总线间       B．管理间       C．工作区       D．设备间

答案：D

29. 一般在较大型的综合布线中，将计算机主机、数字程控交换机、楼宇自动化控制设备分别设置于（    ）；把与综合布线密切相关的硬件或设备放在（    ）。

A．机房、设备间                           B．管理间、设备间

C．设备间、机房                           D．机房、配线间

答案：A

30. 集总系统的网络结构是标准的(     )。

A总线结构     B星形结构     C网络结构      D树形结构

答案：B

# 第二部分：多项选择题

- 建筑群子系统由配线架、大对数铜缆或光缆构成，对于进入建筑物的外线(    )。

A.大对数铜缆要接入独立配线架，并要进行电气保护

B.光缆无需接入独立的配线架，也不必进行电气保护

C.无论铜缆或光缆都要接入独立配线架

D.无论铜缆或光缆都要进行电气保护

E.光缆不必进行电气保护

答案：ACE

2. 下面描述光电转换器性能特点正确的是（    ）。

A. 光口配置灵活，支持SC/ST/LC，单模/多模

B. 低压冗余直流双电源供电或交流供电

C. IP30及以上防护等级

D. 工作温度可支持-75℃～75℃

E. 只能用于光纤传输

答案：ABC

3. 同轴电缆测试的主要参数（    ）。

A. 近端串扰		                B. 导体或屏蔽层的开路情况

C. 导体和屏蔽层之间的短路情况	D. 导体接地情况

E. 在各屏蔽接头之间的短路情况

答案：BCDE

4. 有线电视电缆铺设，规范要求是(    )。

A、不得在桥架内留线、断线

B、不得在桥架内盘线

C、确保实际安装长度与图纸测量长度基本符合

D、终端可以预留1m线

E、电源和信号电缆都铺设在弱电线槽和弱电管中

答案：BC

5. 下列有关配线间子系统的说法正确的是（    ）。

A. 又称为管理间子系统                 B. 设置在楼层分配线设备的房间内

C. 是干线子系统和水平子系统的桥梁     D. 一般都采用双点管理双交接

E. 一般都采用单点管理双交接

答案：ABCE

6. 四对100欧非屏蔽双绞线电缆相比，四对100欧屏蔽双绞线电缆具有以下优点（    ）。

A. 提高了抗干扰能力和串干扰能力       B. 保密性好

C. 防自身辐射                         D. 防被窃听

E. 以上皆不是

答案:ABCD

7. 综合布线系统针对计算机与通信的配线系统而设计时，以下属于综合布线系统功能的是(    )。

A.传输模拟与数字的语音

B.传输数据

C.传输传真、图形、图像资料

D.传输电视会议与安全监视系统的信息

E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息

答案:ABCD

8. 综合布线系统的部件有(    )。

A.传输线    B.连接件     C.放大器      D.中继器      E.信息插座

答案:ABDE

- 衰减的大小，取决于(    )。

A. 双绞线分布电阻                 B. 缆线类别

C. 双绞线分布电容                 D. 双绞线分布电感

E. 信号频率

答案:ACDE

10. 下列（    ）是与光纤测试相关的国家标准。

A. GB/T15972-1998                 B. GB/T7424-2003

C. GB50312-2007                   D. GB50373-2006

E. YD/T 1419-2005

答案:ABCD

# 第三部分：判断题

1.（    ）双绞线相邻线对的扭绞长度在1.27cm以上，一般扭线越密其抗干扰能力就越强。

答案：T

2.（    ）传输速率低和传输距离短正好可以利用多模光纤带宽特性和传输损耗不如单模光纤的特点。

答案：T

3.（    ）垂直干线子系统布线走线应选择干线线缆最短、最经济、最安全的路由。

答案：T

4.（    ）综合布线系统与荧光灯、氩灯、电子启动器或交感性设备的最小净距是5~20mm。

答案：F

5.（    ）综合布线电缆双绞线终接时，标准规定了每对双绞线扭绞松开长度范围，对于5类双绞线扭绞松开长度应不小于13mm。

答案：F

- 6.（    ）RS485/232的理论传输距离为1200米。

答案：F

- 7.（    ）双绞线电缆与信息插座的端接有T568A和T568B两个国际标准，在同一个综合布线工程中只要按标准施工，2个标准可以同时采用。

答案：F

- 8.（    ）双绞线是由一对相互绝缘的金属导线绞合而成。采用这种方式，不仅可以抵御一部分来自外界的电磁波干扰，而且可以降低外界信号的对外干扰。

答案：F

- 9.（    ）ISDN是综合业务数字网，128k带宽，分为两个频带。

答案：T

10.（    ）单模光纤无源器件比多模光纤贵，而且相对精密、允差小，操作不如多模器件方便可靠。

答案：T

火灾自动报警及消防联动

# 第一部分：单项选择题

1. 机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施（    ）至少进行一次全面检测。

A.每季度       B.每半年       C.每年       D.每月

答案：C

2. 某购物中心在营业期间顾客熙熙攘攘、人员密集，突然发生重大火灾。依据《消防法》的规定，该购物中心现场工作人员应采取的正确行为是（    ）。

A.立即组织在场的所有人员参与扑救火灾         B.统一指挥公安消防队扑救火灾

C.立即组织、引导在场人员疏散                 D.立即组织员工接通消防水源

答案：C

3. 闪点不小于28摄氏度，但小于60摄氏度的液体，火灾危险性是（    ）。

A.丙类       B.乙类       C.甲类       D.丁类

答案：B

4. 在动火作业场所，乙炔瓶与氧气瓶间距不小于（    ）米。

A.15       B.5       C.10       D.3

答案：B

5. 采用蓄电池作事故照明电源时，一次放电的时间不应小于(     )。

A.0.6秒     B.2分     C12分      D.20分

答案：D

6. 除规范有特殊规定外，人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全疏散出口不应少于（    ）个。

A.1       B.2       C.3       D.4

答案：B

7. 消防联动设备的直流工作电压应符合 GB156规定，优先采用(     )。

A.DC24V    B.AC24V    C. AC18V      D.DC18V

答案：A

8. 消防控制室的门应向（    ）方向开启。

A.疏散       B.建筑内       C.楼梯       D.电梯

答案：A

9. 新型的消防自动报警系统中，火灾报警控制器与探测器及各功能模块间的联接方式通常都采用(    )的系统结构。

A.多线制     B.无线方式      C.点对点式      D.总线制

答案：D

10. 超高层公共建筑在适当楼层设置供疏散人员暂时躲避火灾的(    )是极为重要的。

A.防火门    B.避难层    C.安全门    D.消火栓

答案：B

11. 使用推车式灭火器时，应该在距离燃烧物（    ）米左右处进行喷射操作。

A.5       B.10       C.15       D.20

答案：B

12. 消防控制室的值班人员每班不应少于2人，每班连续工作时间不宜超过（    ）。

A.6小时       B.8小时       C.10小时       D.12小时

答案：B

13. 消防控制室设备必须有专人（    ）监控，处理各种报警信号，操作消防设备，以便早期发现火灾，早期扑救。

A.8小时       B.12小时       C.18小时       D.24小时

答案：D

14. 防火区内走道最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于(    )。

A.25m          B.20m           C.12.5m        D.5m

答案：C

15. 消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备，用于接收、显示、处理（    ），控制相关消防设施的专门处所。

A.安全信息       B.设备信息       C.通讯信号       D.火灾报警信号

答案：D

16. 室内消火栓的间距不应超过(     )米。

A.20             B.30              C.40             D.50

答案：D

17. 非编码探测器模块（    ）。

A. 只能接非编码探测器        B. 能接非编码或编码探测器

C. 只能接非编码探测器        D. 能接非编码探测器和非编码手报按钮

答案：C

18. 常开防火门平时在防火门（    ）作用下处于开启状态。

A. 闭门器                               B. 顺序器

C. 释放器                               D. 防火锁具

答案：C

19. 排烟机旁的排烟防火阀，常开，火灾时，280℃关闭（    ）。

A. 用输入输出模块配合  B. 用输入模块配合

C. 用输出模块配合      D. 用双输入输出模块配合

答案：B

20. 干式系统报警阀组控制的喷头数为(    )个。

A.≤300    B.≤500       C .≤800      D.≤1000

答案：B

21. 有关感温式火灾探测器（    ）,此说法是不对的。

A. 分为定温式和差定温式两种

B. 分为定温式、差温式、差定温三种

C. 其工作原理有机械式 电子式两种

D. 设定值有按温度、按温度上升速率和两者兼有

答案：A

22. 消火栓泵可在多处启动，不包括（    ）。

A. 消防控制室内，总线自动控制方式

B. 消防控制室内，手动直接控制

C. 分布在现场的多个消火栓按钮

D. 消防泵房的配电柜上自动控制方式启动

答案：D

23. 一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过(     )只。

A.500        B.600        C.700         D.800

答案：D

24. 下面哪种系统用的是开式洒水喷头（    ）。

A. 湿式自动喷水灭火系统                B. 干式自动喷水灭火系统

# C. 雨淋自动喷水灭火系统                D. 预作用自动喷水灭火系统

答案：C

25. 对防火阀运用的描述（    ）是不对的。

A. 70℃防火阀用在空调管道中         B. 280℃防火阀用在排烟管道中

C. 280℃防火阀用在通风空调管道中    D. 70℃防火阀用在正压送风管道中

答案：C

26. 火灾探测器按结构造型分类可分为（    ）。

A. 成点型和线型                        B. 可燃气体和复合式

C. 陆用型和船用型                      D. 耐酸型和耐碱型

答案：A

27. 对于储压型干粉灭火系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不大于（    ）m。

A. 6		B. 7		C. 8		D. 9

答案：B

28. 当发生了火灾，而火灾报警器又在非探测部位发生了故障时，报警器会（    ）。

A. 报火警     B. 报故障      C. 两者同时报      D. 两者皆不报

答案：A

29. 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》，火灾自动报警系统应设有(    )触发装置。

A.停止和启动两种       B.联锁和手动两种

C.自动和手动两种      D.自动和监视两种

答案：C

30. 设有气体灭火系统的场所，宜配置(    )。

A、氧气呼吸器               B、防毒面罩

C、空气呼吸器                     D、毛巾

答案：C

# 第二部分：多项选择题

- 对建筑火灾信息进行探测与输入的传感设备是（    ）。

A. 手报按钮、防火阀、消火栓按钮         B. 水流指示器、压力开关、感温探测器

C. 感烟探测器、信号蝶阀、防火阀         D. 声光报警器、火灾显示盘、配电箱

E. 消防卷盘、喷淋头、输入模块

答案：AB

- 消火栓按钮的作用是（    ）。

A. 直接启动消防泵                        B. 直接启动喷淋泵

C. 将启泵信号发送到消防控制中心	         D. 火灾报警

E. 启动水泵接合器

答案：ACD

- 设置防烟分区的作用(    )。

A.有利于人员的安全疏散           B.控制火势蔓延

C.减少火灾损失                   D.有利于射水灭火

E.遵守建筑规范

答案:ABCE

4. 总线制消防控制系统中，（    ）。

A. 模块都有编码        	B. 有些模块没有编码

C. 监视模块有编码	D. 隔离模块没有编码

E. 切换模块有编码

答案：CD

5. 公共娱乐场所的消防防护特点是（    ）。

A. 舞厅的配光设备多，舞厅的装修材料中，易燃物多

B. 营业厅面积大

C. 人员密度大

D. 疏散困难

E. 火灾蔓延途径多，速度快

答案：ACD

6. 室内消火栓外观检查包括(    ) 。

A.消火栓箱应有明显的标志        B.箱门开关应灵活，开度符合要求

C.消火栓箱组件齐全完好          D.箱门不应被装饰物遮掩

E.启泵按钮应牢固，有透明罩保护

答案:ABCDE

7. 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为（    ）。

A. 特级     B. 一级    C. 二级     D. 三级    E. 四级

答案:ABC

- 室内消火栓栓口的出水方向应(    )。

A、向下    B、向左      C、向右      D、与设消火栓的墙面垂直   E、与设消火栓的墙面平行

答案:AD

9.《火灾自动报警系统施工及验收规范》规定，火灾自动报警系统验收应包括(    )装置。

A.火灾自动报警装置和灭火系统控制装置

B.电动防火门

C.通风空调

D.火灾事故广播

E.火灾事故照明及疏散指示控制装置

答案:ABCDE

10. 火灾自动报警系统施工前，应具备（    ）以及消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。

A. 系统图    B. 设备布置平面图   C. 接线图   D. 安装图    E. 施工培训计划

答案:ABCD

# 第三部分：判断题

1.（    ）《消防控制室值班记录表》是消防控制室消防值班人员用于日常值班时记录火灾报警控制器运行情况及日检查情况的。

答案：T

2.（    ）设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区，防烟分区不应跨越防火分区。

答案：T

3.（    ）火灾自动报警与风路系统联动的设备有三类；正压送风、机械排烟、通风空调。

答案：T

4.（    ）防火卷帘是指在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性、耐火完整性和隔热性要求的卷帘。

答案：F

5.（    ）紧急避险应遵循“撤离优先，避险就近”原则。

答案：T

6.（    ）灭火的基本方法是冷却灭火法、隔离灭火法、窒息灭火法、抑制灭火法。

答案：T

7.（    ）在一般智能建筑系统中，应优先考虑使用的火灾探测器为感烟火灾探测器。

答案：T

8.（    ）火灾扑灭后，未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

答案：T

- 9.（    ）根据新修订的《消防法》，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。

答案：T

10.（    ）消防产品，是指专门用于火灾预防、灭火救援、火灾防护、避难、逃生的产品。

答案：T

# 通信与信息网络

# 第一部分：单项选择题

- 在OSI七层模型中，哪一层负责在不可靠的物理链路上提供可靠的数据传输服务（    ）？

A. 物理层     B. 数据链路层     C. 网络层     D. 传输层

答案：D

- 交换机在转发数据帧时，如果目的MAC地址不在其MAC地址表中，它会怎么做（    ）？

A. 丢弃数据帧             B. 广播数据帧到所有端口

C. 转发数据帧到默认网关   D. 发送ARP请求

答案：B

- 无线网络设备中的AP（Access Point）除了提供无线接入功能外，通常还具备哪些功能（    ）？

A. 数据转发      B. DHCP服务      C. 路由功能      D. 防火墙功能

答案：A

- 有线电视用户分配网中，出现雪花干扰的原因不可能是什么（    ）？

A. 信号源问题      B. 线路老化      C. 电视机故障      D. 信号传输过程中的电磁干扰

答案：D

- 在配置局域网时，子网掩码设置为255.255.255.0，该局域网最多可连接多少台主机（不包括网络地址和广播地址）（    ）？

A. 254台      B. 510台     C. 1022台      D. 4094台

答案：A

- 局域网中，如果某台计算机无法访问其他VLAN中的计算机，但可以在本VLAN内正常通信，最可能的原因是什么（    ）？

A. 计算机的IP地址配置错误          B. VLAN的网关配置错误

C. VLAN之间的路由配置错误          D. 交换机的端口故障

答案：C

- 卫星电视天线在安装时，为了获得最佳信号质量，最需要考虑哪个因素（    ）？

A. 天线的粗细    B. 天线的方向     C. 电视机型号     D. 卫星接收器的品牌

答案：B

- 当有线电视用户反映信号弱时，首先应该检查什么（    ）？

A. 电视机设置     B. 线路连接     C. 信号源    D. 天气情况

答案：B

- 在局域网中，如果两台计算机无法相互访问，但都可以访问其他计算机，可能的原因是什么（    ）？

A. 交换机故障     B. 路由器故障     C. 两台计算机的IP地址冲突     D. 防火墙设置

答案：C

- 10. 无线网络设备中的无线路由器不具备以下哪些功能（    ）？

A. 数据转发     B. DHCP服务     C. 虚拟局域网划分      D. 防火墙功能

答案：C

- 有线电视用户分配网中，哪个设备用于放大信号（    ）？

A. 分支器     B. 分配器     C. 放大器     D. 衰减器

答案：C

- 12. 在无线网络中，哪个参数用于标识无线接入点的身份（    ）？

A. SSID      B. BSSID      C. MAC地址     D. 信道号

答案：A

- 卫星电视天线接收到的信号通常是什么格式的（    ）？

A. 模拟信号     B. 数字信号     C. 射频信号     D. 基带信号

答案：C

14. 在配置局域网时，如果某个端口无法连接互联网，首先应该检查什么（    ）？

A. 网线连接      B. IP地址设置     C. 路由器配置     D. 计算机硬件

答案：A

- 15. 在有线电视用户分配网中，如何测试信号质量并确定是否存在故障（    ）？

A. 观察电视画面                         B. 使用万用表测量电压

C. 使用专业的场强仪测量信号强度         D. 询问用户感受

答案：C

16. 下列IP地址中不属于C类地址的是（    ）。

A. 202.34.23.12		B. 173.64.35.19		C. 192.168.1.7		D. 211.45.12.1

- 答案：B

17. 交换机工作在OSI模型的（    ）。

A. 物理层     B. 链路层     C. 网络层     D. 传输层

- 答案：B

18. 在有线电视系统中，混合器最少能将（    ）输入信号混合在一起，馈送到一个电缆上。

A. 5个以上     B. 3个以上     C. 4个以上     D. 2个以上

- 答案：D

19. ODBC是（    ）。

A. 开放数据库互连				       B. 开放数据库

C. SQL数据库					           D. 硬件通信协议

- 答案：A

20. 有线电视系统分配器有各类损耗等指示，（    ）是指负载直接在信号源上所得功率，和信号源从某一输出端送入，而在另外一输出端所得的功率之比。

A. 分配损耗                            B. 隔离损耗

C. 反射损耗                            D. 定向损耗

- 答案：B

21. 现网AP设备能支持（    ）管理方式。

A. SNMP     B．SSH     C．WEB     D．TELNET

- 答案：A

22. 首端宽频放大器是将信息放大，输出到各干线（    ）放大器。

A. 宽频     B. 单向     C. 分支低频     D. 双向

- 答案：A

23. 卫星电视广播由（    ）、 卫星转发器和地面接收站组成。

A. 地面上行站     B. 调制器     C. 功分器     D. 混合器

- 答案：A

24. 在卫星电视天线系统中，以下（    ）不在中频的频率范围内。

A. 700MHz     B. 2000MHz     C. 1200MHz     D. 950MHz

- 答案：A

25. 卫星电视天线材料除了使用硬质合金板、钢丝网状反射面外，还可以使用（    ）。

A. 玻璃反射面						   B. 塑料反射面

C. 玻璃钢反射面						   D. 有机玻璃反射面

- 答案：C

26. 以下不是常用的分配网络种类的是（    ）。

A. 星型分配     B. 总线型分配     C. 树枝型分配     D. 环型分配

- 答案：B

27. 增益是指放大器的（    ）。

A. 最大输出电平和输入电平之差

B. 输出电平和输入电平之差

C. 最小输入电平和输出电平之差

D. 最佳输出电平和输入电平之差

- 答案：A

28. 分支器的电气性能不包括（    ）。

A. 相互隔离度						       B. 分支损失

C. 分支隔离度					           D. 插入损失

- 答案：A

- 29. 当天线接收下来的开路信号比较弱时，应放大信号，采用放大器的类型是（    ）。

A. 频道放大器     B. 宽带放大器     C. 天线放大器     D. 全频道放大器

- 答案：C

- 30. 光分路器的作用是（    ）。

- A. 把一路光按一定比例分成多路输出

- B. 把一路光平均的分配到各输出端

- C. 从主路光中分出一部分送到支路上

- D. 把一路信号等分为若干路信号

- 答案：A

# 第二部分：多项选择题

- 1. 标准NTFS文件权限包括（    ）权限。

- A.读取     B.写入     C.读取与运行     D.修改     E.完全控制

- 答案:ABCDE

2. 下列属于网络故障简单诊断的命令有（    ）。

A. ICMP的ping命令						B. ICMP的debug命令

C. Cisco的show命令						D. ICMP的trace命令

E. Cisco的debug命令

答案:AC

- 在复杂的计算机网络组成中，除了基本的通信子网和资源子网外，还有哪些重要组成部分？这些部分在网络中起到什么作用（    ）？

A. 网络协议栈 - 定义数据通信的规则和标准

B. 路由器 - 实现不同网络之间的互连和数据转发

C. 交换机 - 实现局域网内部的数据交换和转发

D. 防火墙 - 提供网络安全保护，防止未经授权的访问

E. 负载均衡器 - 限制网络流量，提高网络性能和拓展性

答案：ABCD

- 在有线网络应用中，网络设备的功能和特性通常包括哪些？这些特性和功能如何影响网络性能和稳定性（    ）？

A. 高速数据传输 - 支持Gbps级别的数据传输速率

B. 冗余设计 - 提供备份路径，确保网络的高可用性

C. 流量控制 - 管理网络流量，防止网络拥塞

D. 安全性特性 - 支持VPN、加密等技术，保障数据安全

E. 远程管理 - 允许管理员远程配置、监控和管理网络设备

答案：ABCDE

- 在无线网络部署中，无线设备通常具有哪些关键功能和特性？这些功能和特性如何影响无线网络的覆盖范围和性能（    ）？

A. 频谱管理 - 智能选择和管理无线频段，避免干扰

B. 高功率输出 - 提供更大的覆盖范围

C. MIMO技术 - 提高数据传输速率和信号质量

D. 定向天线 - 实现范围信号传输，增强覆盖效率

E. 安全认证机制 - 支持WPA3等高级安全标准

答案：ABCE

- 在有线电视用户分配网的维护中，除了常见的信号丢失、画面雪花等问题外，还可能遇到哪些复杂故障？如何有效地解决这些故障（    ）？

A. 噪声干扰 - 使用频谱分析仪诊断并定位噪声源

B. 调制器故障 - 检查调制器信号源

C. 放大器失真 - 调整放大器增益，避免过放大

D. 信号反射 - 检查线缆连接，消除反射源

E. 数字信号解码错误 - 更换解码器或删除信号参数

答案：ABCD

- 在局域网环境中，除了基本的IP地址、子网掩码、网关地址等配置外，还需要考虑哪些配置参数（    ）？

A. VLAN配置

B. QoS策略

C. 访问控制列表（AEL）

D. IPv6地址分配

E. 无线网络安全设置

答案：ABDE

- 8. 下列所述的网络设备具有连接不同子网功能的是（    ）。

A.集线器    B.二层交换机    C.三层交换机    D.路由器    E.中继器

答案:CD

- 9. 卫星电视传输系统测试分为（    ）。

- A.多星对测    B.上星对测    C.站内模拟测试    D.站外模拟测试    E.单星对测

- 答案:BC

- 10. CM-DESK平台动作模块中的本地站设置都包括(    )。

A.执行函数    B.目标设备    C.动作内容    D.给定值    E.端口值

答案:ABCD

# 第三部分：判断题

1.（    ）单模光纤无源器件比多模光纤贵，且相对精密允差小，操作不如多模器件方便可靠。

答案：T

- 2.（    ）在路由器的特定功能中网络地址转换表示为DHCP。

- 答案：F

- 3.（    ）卫星电视天线接收室外部分只包括天线和馈源两部分。

- 答案：F

4.（    ）不具有合法IP地址的用户可以通过网络地址翻译（NAT）访问到外部internet。

- 答案：T

5.（    ）在网络交换机的功能中，生成树协议用于网络划分为具有类似通信需求的计算机组。

答案：F

- （    ）计算机网络中的交换机工作在OSI模型的网络层，用于实现数据包的路由转发。

答案：F

- （    ）有线网络设备中的光纤传输信号时不会受到电磁干扰和射频干扰。

答案：T

- （    ）在无线网络设备中，接入无线局域网的计算机与接入点（AP）之间的距离越大，信号越强。

答案：F

- （    ）有线电视用户分配网的常见故障之一可能是信号衰减，这通常可以通过更换更长的线缆来解决。

答案：F

- 10.（    ）在卫星电视天线维护与更换时，应注意避免直接触摸天线表面，以防止静电损害。

答案：T

建筑设备监控系统

# 第一部分：单项选择题

1．空气处理机是根据（    ）调节冷/热水阀的开度，以此实现对房间的恒温送风控制。

A.送风的温度 	B.回风的温度	C.新风的温度 	D.盘管中水的温度

答案：B

2．下面与阻值型有关的描述不正确的是（    ）。

A.楼宇控制系统中很少用热电偶作为测温探头

B.10K的热敏电阻作为测温探头比较常用

C.不同的DDC控制器测温端口通常只适合一种型号的测温电阻

D.在。热敏电阻的特点是随着温度的变化阻值也变化，是模拟量信号，可直接接入AI通道

答案：D

3．常用的模拟量标准电信号的量程一般是（    ）。

A.0－10V DC和4－20mA DC	B.0－10V DC和4－20mA AC

C.0－10V AC和4－20mA DC	D.0－10V AC和4－20mA AC

答案：A

4．对于开关量信号状态描述方法不对的是（    ）。

A.ON/OFF	B.1/0	C.接通/断开	D.N/P

答案：D

5．下面对于输入、输出信号描述不对的是（    ）。

A.TI是阻值型输入信号的简称

B.DDC的输入输出接口类型通常有AI、AO、DI、DO等

C.温度、压力、流量、空气质量等传感器信号都属于模拟量输入信号

D.经过D/A转换的信号可以作为数字量输出信号，控制阀门

答案：D

6．关于变送器作用的描述不正确的是（    ）。

A.各种传感器的构成除了不同的测探头，还需变送器部分

B.经过变送器转变以后的信号都是标准的电信号，如0－10V

C.没有阻值型输入通道的DDC模块，一般需要用到变送器

D.变送器就是传感器的简称

答案：D

7．数字量输出信号一般常用来控制（    ）等现场设备。

A.变频控制器的转速	B. 空调机组的回风阀

C. 电磁水阀		D. 调节型执行器

答案：C

8．变频器是建筑设备常用的机电设备，控制它的转速一般用DDC的（    ）控制。

A.模拟量输入信号	B. 模拟量输出信号

C. 数字量输入信号	D. 数字量输出信号

答案：B

9．（    ）一般可以直接反映控制器的运行速度。

A.时钟和数据管理能力	B.操作接口和通信能力

C. 接纳输入输出点的能力	D.CPU性能和存储器的大小

答案：D

10．DDC控制器的模块地址常用硬件和软件两种设定方法，如果控制器使用了专用的通信芯片，它的地址获得的方法是（    ）。

A.拨码开关实现	  B. 跳线端子实现	  C. 不需要设定	D. 由通信芯片提供

答案：D

11．分布式DDC的配置通常由主控模块和（    ）构成。

A.电源模块       B. 通信模块	C. I/O模块	D. 扩展模块

答案：C

12．网络控制器可连接多台DDC，它与（    ）通过以太网进行通信，构成网络控制结构。

A.手操器	  B. 扩展模块	C. 集线器	D. 上位监控计算机

答案：D

13．（    ）是DDC控制系统的核心部分。

A. 主控模块     B. I/O模块	C. 通信模块	D. 扩展模块

答案：A

14. 一个具有反馈信号可调节的风阀执行器，通常需要I/O模块的（    ）进行测控。

A.一个数字量输入端口和一个数字量输出端口

B.一个模拟量输入端口和一个模拟量输出端口

C.一个数字量输入端口和一个模拟量输出端口

D.一个模拟量输入端口和一个数字量输出端口

答案：B

15．模拟量输入信号类型的设定通常有两种方法，一种是（    ），还有一种常用的是通过跳接端子设定。

A.出厂时已经固定 	B.下位机软件设定

C.编制控制程序时设定	D.上位机软件设定

答案：B

16．若某个品牌的DDC控制器没有可以操作的按键和显示的屏幕，一般都是通过（    ）与控制器进行连接、操作。

A.仿真器		B.笔记本电脑或手操器

C.示波器		D.适配器

答案：B

17. DDC控制程序采用程序化语言编程时，它有可能是（    ）。

A.PLC语言	 B.BASIC语言	C.梯形图语言	D.图形化语言

答案：B

18．DDC可以脱离上位机而独立运行，是因为系统编程软件具有（    ）的功能。

A.修改DDC内的各个模块的通道属性	B.向DDC下载控制算法

C.接收DDC模块通道的所有当前值	D.完成DDC入网

答案：B

19．组态软件有不同用户的权限，因此组态软件也有相对应的两种状态，通常分为（    ）。

A.登录状态和用户状态	B.编辑状态和使用状态

C.开发状态和运行状态	D.采集状态和控制状态

答案：C

20. HMI 是组态软件的英文简称，它的中文翻译通常称之为（    ）。

A.信息管理	 B.人机界面	C.数据采集	D.监视控制

答案：B

21．空气处理机进行空气质量监测时，CO2焓值监测传感器是放置在（    ）风道中。

A.送风	B.新风	C.回风	D.排风

答案：C

22．制冷站运行关闭时，其关闭顺序为（    ）。

A.先关闭冷却系统	B.先关闭冷冻系统

C.先关闭冷水机组	D.先关闭压差旁通阀

答案：B

23．智能建筑的二次供水系统，要求恒定（    ）。

A.供水罐的液位    B.供水管网压力	C.供水管网流量	D.供水管网压差

答案：B

24．智能楼宇中，其中（    ）不是DDC实现对污水泵监控的范围。

A.手/自动状态     B.运行状态	C.启停控制	D.运行台数

答案：D

25. 在智能建筑中，需要对电力系统进行监测，电力系统监测的电量指标是（    ）。

A.短路	 B.相序	C.效率	D.功率因数

答案：D

26. 在智能建筑中，（    ）不属于BAS的监控范围。

A.办公照明      B.生活照明	C.事故照明	D.泛光照明

答案：C

27. I/O的检查和测控、跳线的跳接、通信功能等是（    ）进行检查和测控的重要选项之一。

A.建筑机电设备		B.传感器与变送器

C.直接数字控制器	D.中央监控站主机

答案：C

28．人为在DDC输入端制造信号故障，观察（    ）是否发出报警信息。

A.变频器和软起动器	B.建筑机电设备

C.传感器和变送器	D.中央监控计算机

答案：D

29. 可通过在（    ）输出端对电动水阀控制点发出百分比的开阀控制命令，实现电动水阀的位置变化。

A.DDC 	 B.传感器	C.变送器	D.阀门

答案：A

30．连接DDC的（    ）信号实现对AI点的测控，用下位机可以用来观察DDC的测量值。

A.模拟量输入	 B.数字量输入	C.模拟量输出	D.数字量输出

答案：A

31．电动风门执行器应定期进行维护，对运动机构应定期进行（    ）。

A.运机构加油润滑	B.自动转动检测

C.手动转动检测		D.运动机构更换

答案：C

32．现场控制器程序调试可采取的方法主要包括（    ）。

A.运行用户程序观察I/O状态	B.运行外部设备观察工艺动态

C.运行外部设备监测I/O电压值	D.修改用户程序，观察设备运行动作

答案：A

33．多段速控制既是指变频器数字输入量的逻辑编码与变频器对应指令中的（    ）所匹配。

A.面板输入频率值	B.模拟量频率值

C.预制频率值		D.电机名牌参数值

答案：C

34．建筑设备监控系统中，属于AI点的是（    ）。

A.温度传感器输出信号	B.旁通阀开度控制信号

C.风机启停控制信号	D.防冻开关低温报警信号

答案：A

35．制冷站系统的控制中，要计算出空调实际的冷负荷，需检测（    ）等参数。

A.冷冻水供、回水温度及冷冻水总流量

B.冷却水供、回水温度及冷却水总流量

C.冷冻水供、回水温度及供、回水总管的压差

D.冷却水供、回水温度及供水总管的压力

答案：A

36．空调机组的节能策略应采用（    ）。

A.定风量控制；   B.分时段控制；	C.变风量控制；	D.远程监控

答案：C

37．现场控制器运行监测方法中不包括（    ）。

A.仪表测量功能； B.版面显示功能；	C.软件监测功能；	D.软件强制功能

答案：D

- 38. 投入式液位变送器是基于所测量液位的静压与该液体的高度成正比的原理，采用扩散硅传感器的（    ）将静压转为电信号。

A.压电效应	 B.压阻效应	C.力电效应	D.电离效应

答案：B

39．在楼宇控制系统不常用的阻值型感温测头是（    ）。

A.PT1000铂电阻	    B.热电偶	C.1.8k热敏电阻	D.10k热敏电阻

答案：B

40．常用的模拟量标准电信号的量程一般是（    ）。

A.0-10V DC和4-20MA DC 	B.0-10V DC和4-20MA AC

C.0-10V AC和4-20MA DC 	D.0-10V AC和4-20MA AC

答案：A

41．对于开关量信号描述方法错误的是（    ）。

A.ON/OFF	  B.1/0	C.接通/断开	D.N/P

答案：D

42．下列对于输入、输出信号描述不对的是（    ）。

A.TI是阻值型输入信号的简称

B.DDC的输入输出接口类型通常有AI、AO、DI、DO等

C.温度、压力、流量、空气质量等传感器信号都属于模拟量输入信号

D.经过D/A转换的信号可以作为数字量输出信号，控制阀门

答案：D

43．阻值型输入信号，有时需要通过（    ）转换成标准的电信号。

A、传感器	  B、变送器	C、收发器	D、控制器

答案：B

44．数字量输出信号一般常用来控制（    ）等现场设备。

A.变频控制器的转速	B.空调机组的回风阀

C.电磁水阀		D.调节型执行器

答案：C

45．模拟量的输出信号一般用来控制（    ）等现场设备。

A.变频器的启动	     B.照明	C.水阀或风阀的开度	   D.接触器

答案：C

46．（    ）一般可以直接反映控制器的运行速度。

A.时钟和数据管理能力	B.操作接口和通讯能力

C.接纳输出输入点 的能力	D.CPU性能和存储器的大小

答案：D

47．分布式DDC的I/O模块的地址设定常用方法是通过拨码开关（或跳线）设定，4位的拨码开关最多可以产生（    ）个模块地址。

A.4	B.8	C.16	D.32

答案：C

48．分布式DDC的配置通常由主控模块和（    ）构成。

A.电源模块	  B.通讯模块	C.I/O模块	D.扩展模块

答案：C

49．网络控制器可连接多台DDC，它与（    ）通过RS-232进行通讯，构成网络控制结构

手操器。

A.扩展模块	  B集线器        C.上位监控计算机     D.手操器

答案：D

50．分布式DDC控制器由众多的优点，其中一个是的（    ）。

A.适合监控点较少且变化较多的设备	B.设和控制点较多且变化较多的设备

C.适合监控点较多且变化少的设备	D.适合监控点较少且变化较少的设备

答案：B

51．主控模块和I/O模块之间及主控模块之间的信息传送，都是通过编码即协议，进行数字传送，编码一般是以（    ）为基本单位。

A.位	B.字节	C.双字节	D.多字节

答案：B

52．I/O模块的设计中，通常会把模块的（    ）与实际的监控端口对应起来，而且往往带有信号类型的信息。

A.属性名	  B.对象名	C.模块名	D.地址

答案：B

53．模拟量输入信号类型的设备通常有两种方法，一种是（    ）。还有一种常用的是通过跳接端子设定。

A.出厂时已经固定	B.手操器软件设定

C.编制控制程序是设定	D.上位机软件设定

答案：B

54. DDC控制器控制一风阀执行器，发现风阀执行器在全开位置，而测得模拟量信号为5V。可能的情况是（    ）。

A.模拟量输出信号类型选择在4-20mA档了 B.模拟量输出信号类型选择在0-10V档了

C.模拟量输出信号类型选择在0-5V档了	  D.模拟量输出信号类型忘选择了

答案：C

- 控制操作接口的设计随着通讯技术的进步，不断地变化忽然改进，但目前不常用的是（    ）。

A.RS-232接口	  B.RS-22接口	C.USB接口	D.以太网接口

答案：B

56．目前对于DDC编译软件通常分为两类，一类是用高级语言编程，另一类是（    ）。

A.BASIC语言编程     B.图形化编程	  C.汇编语言编程	D.梯形语言编程

答案：B

57．DDC可以脱离上位机而独立运行，是因为系统编程软件具有（    ）的功能。

A.修改DDC内的各个模块的通道属性	B.向DDC下载控制算法

C.接收DDC模块通道的所有当前值	D.完成DDC入网

答案：B

58．组态软件通常能够支持各种工控设备和常见的（    ）。

A.编程语言	 B.网络设备	C.通信协议	D.机电设备

答案：C

59．关于组态软件的功能描述中，（    ）的功能与下位机的通讯有关。

A.密码系统	 B.监控点历史记录    C.工作时间表	D.电话连通

答案：D

60．组态软件的英文简称多种，不正确的是（    ）。

A.HMI	B.MMI	C.SCADA	D.DDC

答案：D

61．新风机组中用（    ）监测以便发出报警信号。

A.压差开关	 B.压力开关、	C.湿度开关	D.防霜冻开关

答案：A

62．空气处理机进行空气质量监测时，CO2焓值监测传感器是放置在（    ）风道中。

A.送风	B.新风	C.回风	D.排风

答案：C

63．制冷站投入运行时，其启动顺序为（    ）。

A.先启动冷却系统	B.先启动冷水系统

C.先启动冷水机组	D.线启动压差旁通阀

答案：C

64．在智能建筑的生活供水系统中，生活水箱液位达到溢流液位时。DDC输出（    ）。

A.报警控制	  B.起泵控制	C.停泵控制	D.保压控制

答案：A

65．在排水系统中，污水池排污所用的排污泵，其备用原则一般采用（    ）。

A.多台泵故障替代	B.多台泵定时循环

C.多台泵人工切换	D.泵在仓库中的备用

答案：B

66．电力系统中，（    ）输出信号是DC:0～10V或DC:4～20Ma。

A.电压互感器	  B.电流互感器	C.电量变送器	D.电流保护器

答案：C

67．在智能建筑中，对（    ）的监控主要是通过在DDC中编制时间程序表来实现。

A.电梯系统	  B.照明系统	C.供电系统	D.供水系统

答案：B

68．在智能建筑中，需要对电力系统进行监测，电力系统监测的电量指标是（    ）。

A.频率	  B.相序	C.效率	D.功率因数

答案：D

69．在智能建筑中，（    ）不属于BAS的监控范围。

A.办公照明  	  B.生活照明	C.供电系统	D.供水系统

答案：C

70．DDC与中央控制站的通信功能，是建筑设备（    ）的重要选项之一。

A.检查和测控	  B.安装和调试	C.维护和保养	D.编程和组态

答案：A

71．智能分站的检查和测控是智能楼宇工程中的重要项目之一，对DDC的检查不包括（    ）。

A.分观检查、运行状态、通信能力	B.系统配制、扩展能力、驱动能力

C.I/O的检查和测控、跳线的跳接	D.程序监控，在线编程、故障报警

答案：B

72．通过接通DDC对应的（    ）点，启动送风机运行。是对新风机中的送风机进行测控的一种手段。

A.DI	  B.DO	C.AI	D.AO

答案：B

73．可通过在（    ）输出端对电动水阀控制点发出百分比的开阀控制命令，实现电动水阀的位置变化。

A.DDC	 B.传感器	C.变送器	D.阀门

答案：A

74．对AI点测控时，先连接DDC的模拟量输入信号，然后在利用（    ）观察测量值与实际值是否吻合。

A.数字电压表	  B.数字电流表	C.数字示波器	D.手持编程器

答案：D

75．电动风阀执行器应定期进行维护，（    ）不属于维护范围。

A.电气控制	  B.机械控制	C.行程检测	D.运行机构

答案：B

# 第二部分：多项选择题

1．组态王功能组件有（    ）。

A. 数据库	  B. 设备	C. 系统配置	D. SQL访问管理器

答案：ABCD

2．供水系统中高位水箱给水系统，高低水箱应设的监控液位开关为（    ）。

A. 溢流水位监控    B. 停泵水位开关   C. 启泵水位开关	D. 低限报警水位开关

答案：ABCD

3．动环监控系统机房智能空调监控内容有（    ）。

A. 温度	 B. 湿度	C. 三相电压	D. 开关机状态

答案：ABD

4．建筑设备监控系统中，系统可靠性检测的内容（    ）。

A.设备质量试验

B.现场操作大型设备的启动/停止时，检测系统工作，数据采集和传输是否正常，是否有异常动作等。

C.系统电网电源切换、UPS电源转换时系统运行是否正常。

D.冗余主机自动投入时，系统运行是否正常。

答案：BCD

5．空气质量传感器监测到空气中的CO气体含量，以（    ）输出。

A. 0～10VDC	 B. 干接点信号	C. 通信协议	D. 数据格式

答案：AB

6．净化空调系统除了控制室内的温湿度及风速外，还要控制（    ）。

A. 含尘粒数  	  B. 细菌浓度	C. 气体分子	D. 有机物含量

答案：ABCD

7．PID控制算法中，以下说明正确的是（    ）。

A. P指比例	  B. I指积分	C. D指微分	D. PID是一种负反馈控制

答案：ABCD

- 下面属于建筑设备监控系统的监控范围的有（    ）。

A. 空调与通风系统、变配电系统	    B. 公共照明系统、给排水系统

C. 热源和热交换系统、冷冻和冷却水系统   D. 综合布线系统

答案：ABC

- 建筑设备监控系统包括（    ）系统分项。

A. 给排水	 B. 空调与通风	C. 变配电     D. 照明

答案：ABCD

10．建筑设备监控系统对给排水系统进行检测的内容包括（    ）。

A. 给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参数及水泵运行状态检测

B. 自动调节水泵转速

C. 水泵投运切换

D. 故障报警及保护

答案：ABCD

11．建筑设备自动监控系统对变配电系统进行检测的内容包括（    ）。

A. 变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警

B. 电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量等

C. 应急发电机组供电电流、电压、频率和储油罐液位的监视及故障报警

D. 不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测

答案：ABCD

12．建筑设备管理系统工作站（BMS）与建筑设备监控系统集成时，BMS工作站至少应提供哪些功能（    ）？

A.实时、图形化显示主要部位的温度、相对湿度、流量、压力、液位、电量变送器的位置和测量数据。

B.实时、图形化显示主要设备，包括制冷机组、风机、循环泵等运行及过载报警灯状态信息。

C.发生紧急情况时，应提供公共照明回路、排风（排烟）系统、电梯等与其他系统的联动控制要求。

D.火灾发生时，自动提示关闭建筑设备监控系统的监测功能。

答案：ABC

13．以下属于建筑设备监控系统中现场输入装置的有（    ）。

A. 温度变送器	  B. 压力变送器	C. 水流开关	D. 电动风阀

答案：ABC

14．以下属于建筑设备监控系统中现场输出装置的有（    ）。

A. 电磁阀	B. 电量变送器	C. 变频器	D. 电动调节阀

答案：ACD

15．建筑设备监控系统中，下列信号属于AO点的有（    ）。

A. 水泵启停控制	  B. 旁通阀控制	C. 水泵变频控制	D. 室内湿度信号

答案：BC

16．建筑设备监控系统测控参数包括哪些（    ）？

A. 数字量输入信号	B. 数字量输出信号

C. 模拟量输入信号	D. 模拟量输出信号

答案：ABCD

17．建筑设备监控系统中，不属于AI点的是（    ）。

A. 温度传感器输出信号	B. 旁通阀开度控制信号

C. 风机启停控制信号	D. 防冻开关低温报警信号

答案：BCD

18．以下哪些要求不属于建筑设备监控系统对空调机组的监控要求（    ）。

A. 冷水机组运行状态监测、摘视、故障报警、启停程序配置

B. 空调机组运行状态监测、监视、故障报警、启停程序配置

C. 送排风机运行状态啦测、监视、故障报警、启停程序配置

D. 给排水泵运行状态监测、监视、故障报警、启停挫序配霞

答案：ACD

19．建筑设备监控系统中对电梯子系统的监测内容主要有（    ）。

A. 电梯运行状态	   B. 故障状态	C. 超重状态	D. 上、下运行状态

答案：ABD

20．建筑设备自动监控系统对给排水系统进行检测的内容包括（    ）。

A. 给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参数及水泵运行状态检测

B. 自动调节水泵转速

C. 水泵投运切换

D. 故障报警及保护

答案：ABCD

21．建筑设备监控系统应对公共照明设备进行监控应以（    ）为控制依据？

A.光照度	 B.时间表	C.太阳高度	D.环境温度

答案：AB

22．建筑设备自动监控系统的电动执行机构输出方式有（    ）。

A. 直行程	 B. 角行程	C. 多转式	D. 单行程

答案：ABC

23．采用建筑设备监控系统后达到的目的效果有（    ）。

A. 提供安全的工作生活环境	B. 提供先进高效的管理手段

C. 节省人力，提高效率	D . 节省建筑能耗

答案：BCD

24．DCS进行组态时，可以完成监控变量的（    ）组态。

A. 动画链接	 B. 历史趋势	C. 报警优先级	D. 实时趋势

答案：ABCD

25．组态软件必备功能组件有哪些（    ）。

A. 应用程序管理器	B. I/O驱动程序

C. 图形界面开发/运行程序	D. 实时数据库系统组态/运行程序

答案：ABCD

# 第三部分：判断题

1．（    ）一体式DDC控制器特别适合在小范围内进行集中控制。

答案：T

2．（    ）I/O模块通过内嵌的通信协议与DCU内部总线交换信息，这些信息都是通过访问某属性的参数名实现。

答案：T

3．（    ）DDC控制器I/O通道的数据信息在内部总线交换时，往往通过模块名、对象名等形式进行编码传送。

答案:T

4．（    ）模拟量输出信号在接线时，必须确认I/O模块的模拟量输出通道是否可以输出电压信号，否则应该通过跳线或软件设定到电压输出档。

答案：T

5．（    ）DDC编程语言很有可能使用梯形图进行编程。

答案：T

6．（    ）DDC编程软件通常用两类方法来编程，即高级语言编程和图形化编程。

答案：T

7．（    ）组态软件是数据采集与过程控制的专用软件。

答案：T

8．（    ）组态软件的功能很多，其主要功能是建立用户密码，实现授权管理。

答案：F

9．（    ）新风机长时间运行时过滤网会堵塞，一般用压差开关进行监测。

答案：T

10．（    ）水流开关是用来检测供水管路中是否有足够的水流量。

答案：T

11．(     )在智能建筑的生活供水系统中，DDC除了完成对生活供水泵的启停控制外，还应对生活水箱溢流液位实施报警控制。

答案：T

12．（    ）当污水池的排污用到2台排污泵时，通常是一台运行，另一台备用。

答案：T

13．（    ）电力系统监测中，电量变送器的输出参数是0～500Ω。

答案：F

14．（    ）实现对智能建筑照明系统的监控，可以通过在DDC中编制程序的方法实现。

答案：F

15．（    ）中央监控站的检查和测控范围应不包括操作系统、在线杀毒、文字处理等项。

答案：T

16．（    ）空气处理机中的送风机应与风阀、调节阀之间实现比例控制。

答案：F

17．（    ）新风机中的送风机进行测控时，可强制DDC对应的DO点接通并观察送风机的。

答案：T

18．（    ）DI点的测控通常是在DDC的输入接口处模拟的通断信号，然后观察其对应点的指示灯变化情况。

答案：T

19．（    ）中央控制站对硬件设备的基本配置主要包括PC机、打印机、UPS电源、上网环境等。

答案：T

20．（    ）运行值机人员的工作分工包括值机、巡视、紧急情况的应急处理等内容。

答案：T

21．（    ）DDC电源模块对输入电源有着很宽松的电压适应范围，所以不用关心输入电源的电压变化。

答案：F

22．（    ）CO2焓值监测传感器只有在采用空气处理机对房间进行集中送风时使用。

答案：F

23．（    ）HMI是组态软件的英文简称，其中文翻译通常称之为监视控制。

答案：F

24．（    ）DDC控制器通过AO端口输出模拟量信号对新风机进行启停控制。

答案：F

- 25.（    ）供配电系统监测中，电量变送器与DDC输入模块连接时，其输出信号必须满足直流5～10V或4～20mA。

答案：F

安全防范系统

# 第一部分：单项选择题

- 视频监控系统中，以下关于隐私保护的说法错误的是（    ）。

A. 应确保视频监控范围不涉及个人隐私区域

B. 视频数据的存储和传输应符合相关法律法规的要求

C. 可以随意查看和分享视频监控数据

D. 应采取措施防止视频数据被泄露

答案：C

- 在视频监控系统中，以下关于图像分辨率的说法正确的是（    ）。

A. 分辨率越高，图像越清晰，但占用的存储空间越小

B. 分辨率越高，图像越清晰，但占用的网络带宽越大

C. 分辨率越低，图像越模糊，但占用的存储空间越大

D. 分辨率与图像清晰度和存储空间无关

答案：B

- 智能楼宇管理员在操作视频监控系统时，应熟悉的智能化系统工程图纸基本知识不包括（    ）。

A. 建筑专业图纸

B. 电气专业图纸

C. 暖通专业图纸

D. 结构专业图纸

答案：D

- 智能楼宇管理员在对视频监控系统进行调试时，需要考虑的因素不包括（    ）。

A. 摄像机的安装位置

B. 光照条件

C. 网络延迟

D. 服务器的品牌

答案：D

- 以下关于视频监控系统中云台的说法错误的是（    ）。

A. 云台可以实现摄像机的旋转和俯仰

B. 云台的控制方式包括手动控制和自动控制

C. 云台的精度不会影响摄像机的监控效果

D. 云台需要与摄像机配合使用

答案：C

- 智能楼宇管理员在进行视频监控系统的巡检时，需要检查的网络系统设备不包括（    ）。

A. 交换机

B. 路由器

C. 服务器

D. 存储设备

答案：D

- 视频监控系统中，以下关于视频编码格式的说法正确的是（    ）。

A. 不同的编码格式对图像质量没有影响

B. 编码格式的选择会影响视频的存储和传输效率

C. 所有的编码格式都可以兼容所有的播放器

D. 编码格式的选择只取决于摄像机的型号

答案：B

- 智能楼宇管理员在对视频监控系统进行维护时，定期清理摄像机镜头的目的是（    ）。

A. 提高图像清晰度

B. 延长摄像机寿命

C. 减少能耗

D. 扩大摄像机监控范围

答案：A

- 视频监控系统中，以下关于网络传输的说法错误的是（    ）。

A. 网络带宽不足会导致视频卡顿

B. 网络延迟会影响实时监控效果

C. 无线网络比有线网络更适合视频监控系统

D. 网络稳定性对视频监控系统至关重要

答案：C

- 10. 智能楼宇管理员在设置视频监控系统的存储策略时，需要考虑的因素不包括（    ）。

A. 存储时间

B. 存储方式

C. 存储成本

D. 摄像机的品牌

答案：D

- 11. 对视频安防监控系统点位布设位置、角度、焦距、清晰度进行调试，属于（    ）的操作。

A. 信息设施系统

B. 建筑设备管理系统

C. 安全技术防范系统

D. 应急响应系统

答案：C

- 12. 智能楼宇管理员在对视频监控系统进行维护保养时，需要检查的内容不包括（    ）。

A. 摄像机的图像质量

B. 存储设备的存储空间

C. 传输线路的信号强度

D. 服务器的操作系统版本

答案：D

- 视频监控系统中，入侵报警防区的设置、调整、调试和管理与（    ）相关。

A. 视频监控系统

B. 入侵报警系统

C. 出入口控制管理系统

D. 电子巡查系统

答案：B

- 智能楼宇管理员在对视频监控系统的相关设备进行故障诊断时，需要用到的知识不包括（    ）。

A. 计算机应用知识

B. 自动控制技术基础

C. 通信技术基础

D. 建筑结构知识

答案：D

- 15. 视频监控系统中，以下关于隐私保护的说法错误的是（    ）。

A. 应确保视频监控范围不涉及个人隐私区域

B. 视频数据的存储和传输应符合相关法律法规的要求

C. 可以随意查看和分享视频监控数据

D. 应采取措施防止视频数据被泄露

答案：C

- 16. 智能楼宇管理员在对视频监控系统进行升级改造时，需要考虑的因素不包括（    ）。

A. 原有系统的兼容性

B. 新技术的应用

C. 升级改造的成本

D. 监控区域的装修风格

答案：D

- 17. 停车场管理系统中，以下关于远程控制功能的说法，正确的是（    ）。

A. 可以通过网络实现远程控制

B. 远程控制会降低系统的安全性

C. 停车场管理系统不支持远程控制

D. 远程控制只在特殊情况下使用

答案：A

- 停车场管理系统中，以下关于车位预订功能的说法，正确的是（    ）。

A. 可以方便车主提前预订车位

B. 车位预订功能不重要

C. 所有停车场管理系统都具备车位预订功能

D. 车位预订功能只适用于商业停车场

答案：A

- 停车场管理系统中，以下关于车辆信息管理的说法，正确的是（    ）。

A. 可以记录车辆的进出时间、牌照等信息

B. 车辆信息管理不重要

C. 所有停车场管理系统的车辆信息管理方式都相同

D. 车辆信息不需要存储

答案：A

- 巡更系统中，以下关于电源的说法正确的是（    ）。

A. 可以使用普通电池作为电源

B. 电源故障不会影响系统运行

C. 不需要备用电源

D. 应确保电源稳定可靠

答案：D

- 入侵报警系统中，以下哪种探测器通常用于检测门窗的开启状态？（    ）。

A. 红外探测器

B. 微波探测器

C. 磁开关探测器

D. 玻璃破碎探测器

答案：C

- 入侵报警系统中，常用的探测器不包括（    ）。

A. 红外探测器

B. 烟雾探测器

C. 门磁探测器

D. 微波探测器

答案：B

- 智能楼宇管理员在设置入侵报警系统的防区类型时，应考虑的因素不包括（    ）。

A. 防护区域的特点

B. 探测器的类型

C. 客户的需求

D. 建筑物的外观

答案：D

- 入侵报警系统中，以下关于报警信号传输延迟的说法正确的是（    ）。

A. 延迟时间越短越好

B. 延迟时间可以根据需要设置

C. 延迟时间不会影响系统的性能

D. 所有系统的报警信号传输延迟都相同

答案：A

- 入侵报警系统中，以下关于探测器的抗干扰能力的说法，错误的是（    ）。

A. 抗干扰能力越强越好

B. 不同类型的探测器抗干扰能力不同

C. 抗干扰能力不会影响探测器的性能

D. 应根据实际环境选择具有合适抗干扰能力的探测器

答案：C

- 入侵报警系统中，报警信号的传输方式通常不包括（    ）。

A. 有线传输

B. 无线传输

C. 网络传输

D. 蓝牙传输

答案：D

- 入侵报警系统中，以下关于报警主机的存储容量的说法，正确的是（    ）。

A. 存储容量越大越好

B. 存储容量应根据实际需求确定

C. 存储容量不会影响系统的性能

D. 所有报警主机的存储容量都相同

答案：B

- 入侵报警系统中，以下关于报警主机的说法正确的是（    ）。

A. 只能接收一种探测器的报警信号

B. 可以对报警信号进行处理和记录

C. 不需要与其他设备进行联动

D. 安装位置不受限制

答案：B

- 入侵报警系统中，以下关于无线探测器的说法，错误的是（    ）。

A. 安装方便

B. 不受线路限制

C. 信号稳定性好

D. 可能会受到干扰

答案：C

- 入侵报警系统中，探测器的灵敏度可以（    ）。

A. 随意调节

B. 根据实际情况进行调整

C. 保持固定不变

D. 由厂家设定，用户无法调整

答案：B

- 智能楼宇管理员在处理入侵报警系统的报警事件时，应首先（    ）。

A. 确认报警位置

B. 前往现场查看

C. 通知相关人员

D. 记录报警信息

答案：A

- 入侵报警系统中，以下关于防区的说法正确的是（    ）。

A. 一个防区只能安装一个探测器

B. 防区的划分可以根据需要进行调整

C. 所有防区的报警级别都相同

D. 防区与探测器没有关系

答案：B

- 智能楼宇管理员在处理入侵报警系统的误报时，应首先（    ）。

A. 检查探测器是否正常

B. 查看报警记录

C. 排除环境干扰因素

D. 通知相关人员

答案：C

- 入侵报警系统中，以下关于探测器的覆盖范围的说法，正确的是（    ）。

A. 覆盖范围越大越好

B. 覆盖范围应根据防护区域确定

C. 不同类型的探测器覆盖范围相同

D. 覆盖范围不会影响系统的性能

答案：B

- 入侵报警系统中，以下关于报警信息的处理方式的说法，正确的是（    ）。

A. 可以自动发送到指定的手机或邮箱

B. 只能在报警主机上显示

C. 不需要进行记录

D. 可以随意删除

答案：A

- 入侵报警系统中，以下关于联动控制的说法正确的是（    ）。

A. 可以与视频监控系统联动

B. 只能与门禁系统联动

C. 不能与其他系统联动

D. 联动控制功能不重要

答案：A

- 入侵报警系统中，以下关于探测器的维护保养的说法，错误的是（    ）。

A. 应定期清洁探测器

B. 应避免探测器受到剧烈震动

C. 可以随意更改探测器的设置

D. 应定期检查探测器的连接线路

答案：C

- 入侵报警系统中，以下关于密码设置的说法错误的是（    ）。

A. 应定期更换密码

B. 密码应具有一定的复杂度

C. 可以使用默认密码

D. 密码应妥善保管

答案：C

- 智能楼宇管理员在对入侵报警系统进行故障排查时，常用的工具不包括（    ）。

A. 万用表

B. 示波器

C. 网络测试仪

D. 消防斧

答案：D

- 入侵报警系统中，以下关于备用电源的说法正确的是（    ）。

A. 不需要备用电源

B. 备用电源可以在主电源故障时自动切换

C. 备用电源的续航时间没有要求

D. 备用电源只在停电时使用

答案：B

- 门禁系统的主要作用是（    ）。

A. 控制人员进出

B. 监测环境温度

C. 防火防盗

D. 报警提示

答案：A

- 门禁系统中，常用的身份识别方式不包括（    ）。

A. 密码识别

B. 指纹识别

C. 人脸识别

D. 声音识别

答案：D

- 智能楼宇管理员在规划门禁系统时，需要考虑的因素不包括（    ）。

A. 建筑物的结构和布局

B. 人员流量和通行需求

C. 门禁系统的成本

D. 建筑物的外观颜色

答案：D

- 门禁系统中，控制器的主要功能是（    ）。

A. 存储用户信息

B. 控制门锁开关

C. 识别用户身份

D. 传输数据

答案：B

- 门禁系统中，以下关于门禁卡的加密方式的说法，正确的是（    ）。

A. 加密方式越复杂，安全性越高

B. 所有门禁卡都采用相同的加密方式

C. 加密方式对门禁系统的性能没有影响

D. 不需要对门禁卡进行加密

答案：A

- 门禁系统中，门锁的类型通常不包括（    ）。

A. 电磁锁

B. 电插锁

C. 机械锁

D. 电子锁

答案：C

- 门禁系统中，以下关于门禁控制器的存储容量的说法，正确的是（    ）。

A. 存储容量越大越好

B. 存储容量应根据实际需求确定

C. 存储容量不会影响系统的性能

D. 所有门禁控制器的存储容量都相同

答案：B

- 门禁系统中，以下关于卡片管理的说法正确的是（    ）。

A. 卡片可以随意发放

B. 卡片信息应及时更新

C. 丢失的卡片不需要注销

D. 卡片的权限不能更改

答案：B

- 门禁系统中，以下关于门禁系统与其他系统集成的说法，正确的是（    ）。

A. 可以与视频监控系统、报警系统等集成，实现联动控制

B. 门禁系统不能与其他系统集成

C. 集成会增加系统的复杂性，不建议集成

D. 集成只需要考虑软件接口，不需要考虑硬件接口

答案：A

- 门禁系统中，与门禁控制器连接的设备通常不包括（    ）。

A. 读卡器

B. 门锁

C. 报警器

D. 打印机

答案：D

- 智能楼宇管理员在处理门禁系统的报警事件时，应首先（    ）。

A. 查看报警信息

B. 通知相关人员

C. 前往现场查看

D. 解除报警

答案：A

- 门禁系统中，以下关于网络连接的说法正确的是（    ）。

A. 可以采用有线或无线方式连接

B. 只能采用有线方式连接

C. 不需要与其他设备进行网络连接

D. 网络连接对系统性能没有影响

答案：A

- 智能楼宇管理员在设置门禁系统的权限时，应遵循的原则是（    ）。

A. 最小权限原则

B. 最大权限原则

C. 随意设置权限原则

D. 所有用户权限相同原则

答案：A

- 门禁系统中，以下关于权限管理的说法正确的是（    ）。

A. 不同用户的权限可以相同

B. 用户的权限可以随时更改

C. 权限管理不重要

D. 所有用户都具有最高权限

答案：B

- 门禁系统中，以下关于门禁系统的网络安全性的说法，正确的是（    ）。

A. 应采取措施防止网络攻击和数据泄露

B. 门禁系统的网络安全性不重要

C. 不需要对门禁系统的网络进行安全防护

D. 所有门禁系统的网络安全性都相同

答案：A

- 可视对讲系统中，实现双向通话的关键设备是（    ）。

A. 门口机

B. 室内机

C. 管理机

D. 中继器

答案：B

- 智能楼宇管理员在安装可视对讲系统时，应确保设备的（    ）符合要求。

A. 外观

B. 性能

C. 价格

D. 品牌

答案：B

- 可视对讲系统中，以下关于门口机的说法错误的是（    ）。

A. 可以呼叫室内机

B. 可以与管理机进行通信

C. 只能安装在单元门口

D. 具备摄像头功能

答案：C

- 可视对讲系统中，以下关于视频编码格式的说法正确的是（    ）。

A. 不同的视频编码格式对图像质量没有影响

B. 视频编码格式的选择会影响系统的存储和传输效率

C. 所有的可视对讲系统都采用相同的视频编码格式

D. 视频编码格式的选择只取决于摄像头的型号

答案：B

- 可视对讲系统中，室内机的主要功能不包括（    ）。

A. 接收门口机的呼叫

B. 控制门锁开关

C. 监视小区环境

D. 报警功能

答案：C

第二部分：多项选择题

- 视频监控系统中，能够实现夜间监控的技术是（    ）。

A. 红外夜视技术

B. 低照度技术

C. 宽动态技术

D. 照明技术

答案：ABC

- 视频监控系统中，存储设备的选择应考虑的因素包括（    ）。

A. 存储容量

B. 读写速度

C. 价格因素

D. 数据安全性

答案：ABD

- 智能楼宇管理员在对视频监控系统进行远程访问时，需要确保（    ）。

A. 网络连接畅通

B. 拥有相应的权限

C. 客户端软件正常运行

D. 网络带宽充足

答案：ABC

- 4. 智能楼宇管理员在选择视频监控系统的传输介质时，需要考虑的因素包括（    ）。

A. 传输距离

B. 环境干扰

C. 成本

D. 传输对象

答案：ABC

- 智能楼宇管理员在配置视频监控系统的显示设备时，需要考虑的因素包括（    ）。

A. 照度

B. 分辨率

C. 色彩还原度

D. 屏幕尺寸

答案：BCD

- 入侵报警系统中，采用多技术复合探测的目的是（    ）。

A. 提高探测精度

B. 降低成本

C. 增加探测范围

D. 降低误报率

答案：ACD

- 7. 入侵报警系统中，探测器的安装位置应根据（    ）来确定。

A. 监控区域的面积

B. 客户的需求

C. 探测器的外形

D. 探测器的价格

答案：AB

- 8. 智能楼宇管理员在对入侵报警系统进行调试时，需要调整探测器的（    ）。

A. 安装角度

B. 探测距离

C. 灵敏度

D. 位置

答案：ABCD

- 智能楼宇管理员在评估入侵报警系统的性能时，需要考虑的因素包括（    ）。

A. 误报率

B. 漏报率

C. 探测准确率

D. 价格

答案：ABC

10. 智能楼宇管理员在规划入侵报警系统时，需要考虑的安全等级因素包括（    ）。

A. 防护区域的重要性

B. 可能面临的威胁类型

C. 探测器的灵敏度

D. 探测器的误报率

答案：AB

- 11.门禁系统中，采用生物识别技术的门禁设备，其识别准确率受哪些因素影响？（    ）。

A. 环境光线

B. 识别对象的身体状况

C. 设备的分辨率

D. 环境声音

答案：ABC

- 12. 智能楼宇管理员在对门禁系统进行调试时，需要测试的内容包括（    ）。

A. 系统的误报率

B. 门锁的开关响应时间

C. 系统的稳定性

D. 门禁卡的读取速度

答案：BCD

- 智能楼宇管理员在选择门禁系统的设备时，应关注设备的（    ）。

A. 兼容性

B. 扩展性

C. 稳定性

D. 经济性

答案：ABCD

- 智能楼宇管理员在对门禁系统进行维护时，应定期进行的操作包括（    ）。

A. 检查设备的连接情况

B. 测试设备的性能

C. 备份系统数据

D. 检查设备的供电

答案：ABC

15. 智能楼宇管理员在评估门禁系统的性能时，应考虑的指标包括（    ）。

A. 可靠性

B. 稳定性

C. 经济性

D. 安全性

答案：ABD

- 16. 智能楼宇管理员在对门禁系统进行升级改造时，需要注意的事项包括（    ）。

A. 确保升级改造不会影响系统的正常运行

B. 备份系统数据

C. 对相关人员进行培训

D. 更新人员权限

答案：ABC

- 17. 智能楼宇管理员在对可视对讲系统进行升级改造时，需要考虑的因素包括（    ）。

A. 原有系统的兼容性

B. 新技术的应用

C. 用户的需求

D. 系统的成本

答案：ABCD

- 巡更系统中，常用的巡更方式包括（    ）。

A. 在线式巡更

B. 离线式巡更

C. 无线式巡更

D. 声控式巡更

答案：ABC

- 智能楼宇管理员在对巡更系统进行巡检时，需要检查的内容包括（    ）。

A. 巡更点的完好性

B. 巡更棒的工作状态

C. 巡更点的卫生

D. 数据传输是否正常

答案：ABD

- 智能楼宇管理员在对停车场管理系统进行巡检时，需要检查的内容包括（    ）。

A. 设备的运行状态

B. 车辆的停放情况

C. 收费系统的工作情况

D. 系统供电情况

答案：ABC

第三部分：判断题

- 视频监控系统中，智能分析功能可以完全替代人工监控（    ）。

答案：F

2. 视频监控系统中，本地存储比云端存储更安全（    ）。

答案：F

3. 视频监控系统中，图像帧率帧率越高，图像越流畅，但占用的资源越多（    ）。

答案：T

- 4. 巡更系统中不需要考虑巡逻人员的工作量（    ）。

答案：F

- 停车场管理系统中，道闸系统不需要与其他设备进行联动（    ）。

答案：F

- 6. 停车场管理系统中，数据可以存储在本地或云端（    ）。

答案：T

- 7. 智能楼宇管理员在处理门禁系统的故障时，首先应通知相关人员（    ）。

答案：F

- 8. 门禁系统中，应急预案只需要在发生故障时才使用（    ）。

答案：F

- 智能楼宇管理员在选择入侵报警系统的设备时，应优先考虑设备的性能和质量（    ）。

答案：T

- 10. 入侵报警系统中，所有入侵报警系统的报警信息存储和查询方式都相同（    ）。

答案：F

- 11.智能楼宇管理员在对入侵报警系统进行升级改造时，应注意的事项包括制定合理的升级改造方案（    ）。

答案：T

12. 智能楼宇管理员在评估入侵报警系统的可靠性时，应考虑的因素包括数据的安全性（    ）。

答案：T

13.	智能楼宇管理员在对入侵报警系统进行故障排查时，使用专业测试仪器的目的是准确判断故障原因（    ）。

答案：T

- 门禁系统中，应确保电源稳定可靠（    ）。

答案：T

- 门禁系统中，不需要考虑门锁的美观性（    ）。

答案：F

- 可视对讲系统中，可以管理多个门口机和室内机（    ）。

答案：T

- 可视对讲系统中音频信号处理对通话质量没有影响（    ）。

答案：T

- 可视对讲系统中，不需要与其他设备进行网络连接（    ）。

答案：F

- 可视对讲系统中，不需要进行视频存储（    ）。

答案：F

- 智能楼宇管理员在安装停车场管理系统时，需要考虑客户的需求（    ）。

答案：T

# 会议广播和多媒体系统

第一部分：单项选择题

- 以下哪个不是会议系统的常见功能（    ）？

A. 视频通话  B. 文件共享  C. 游戏娱乐  D. 会议记录

答案：C

- 在会议系统中，用于保证语音清晰的技术是（    ）？

A. 降噪技术  B. 加密技术  C. 压缩技术  D. 缓存技术

答案：A

- 会议系统中，以下哪种网络连接方式通常能提供最稳定的服务（    ）？

A. Wi-Fi  B. 移动数据  C. 有线以太网  D. 蓝牙

答案：C

- 要在会议系统中进行屏幕共享，通常需要以下哪个权限（    ）？

A. 管理员权限  B. 主持人权限  C. 参会者权限  D. 无需权限

答案：B

- 会议系统中的白板功能主要用于（    ）？

A. 绘图和标注  B. 播放视频  C. 计算数据  D. 存储文件

答案：A

- 为保证会议系统的安全性，以下措施中最关键的是（    ）？

A. 设置复杂密码  B. 定期更新软件  C. 限制访问权限  D. 安装杀毒软件

答案：C

- 在会议系统中，若要录制会议，通常由谁来控制（    ）？

A. 任何参会人员  B. 主持人  C. 系统管理员  D. 不能录制

答案：B

- 以下哪种格式的文件在会议系统中最容易共享和查看（    ）？

A. PD  B. RAR  C. EFE  D. TFT

答案：A

9. 会议系统出现故障时，首先应该检查的是（    ）？

A. 网络连接  B. 硬件设备  C. 软件设置  D. 电源插头

答案：A

- 10. 要实现远程会议，会议系统必须依赖的技术是（    ）？

A. 云计算  B. 大数据  C. 物联网  D. 互联网

答案：D

- 11. 以下哪种不是多媒体系统中的音频格式（    ）？

A. WAV  B. RMVB  C. MP3  D. MIDI

答案：B

- 多媒体系统中，用于捕捉动态图像的设备是（    ）？

A. 数码相机  B. 数码摄像机  C. 扫描仪  D. 绘图板

答案：B

- 以下哪种技术可以使多媒体文件在网络上快速传输（    ）？

A. 流媒体技术  B. 加密技术  C. 压缩技术  D. 备份技术

答案：A

- 多媒体系统中，决定视频播放流畅度的关键因素是（    ）？

A. 分辨率  B. 帧率  C. 色彩深度  D. 对比度

答案：B

- 以下哪个不是多媒体系统中的图像编辑功能（    ）？

A. 裁剪  B. 复制  C. 排序  D. 旋转

答案：C

- 广播系统中，用于放大声音信号的设备是（    ）。

A. 扬声器  B. 麦克风  C. 功率放大器  D. 调音台

答案：C

- 以下哪种信号传输方式在广播系统中抗干扰能力最强（    ）。

A. 无线传输  B. 有线同轴电缆传输  C. 光纤传输  D. 双绞线传输

答案：C

- 广播系统的分区控制功能主要是为了（    ）。

A. 节省能源  B. 实现不同区域播放不同内容  C. 降低成本  D. 提高音质

答案：B

- 在广播系统中，决定声音清晰度的关键因素是（    ）。

A. 音频频率  B. 声音响度  C. 音频失真度  D. 信噪比

答案：D

- 校园广播系统中，常用于播放上下课铃声的设备是（    ）。

A. 电脑  B. 定时器  C. 播放器  D. 智能音箱

答案：B

- 以下哪种广播系统适合覆盖大面积区域（    ）。

A. 定压广播系统  B. 定阻广播系统  C. 数字广播系统  D. 模拟广播系统

答案：A

- 广播系统中的音源设备不包括（    ）。

A. CD 播放器  B. 收音机  C. 投影仪  D. 话筒

答案：C

- 要实现远程控制广播系统，通常需要借助（    ）。

A. 互联网  B. 蓝牙  C. 红外线  D. 数据线

答案：A

- 公共广播系统中，紧急广播的优先级通常（    ）。

A. 低于背景音乐  B. 与背景音乐相同  C. 高于背景音乐  D. 随机

答案：C

- 以下哪个不是广播系统的常见应用场景（    ）。

A. 商场  B. 家庭  C. 车站  D. 学校

答案：B

- 广播系统的音质主要由以下哪个参数决定（    ）。

A. 频率响应  B. 输出功率  C. 输入电压  D. 设备尺寸

答案：A

- 在广播系统中，用于调节声音音量和音色的设备是（    ）。

A. 均衡器  B. 混音器  C. 效果器  D. 压缩器

答案：A

- 广播系统中的扬声器布置方式主要影响（    ）。

A. 声音覆盖范围  B. 声音的大小  C. 声音的频率  D. 声音的传播速度

答案：A

- 智能广播系统与传统广播系统相比，突出的优势是（    ）。

A. 成本低  B. 操作简单  C. 智能化控制  D. 音质好

答案：C

- 以下哪个不是广播系统的维护内容（    ）。

A. 清洁设备  B. 更换灯泡  C. 升级软件  D. 安装新游戏

答案：D

- 第二部分：多项选择题

- 多媒体系统的输入设备包括（    ）。

- A. 扫描仪  B. 键盘  C. 摄像头  D. 投影仪

- 答案：ABC

- 评估广播系统质量的方面包括（    ）。

- A. 稳定性  B. 易用性  C. 成本效益  D. 售后服务

- 答案：ABCD

- 多媒体系统中用于图像处理的软件有（    ）。

- A. Photoshop  B. CorelDRAW  C. 3D MaF  D. AutoCAD

- 答案：AB

- 多媒体系统的特点有（    ）。

- A. 数字化  B. 集成性  C. 交互性  D. 实时性

- 答案：ABCD

- 广播系统通常包括以下哪些部分（    ）？

- A. 闭路系统  B. 信号放大和处理设备  C. 传输线路  D. 扬声器系统

- 答案：BCD

- 广播系统的节目源设备可以有（    ）。

- A. 音频矩阵  B. 光盘播放器  C. 效果器  D. 收音机

- 答案：BD

- 以下属于广播系统信号放大和处理设备的是（    ）。

- A. 功率放大器  B. 混音器  C. 均衡器  D. 滤波器

- 答案：ABCD

- 广播系统的传输线路可以采用（    ）。

- A. 双绞线  B. 同轴电缆  C. 光纤  D. 视频线

- 答案：ABC

- 以下属于会议系统的安全措施的有（    ）。

- A. 数据加密  B. 访问权限控制  C. 定期系统更新  D. 禁止外部存储设备连接

- 答案：ABC

- 以下可能影响会议系统稳定性的因素有（    ）。

- A. 硬件故障  B. 软件冲突  C. 网络波动  D. 参会人数过多

- 答案：ABC

- 第三部分：判断题

- 广播系统的音量是固定不可调节的（    ）。

- 答案：F

- 广播系统的音质只取决于扬声器的质量（    ）。

- 答案：F

- 多媒体系统一定包含音频和视频元素（    ）。

- 答案：T

- 所有的会议系统都支持远程参会（    ）。

- 答案：F

- 广播系统不需要考虑信号干扰问题（    ）。

- 答案：F

- 多媒体系统中的图像一定是动态的（    ）。

- 答案：F

- 会议系统的稳定性与网络环境无关（    ）。

- 答案：F

- 广播系统的覆盖范围越大越好（    ）。

- 答案：F

- 多媒体系统的交互性是指用户能对其进行操作（    ）。

- 答案：T

- 多媒体系统中的数据都是数字化的（    ）。

- 答案：T

# 培训与管理

# 第一部分：单项选择题

1. 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出到（    ）年，安全生产监管体制机制基本成熟。到（    ）年实现安全生产治理体系和治理能力现代化。

A.2020，2025      B.2020，2030      C.2022，2030      D.2022，2025

答案：B

2. 下列不属于安全培训内容的是（    ）。

A.质量要求    B.安全规章制度

C.应急预案    D.安全法律法规

答案：A

3. 应急演练实施是将演练方案付诸行动的过程，是整个演练程序中的核心环节。下列内容中，属于应急演练实施阶段的是（    ）。

A. 演练方案培训、演练现场检查、演练执行、演练结束和领导点评

B. 演练前检查确认、演练前情况说明、演练执行、演练结束和现场点评

C. 落实演练保障措施、启动演练执行程序、结束演练和专家点评

D. 介绍演练人员及规则、演练启动与执行、演练结束和预案评审

答案：B

4.（    ）是一种非常正规的培训需求调查方法，它通过岗位资料分析和员工现状对比得出员工的素质差距，结论可信度高。

A. 观察法							   B. 重点团队分析

C. 问卷调查法						   D. 工作任务分析法

答案：D

5. 在培训需求信息的收集中，（    ）比较适用于生产作业和服务性工作人员，而对于技术人员和销售人员则不太适用。

A. 重点团队分析法				       B. 观察法

C. 面谈法							   D. 工作任务分析法

答案：B

6. 人员培训中采用模拟训练法的目的是（    ）。

A. 提供互教互学的机会				   B. 提高处理问题的能力

C. 让学员掌握更多的业务知识		       D. 让学员掌握更多的理论知识

答案：B

7. 人员培训活动的起点是（    ）。

A. 培训目标的确定					   B. 培训计划的确定

C. 培训师资的选定                       D. 培训需求的确定

答案：D

8.（    ）旨在对员工培训需求提供一个连续的反馈，以用来周而复始地估计培训的需要。

A. 全面性任务分析模型				   B. 循环评估模型

C. 绩效差距分析模型 					   D. 前瞻性培训需求分析模型

答案：B

9. 在智能楼宇管理中，关于建筑设备的定期检查，以下哪项描述是错误的（    ）？

A. 定期检查有助于提前发现潜在故障

B. 只需对关键设备进行检查，非关键设备可以忽略

C. 检查记录应详细并妥善保存

D. 定期检查应符合相关安全规定

答案：B

10. 当楼宇的空调系统出现故障时，智能楼宇管理员应首先采取哪项措施（    ）？

A. 立即关闭整个空调系统

B. 尝试自行修复故障

C. 通知维修人员并报告故障情况

D. 等待故障自行解决

答案：C

11. 在智能楼宇中，下列哪项不是楼宇自动化系统（BAS）的功能（    ）？

A. 监控和控制楼宇内的各种设备      B. 提高设备的运行效率和节能性

C. 实时分析楼宇内的环境质量        D. 负责楼宇的财务管理

答案：D

12. 在智能楼宇管理中，对于消防系统的维护，以下哪项描述是正确的（    ）？

A. 消防系统维护只需由专业消防公司负责

B. 消防系统维护应定期进行，并记录维护情况

C. 消防系统出现故障时，可以暂时停用等待修复

D. 消防系统维护只需在楼宇投入使用前进行

答案：B

13. 在智能楼宇的能源管理系统中，关于能耗数据的分析，以下哪项描述是正确的（    ）？

A. 数据分析仅用于评估设备的运行效率

B. 数据分析可以帮助制定节能措施

C. 数据分析是多余的，因为管理员已经具备丰富的经验

D. 数据分析只能由专业人员进行，管理员无需参与

答案：B

14. 在智能楼宇管理员的职业培训中，以下哪项是培训结束后必须进行的环节（    ）？

A. 学员自行决定是否参加结业考试

B. 学员与培训机构签订长期合同

C. 学员参加结业考试并获得合格证书

D. 培训机构为学员安排工作岗位

答案：C

- 15. 智能楼宇管理员在职业培训中，以下哪个环节通常不包含在基础培训流程中（    ）？

A. 理论知识学习         B. 实际操作演练

C. 紧急情况模拟         D. 卫生医疗救治

答案：D

# 第二部分：多项选择题

1.下列哪些是培训需求分析的有效分类方式（    ）？

A. 按培训对象分析：新员工培训需求分析

B. 按培训对象分析：在职员工培训需求分析

C. 按培训阶段分析：目前的需求分析

D. 按培训内容分析：新员工工作技能培训需求分析

E. 按培训阶段分析：未来的需求分析

答案：ABCE

2. 下列（    ）分析方法主要分析的不是企业的目标、资源、环境等因素。

A. 培训对象层次							B. 培训层次

C. 组织层次						        D. 培训目标层次

E. 培训意义

答案：ABD

3. 商业类物业管理的特点是（    ）。

A. 商业物业的流动性                     B. 商业场所的安全性

C. 设施设备的可靠性                     D. 顾客消费的便利性

E. 环境的整洁性

答案：BCDE

- 4. 智能楼宇管理员在职业培训过程中，以下哪些环节是必不可少的（    ）？

A. 培训需求分析

B. 确定培训目标

C. 自行设计培训课程

D. 制定培训计划

E. 无需培训师，自学即可

答案： ABD

- 5. 在建筑设备管理实务中，关于建筑施工设备管理，以下哪些描述是正确的（    ）？

A. 设备购置时只需考虑设备价格

B. 设备保养是设备管理的重要环节

C. 设备维修必须由设备制造商进行

D. 设备使用时应严格遵守操作规程

E. 设备退场后无需进行清理工作

答案： BD

# 第三部分：判断题

1.（    ）企业培训制度最基本和最重要的组成部分称为岗位需求。

答案：F

- 2.（    ）施工单位新入场的工人，必须接受公司，项目(或工区、工程处、施工队)，班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

- 答案：T

3.（    ）施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

答案：T

4.（    ）入职培训制度就是规定员工上岗之前必须经过全面的培训，没有经过全面培训的员工不得上岗和任职，它体现的是上岗前要有资质培训原则。

答案：F

- 5.（    ）智能楼宇管理员在职业培训过程中，除了需要掌握基础理论知识外，还必须亲自参与至少一项建筑设备的实际操作和维护任务，才能确保其实践能力达到所需要求。

答案：F