ICS 97.030

CCS Y 61

团   体   标   准

T/CRAAS 1100—202×

T/CECA-G 0128—202×

代替 T/CRAAS 1100—2021

T/CECA-G 0128—2021

# 质量分级及“领跑者”评价要求

# 单元式空气调节机

Assessment requirements for quality grading

and forerunner - Unitary air conditioners

(征求意见稿)

2025-0X-XX 发布                                 2025-0X-XX  实施

发布

中 国 制 冷 空 调 工 业 协 会 中   国   节   能   协   会 中  国  技  术  经  济  学  会

T/CRAAS 1100—2021 T/CECA-G 0128—2021 T/CSTE 0163—2021

前   言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 T/CAQP 015—2020 T/ESF 0001—2020《“领跑者 ”标准编制通则》的规定起草。

# 本文件代替T/CECA-G 0128—2021《质量分级及“领跑者”评价要求 单元式空气调节机》，与 T/CECA-G 0128—2021相比，主要变化如下：

- 将表1中的“安全要求”具体化了，明确做电气强度、泄漏电流、接地装置、防触电保护、最大运行电流这几个项目；

- 更改表1中性能要求的判断依据为GB/T 17758-2023;

- 更改表1中注1的标准号为GB/T 17758-2023;

- 将核心指标中“适用于热泵型”、“适用于单冷式单元机”、“适用于水冷式单元机”分别更改为“适用于舒适型风冷式热泵型空调机”、“适用于舒适型风冷式单冷型空调机”、“适用于舒适型水冷式空调机”；

- 将原有创新性指标变更为：室内侧温湿度控制、智能化控制、单位功能二氧化碳排放当量 （适用于风冷式单元机）；

- 将附录D中的检验方法的标准改为GB/T 17758-2023。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会、企业标准“领跑者 ”工作委员会提出。 本文件由中国制冷空调工业协会、中国节能协会、中国技术经济学会归口。

本文件主要起草单位（排名不分先后）：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件参加起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：T/CECA-G 0128—2021。

——本次为第一次修订。

T/CRAAS 1100—202X T/CECA-G 0128—202X T/CSTE 0163—202X

质量分级及“领跑者”评价要求 单元式空气调节机

## 1  范围

本文件规定了单元式空气调节机质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于名义制冷量大于等于7000W的单元式空气调节机(以下简称单元机)质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

本文件不适用于多联式空调（热泵）机组、屋顶式空气调节机组和风管送风式空调（热泵）机组。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。

GB 2894-2008    安全标志及其使用导则

GB/T 9237     制冷系统及热泵  安全与环境要求

GB/T 13306    标牌

GB/T 17758   单元式空气调节机

GB/T 19001  质量管理体系要求

GB 19576  单元式空气调节机能效限定值及能效等级

GB/T 24001  环境管理体系要求及使用指南 GB 25130  单元式空气调节机 安全要求

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南 JB/T 7249    制冷与空调设备  术语

3  术语定义

GB 25130 、GB 19576 和 GB/T 17758 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单位功能二氧化碳排放当量 carbon dioxide emission equivalent per unit function E0

全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度的量化指标。 注 1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2e/（kW·a）]；

注 2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热能力。

T/CRAAS 1100—202X T/CECA-G 0128—202X T/CSTE 0163—202X

## 4 评价指标体系

4. 1  基本要求

4. 1. 1  产品应符合明示执行标准及强制性国家标准的要求；

4. 1.2  近三年企业无较大环境、安全、质量事故；

4. 1.3  企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

4. 1.4  企业应根据 GB/T 19001 、GB/T 24001 、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全 管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立其他相关领域管理体系；

4. 1.5  产品应为量产产品。

4.2  评价指标分类

4.2. 1 单元机质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2  基础指标包括 GB 25130 、GB 19576 、GB/T 17758 涉及的相关要求。

4.2.3  核心指标包括全年性能系数（APF） （适用于舒适型风冷式热泵型空调机）、制冷季节能效比（SEER）（适用于舒适型风冷式单冷型空调机）、综合部分负荷性能系数（IPLV）（适用于舒适型水冷式空调机）、噪声（声压级）。

4.2.4  创新性指标包括室内侧温湿度控制、智能化控制、单位功能二氧化碳排放当量。鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.2.5 核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中 5 星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4 星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中 3 星级水 平。

4.3    评价指标体系框架

单元机“领跑者 ”标准的评价指标体系框架见表 1。

表1  评价指标体系框架

| 序 号 | 指标 类型 | 评价指标 |  | 指标 来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/ 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础 指标 | 安 全 要 求 | 电气强度 | GB 25130 | 符合标准要求 |  |  | GB 25130-2010 |
|  |  |  | 泄漏电流 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防触电保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大运行电流 |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能要求 （具体见附录A） |  | GB/T 17758 | 符合标准要求 |  |  | GB/T 17758-2023 |

*

T/CRAAS 1100—202X T/CECA-G 0128—202X T/CSTE 0163—202X

| 2 | 核心 指标 | 性 能 系 数 | 全年性能系数 （APF） （适用于舒适型风冷式热泵型空调机） |  | GB 19576 | 明示值和 实测值均 满足等级 1 级要求 且实测值 ≥标称值的 95% | 明示值和 实测值均 满足等级 2 级要求 且实测值 ≥标称值的 95% | 明示值和 实测值均 满足等级 3 级要求 且实测值 ≥标称值的 95% | GB 19576-2019 标准中的 5.4 条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制冷季节能效比 （SEER） （适用于舒适型风冷式单冷型空调机） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合部分负荷性能系数 （IPLV） （适用于舒适型水冷式空调机） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声（声压级) |  |  | GB/T 17758 | 实测值不 应大于标 准要求值 -3dB(A) | 实测值不 应大于标 准要求值 -2dB(A) | 实测值不 应大于标 准要求值 | — |
| 3 | 创新 性指 标 | 超低温制热量 |  | 定容型风冷式单元机 | 附录 B | ≥ 0.65φhr | ≥ 0.60φhr | ≥ 0.58φhr | — |
|  |  |  |  | 非定容型风冷式单元机 |  | ≥ 0.85φhr | ≥ 0.80φhr | ≥ 0.78φhr | — |
|  |  | 超高温制冷量 |  | 定容型风冷式单元机 |  | ≥ 0.90φcr2 | ≥ 0.85φcr2 | ≥ 0.83φcr2 | — |
|  |  |  |  | 非定容型风冷式单元机（43℃） |  | ≥ 1.00φcr2 | ≥ 0.95φcr2 | ≥ 0.90φcr2 | — |
|  |  |  |  | 非定容型风冷式单元机（48℃） |  | ≥ 0.75φcr2 | ≥ 0.70φcr2 | ≥ 0.65φcr2 | — |
|  |  | 超高温制冷量 |  | 定容型水冷式单元机 |  | ≥ 0.85φcr2 | ≥ 0.80φcr2 | ≥ 0.78φcr2 | — |
|  |  |  |  | 非定容型水冷式单元机 |  | ≥ 1.00φcr2 | ≥ 0.90φcr2 | ≥ 0.88φcr2 | — |
|  |  | 智能化控制 |  |  | 附录 C | 按附录 C 的规定，机组具备智能化 控制功能。 |  |  | 附录 C |
|  |  | 单位功能二氧化碳排放当量 （适用于风冷式单元机） |  |  | 附录 D | ≤110 kg CO2 e /（kW ·a）且使用 制冷剂的 ODP=0 |  |  | — |
| 注 1:表中的符号含义见 GB/T 17758-2023标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5  评价方法

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业 标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入单元机企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准， 且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入单元机的企业标准“领跑 者 ”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满 足 | ### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 任意一项创新性指标 先进水平要求 |
| 二级应同时满 足 | ### 基本要求 | ### 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | — |
| 三级应同时满 足 | ### 基本要求 | ### 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

T/CRAAS 1100—202X T/CECA-G 0128—202X T/CSTE 0163—202X

附录 A  (规范性)

基础指标中性能指标的具体指标要求

A.1 指标内容

单元式空气调节机的性能指标的具体指标见表A.1。

A.2 指标要求

性能指标的各具体指标应依据GB/T 17758进行检测，其检测结果应符合GB/T 17558中相应条款的要 求。

表A.1 性能指标

| 序号 | 评价指标 |
| --- | --- |
| 1 | 名义风量 |
| 2 | 名义制冷量 |
| 3 | 名义制冷消耗功率 |
| 4 | 名义制冷能效比（EER）（适用于工艺型空调机） |
| 5 | 名义制热量 |
| 6 | 名义制热消耗功率 |
| 7 | 名义制热性能系数（COP）（适用于热泵型工艺型空调机） |
| 8 | 水侧压力损失（适用于水冷式空调机） |
| 9 | 电加热功率（适用于电热型和带辅助电加热的热泵型的空调机） |
| 10 | 辅助电加热功率（适用于带有辅助电加热的舒适型热泵型空调机） |
| 11 | 待机功率 |
| 12 | 制冷系统密封性 |
| 13 | 水系统强度（适用于水冷式空调机） |
| 14 | 试运转 |
| 15 | 最大运行制冷 |
| 16 | 最大运行制热 |
| 17 | 凝露和凝结水排除 |
| 18 | 融霜 |

T/CRAAS 1100—2021

T/CECA-G 0128—2021

T/CSTE 0163—2021

附录 B (规范性)

超低温制热量、超高温制冷量试验方法

B.1 超低温制热量

机组在表B.1规定的工况条件下，按GB/T 17758-2010标准中的试验方法进行试验。 注1：室内风机的风挡与名义制热运行试验时风挡一致。

B.2 超高温制冷量

机组在表B.1规定的工况条件下，按GB/T 17758-2010标准中的试验方法进行试验。 注2：室内风机的风挡与名义制冷运行试验时风挡一致。

表B.1 工况条件

| 试验项目 | 室内侧 |  | 室外侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风冷式 |  | 水冷式 |  |
|  | 干球温度 | 湿球温度 | 干球温度 | 湿球温度 | 进水温度 | 出水温度 |
| 超低温制热量 | 20.00℃ | / | -8.50℃ | -9.50℃ | — | — |
| 超高温制冷量 | 32.00℃ | 23.00℃ | 43.00℃ | / | 34.00℃ | a |
|  |  |  | 48.00℃ | / |  |  |
| a—采用名义制冷试验条件下确定的水量 注1：工况偏差应符合GB/T 17758-2023的规定。 |  |  |  |  |  |  |

T/CRAAS 1100—202X T/CECA-G 0128—202X T/CSTE 0163—202X

附录 C

(规范性)

智能化控制评价方法

本附录规定了机组智能化控制的评价方法。

C.1  术语和定义

C.1.1  云平台

是针对空调设备管理与运行而打造的智能化平台。通过云平台可以实时了解机组各种运行状态，通过云平台调节机组的各项参数使得机组运行状态最优，同时通过云平台可以实现云运维，指导用户处理故障问题。

C.2  总体要求

具有智能化控制功能的单元式空气调节机组具有以下功能：

C.2.1 远程监控功能

C.2.2 故障诊断功能

C.2.3 全面的参数检测和自动调节功能

C.2.4 来电自启动功能

C.2.5 云平台控制功能

C.3  试验方法

C.3.1 远程监控功能

通过远程监控系统，查看是否能实时采集并显示单元式空气调节机组的运行参数，如温度、湿度、压力、风速、电流、电压等。

在远程监控平台上对机组进行启动、停止、模式切换（如制冷、制热、通风等）、温度设定、风速调节等操作，观察机组是否能按照指令准确动作。

观察远程监控系统是否能实时显示机组的运行状态，如运行、停机、故障等状态信息。人为设置机组的不同运行状态，检查远程监控系统能否及时准确地反映这些状态变化。

当机组发生故障报警时，确认远程监控系统是否能及时发出通知并显示。

验证远程监控系统是否具备历史数据存储功能，能否查询到过去一段时间内机组的运行参数、状态信息、报警记录等历史数据。

C.3.2 故障诊断功能

T/CRAAS 1100—202X T/CECA-G 0128—202X T/CSTE 0163—202X

通过模拟机组的各种故障，如传感器故障、压缩机故障、风机故障、制冷剂泄漏等，来检验故障诊断功能。例如，模拟温度传感器故障，将传感器的输出信号设置为异常值，观察故障诊断系统是否能及时检测到并准确判断出是温度传感器故障。

对于制冷系统故障，可通过调整制冷剂压力、流量等参数，模拟制冷剂泄漏、堵塞等故障，检查故障诊断系统能否正确识别故障类型和置。

当模拟故障发生后，确认机组的故障报警装置是否能及时发出声光报警信号。同时，检查远程监控系统是否能同步接收到故障报警信息，并准确显示故障代码、故障描述等详细信息。

检查故障诊断系统是否能对发生的故障进行详细记录，包括故障发生时间、故障类型、故障持续时间等信息。在故障排除后，验证是否能通过历史记录查询到故障的相关信息，以便进行故障分析和总结经验。

检查机组的故障诊断系统是否具备自诊断功能，能够对自身的硬件和软件进行检测，发现自身故障并及时报警。

C.3.3 全面的参数检测和自动调节功能

可以实现对机组温度、湿度、压力、流量、电量等参数进行精准控制并能自动调节功能，使用高精度仪表对各参数进行测量，将测量结果与机组显示屏或监控系统显示的温度值进行对比，误差应在允许范围内，温度一般控制在 ±1℃ - ±2℃范围内，湿度一般控制在 ±5% - ±10% RH范围内，压力一般控制在一般为 ±0.05MPa - ±0.1MPa范围内，流量一般控制在±5% - ±10%范围内，电量一般控制在±5% - ±10% 以内。

机组是否可以根据不同的设定值或运行负荷来调节系统运行状态，如压缩机频率、风机转速、改变负荷、环境温度等来达到相应的效果。

C.3.4 来电自启动功能

机组应具备断电记忆功能，并能在电源恢复正常时自动启动（应恢复到停机前设定的状态）。

C.3.5 云平台控制功能

通过云平台机组可以实时了解机组各种运行状态，通过云平台调节机组的各项参数使得机组运行状态最优，同时通过云平台可以实现云运维，指导用户处理故障问题。

T/CRAAS 1100—202X T/CECA-G 0128—202X T/CSTE 0163—202X

附录 D

(规范性)

单位功能二氧化碳排放当量试验方法

### D. 1  术语和定义

D.1.1 设计使用寿命  design service life

N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。 注：单位为年（a）。

D.1.2 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。 注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

D.1.3 生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle

E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

D.1.4 生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle

E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

D.1.5 生命周期碳排放当量 carbon emission of life cycle

ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

D.1.6 臭氧消耗潜值  ozone depletion potential

ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯一氟甲烷（R11） 在大气中引起的臭氧总量变化量的比值。

D.1.7 全球变暖潜值  global warming potential

GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP 被定义为在 固定时间范围内 1kg 物质与 1kg CO2  的脉冲排放引起的时间累积（如：100 年）的辐射力的比率。

T/CRAAS 1100—202X T/CECA-G 0128—202X T/CSTE 0163—202X

D.1.8 清洁能源利用率  clean energy utilization

ks

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分 数表示。

注 1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注 2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等。

D.2 检验方法和指标计算方法

D.2.1 检验方法

机组的季节耗电量按 GB/T 17758-2023 的规定进行检验。 D.2.2 生命周期能耗碳排放当量

机组生命周期能耗碳排放按公式（1）计算：

E1 = (CSTE+HSTE)·(1- ks)·ke·N

… … … … … … … … … … … …（1）

式中：

——    机组生命周期能耗碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； CSTE      ——    制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单热型机组，CSTE=0； HSTE     ——     制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单冷型机组，HSTE=0；

——    清洁能源利用率，用百分数表示；

ke        ——     单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg CO2e/ （kW·h）] ，取ke =0.6。

N       ——    机组的设计使用寿命，单位为年（a），N= 15 a。

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据（铭 牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

D.2.3 生命周期制冷剂耗量碳排放当量

生命周期制冷剂耗量碳排放 E2 按公式（2）计算：

E2=mR×1-αR+L×N×GWP

… … … … … … … … … …（2）

T/CRAAS 1100—202X T/CECA-G 0128—202X T/CSTE 0163—202X

式中：

——    生命周期制冷剂耗量碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）；

——    制冷剂的充注量，单位为千克（kg）；

αR        ——     制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），单元式空调机组的αR取 0；

L         ——    制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为 0.2%；

GWP      ——    制冷剂的全球变暖潜值。

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组季节耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采用实 际充注量。

D.2.4 生命周期碳排放当量

生命周期碳排放ELC 按公式（3）计算：

ELC=E1+E2… … … … … … … … … … … … … … … …（3）

式中：

ELC      ——     生命周期碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）；

D.2.5 单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量E0 按公式（4）~（5）进行计算：

a） 对单冷式机组：

b） 对冷暖型机组：

………………………………………

………………………………………

（4）

（5）

式中：

——    机组的单位功能二氧化碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[ kg CO2e/（kW·a）]；

QC          ——    机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW）； 
QH        ——     机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW）。

中国制冷空调工业协会标准

《质量分级及“领跑者”评价要求 单元式空气调节机》编制说明

## 1  工作简况

### 1.1 任务来源

单元式空气调节机量大面广，是制冷空调设备中门类最全的产品类别，目前单元式空气调节机在家用和商用领域应用越来越广泛，在双碳目标和节能减排的大背景下，提高产品性能，节能减排是空调行业关注的重点。

目前，单元式空调机执行的产品标准为GB/T 17758-2010《单元式空气调节机》、GB 19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》。这2个标准均经过数年的实践与操作，大部分企业能满足其最低的要求。随着企业设计、生产和制造水平的提高，产品的性能和功能向着更优越的方向发展。

该标准的立项制定将通过开展单元式空气机组产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

### 1.2 参编单位

XX

### 1.3 主要工作过程

2025年1月，由于产品标准更新，以及对国内外相关产品的现状及发展情况进行了全面调研，广泛搜集和检索国内外相关产品的技术资料，进行了充分的研究分析、资料查证工作。

2025年2月，完成项目建议书编写。

2025年3月，完成立项。

2025年5月，标准编制组完成标准征求意见稿编写，将标准征求意见稿和编制说明提交到中国制冷空调工业协会。

## 2  本规范制定原则

（1）原则性：本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

（2）适应性：从用户的实际需求出发，提供了用户选用产品的评判性依据，可以引导行业继续进行技术革新，推进产品的迭代升级，可推动整个空调行业的健康发展。

（3）先进性：反映最新科研发展趋势，规定了单元式空气调节机质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分，有助于推动空调节能，助力国家“双碳”政策落地。

## 3  主要内容说明

本标准规定了单元式空气调节机质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

1）范围

主要阐明制订本标准适用范围。

2）规范性引用文件

给出本规范条文中提及的相关标准名称与编号。

3）术语与定义

给出与本规范内容相关的术语与定义。

4）评价指标体系

给出单元式空气调节机领跑者的基本要求、评价指标分类和评价指标体系框架。

5）评价方法

给出单元式空气调节机领跑者测试结果的评价方法等。

7）附录

给出基础指标中性能指标的具体指标要求、超低温制热量、超高温制冷量试验方法、智能化控制评价方法、单位功能二氧化碳排放当量试验方法。

## 4  与国际或国外标准水平对比情况

国外情况：目前国外单元式空气调节机的相关标准各有侧重点，比如美国有严格的能源之星（ENERGY STAR）计划，对单元式空气调节机等暖通空调设备的能效有明确要求和认证标准；日本的单元式空气调节机产品注重节能和环保性能，在变频技术、制冷剂替代等方面处于领先地位，日本有自己的产品质量分级和认证体系，如 JIS（日本工业标准）认证等；欧洲对单元式空气调节机实施了统一的能效标识制度，在单元式空气调节机的安全和环保方面有严格的法规和标准，如 RoHS 指令对产品中的有害物质限制，以及对制冷剂的环保要求等。

国内情况：国标GB/T 17758—2010的更新，增加了工艺型单元式空气调节机，提高能效考核标准，增加“待机功率”的考核指标。作为原有的《质量分级及“领跑者”评价要求 单元式空气调节机》分级标准显然是不能适应产品标准的更新的，为了跟上产品标准更新的步伐，对原有的分级标准进行修订，使评价体系更加完善。

## 5 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范在编制中遵循现行法律、法规和强制性国家标准，不存在相互冲突条款。

6  规范性引用文件

GB 2894-2008  安全标志及其使用导则

GB/T 9237  制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 13306  标牌

GB/T 17758  单元式空气调节机

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB 19576  单元式空气调节机能效限定值及能效等级

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB 25130  单元式空气调节机 安全要求

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JB/T 7249  制冷与空调设备 术语

《质量分级及“领跑者”评价要求 单元式空气调节机》编制组

2025年4月