ICS 27.200

J 73

中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS 1164—202X

代替T/CRAAS 1164—2022

低碳产品技术规范

多联式空调（热泵）及类似机组

Technical specification for low carbon products

multi-split air conditioning (heat pump) and similar units

2025-0X-XX发布										   2025-0X-XX实施

中 国 制 冷 空 调 工 业 协 会	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目次

前言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	评价要求	2

5	评价方法	5

T/CRAAS 1164—202X

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

# 本文件代替T/CRAAS 1164—2022《低碳产品技术规范 多联式空调（热泵）机组及类似机组》，与T/CRAAS 1164—2022相比，主要变化如下：

- 规范性引用文件中以GB/T 17758-2024替代GB/T 17758-2010。

本规范由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本文件起草单位：xxx

本文件主要起草人：xxx

本文件于2022年6月30日首次发布，本次为第一次修订。

本文件于2025年x月xx日经中国制冷空调工业协会会长审核批准。

本文件由中国制冷空调工业协会标准法规与技术服务部负责解释。

T/CRAAS 1164—202X

低碳产品技术规范

多联式空调（热泵）及类似机组

- 范围

本文件规定了多联式空调（热泵）及类似机组（以下简称“机组”）作为低碳产品的评价要求和评价方法。

本文件适用于热源侧为空气的多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组、屋顶式空气调节机组、房间空气调节器、低环境温度空气源热泵热风机。其它类似产品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。

GB/T 17758—2024  单元式空气调节机

GB/T 18836        风管送风式空调（热泵）机组

GB/T 18837—2015  多联式空调（热泵）机组

GB/T 20738        屋顶式空气调节机组

JB/T 7249          制冷与空调设备术语

JB/T 13573-2018    低环境温度空气源热泵热风机

- 术语和定义

JB/T 7249、GB/T 17758、GB/T 18836、GB/T 18837、GB/T 20738、JB/T 13573界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

设计使用寿命  design service life

N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。

注：单位为年（a）。

二氧化碳当量  carbon dioxide equivalent

CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

T/CRAAS 1164—202X

生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle / E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle / E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

生命周期碳排放当量  carbon emission of life cycle / ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

臭氧消耗潜值  ozone depletion potential / ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧损耗量相对于单位质量的三氯氟甲烷（R11）在大气中引起的臭氧损耗量的比值。

全球变暖潜值  global warming potential / GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP被定义为在固定时间范围内1kg物质与1kg CO2的脉冲排放引起的时间累积（如：100年）的辐射力的比率。

单位功能二氧化碳排放当量  carbon dioxide emission equivalent per unit function / E0

用于评价绿色低碳产品的综合指标，能够体现全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度。

注1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2e/（kW·a）]；

注2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热能力。

清洁能源利用率  clean energy utilization / ks

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分

数表示。

注1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等。

- 评价要求

  - 基本要求

T/CRAAS 1164—202X

    - 机组应满足相应产品的国家标准或行业标准的要求。

    - 机组所用制冷剂的臭氧消耗潜值（ODP）应为零。

  - 评价指标要求

机组的单位功能二氧化碳排放当量应不高于表1规定的限值。

表1  单位功能二氧化碳排放当量

| 类型 | 单位功能二氧化碳排放当量 kg CO2e |
| --- | --- |
| 多联式空调（热泵）机组 | 75 |
| 单元式空气调节机 | 150 |
| 风管送风式空调（热泵）机组 |  |
| 屋顶式空气调节机组 | 160 |
| 低环境温度空气源热泵热风机 | 350 |
| 房间空气调节器 | 65 |

  - 检验方法和指标计算方法

    - 检验方法

机组的季节耗电量按附录A的规定进行检验。

    - 生命周期能耗碳排放当量

机组生命周期能耗碳排放按公式（1）计算：

E1=CSTE+HSTE∙1-ks∙ke∙N………………………………（1）

式中：

| E1 | — | 机组生命周期能耗碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| CSTE | — | 制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单热型机组，CSTE=0； |
| HSTE | — | 制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单冷型机组，HSTE=0； |
| ks | — | 清洁能源利用率，用百分数表示； |
| ke | — | 单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg CO2e/kW·h）]，取ke=0.6，或按国家统计部门公布的年度最新数据； |
| N | — | 机组的设计使用寿命，单位为年（a），多联式空调（热泵）及类似机组的N统一为15 a。 |

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据（铭牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

T/CRAAS 1164—202X

    - 生命周期制冷剂耗量碳排放当量

生命周期制冷剂耗量碳排放E2按公式（2）计算：

E2=mR×1-αR+L×N×GWP…………………………（2）

式中：

| E2 | — | 生命周期制冷剂耗量碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |
| mR | — | 制冷剂的充注量，单位为千克（kg）； |
| αR | — | 制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），多联式空调（热泵）及类似机组的αR取0； |
| L | — | 制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为0.2%； |
| GWP | — | 制冷剂的全球变暖潜值。 |

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组季节耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采用实际充注量。

    - 生命周期碳排放当量

生命周期碳排放ELC按公式（3）计算：

ELC=E1+E2…………………………………………（3）

式中：

| ELC | — | 生命周期碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）； |
| --- | --- | --- |

    - 单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量E0按公式（4）~（6）进行计算：

- 对单冷型机组：

E0=(ELCQC)/N ………………………………………（4）

- 对单热型机组：

E0=(ELCQH)/N ………………………………………（5）

- 对冷暖型机组：

E0=(ELCQC+QH)/N ………………………………………（6）

T/CRAAS 1164—202X

式中：

| E0 | — | 机组的单位功能二氧化碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[ kg CO2e/（kW·a）]； |
| --- | --- | --- |
| QC | — | 机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW）； |
| QH | — | 机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW）。 |

- 评价方法

在满足4.1基本要求的基础上，若机组的评价指标同时符合4.2的规定，则可评定其为低碳产品。

T/CRAAS 1164—202X

附录A

（规范性）

机组季节耗电量的测试方法

机组的季节耗电量应按相应产品标准的规定进行检验，具体见表A.1。

表A.1  机组季节耗电量测试的引用标准

| 机组类型 | 产品标准 | 相应标准的章条号 |
| --- | --- | --- |
| 多联式空调（热泵）机组 | GB/T 18837-2015 | 附录B |
| 单元式空气调节机 | GB/T 17758-2024 | 附录C |
| 风管送风式空调（热泵）机组 | GB/T 18836-2017 | B.3 |
| 屋顶式空气调节机组 | GB/T 20738-2018 | 附录C |
| 低环境温度空气源热泵热风机 | JB/T 13573-2018 | 附录D |

中国制冷空调工业协会标准

《“领跑者”标准评价要求蒸气压缩循环冷水（热泵）机组》编制说明

1 立项背景

多联式空调（热泵）机组简称“多联机”，指一台（或一组）室外机搭配多台室内机，通过制冷剂和空气直接换热，同时满足多个独立室内空间供冷及供热需求的空调产品。由于该类产品具有安装灵活，节能高效，舒适静音等优点，已占中国中央空调市场约一半份额，在公装、零售及精装配套等各细分领域都发挥着举足轻重的作用。产品标准GB/T 18837-2015实施至今已有5年，这5年间随着中国多联机市场的成熟，产品技术的进步，暴露出了如下问题：1. 现行标准对多联机产品能效评价的出发点为商用建筑，而随着近几年中国多联机市场的快速发展，产品应用场合范围多样，继续沿用旧的评价框架科学性不足；2. 现行标准多联机产品性能评价未能与实际产品技术多样性广，产品差异性强的特征良好对应，相当一部分面向特定应用场合的技术及功能无法得到良好评价；3. 现行标准对碳中和背景下的节能要求、电子电气产品中有害物质、智能家居等新生热点没有进行良好规定，滞后于市场发展。在“做好碳达峰、碳中和工作”的大背景下，考虑到多联机市场存量大、发展快、应用广的客观情况，实现这一产品客观、全面的评价具有重大意义，有助于进一步规范中国多联机市场，降低生产企业成本，鼓励节能技术应用，提升消费者体验，并对实现“碳中和”目标起到助力作用。

该标准的立项制定将通过开展多联式空调（热泵）机组产品产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

2 适用范围和拟解决问题

2.1 适用范围

本文件规定了多联式空调（热泵）机组“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于风冷式多联式空调（热泵）机组。

本标准不适用于水冷式多联机，燃气多联机（GHP）及带有热回收功能的多联机。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参考使用，企业在制定企业标准时可参照使用。

2.2 拟解决问题

本文件的提出旨用技术指标规范多联式空调（热泵）机组产品企业标准，用标准引导企业关注产品质量、环保性能及用户体验等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平。

3 标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

3.1 适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和国家节能政策等相符合性，充分考虑可操作性，便于标准的实施。

3.2 规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

T/CAQP 015 T/ESF 0001  “领跑者”标准编制通则

GB 25130    单元式空气调节机 安全要求

GB/T 17758  单元式空气调节机

GB/T 18837  多联式空调 (热泵)机组

GB/T 18836  风管送风式空调 (热泵)机组

GB/T 25857  低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组

GB 21454    多联式空调 (热泵)机组能效限定值及能效等级

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 6572  电子电气产品中限用物质的限量要求

JB/T 7249  制冷设备 术语

4 主要工作过程

4.1 开展调研

2020年5月合肥通用机电产品检测院有限公司针对多联式空调（热泵）机组产品及企业标准开展相关调研。

多联式空调（热泵）机组具体型式多种多样：对多联系统而言，按功能可分为单冷型，热泵型及热回收型；按冷凝器冷却方式可分为水冷式及风冷式，而对室内机而言，按结构形式可分为落地式、壁挂式、吊顶式、嵌入式、暗装式及风管式等；按送风方式可分为直接吹出式及接风管型。同时，由于多联系统具有节能高效，安装适应性强等先天优先，其应用场合覆盖了从家装、公用建筑到工厂、机房等特殊应用场景的广阔领域，在技术特征上对应地体现出极强的差异性。

多联机于20世纪90年代引入中国，略晚于欧洲。鉴于自身的优势，加之生产企业的大力推广，以及技术的不断创新，使得多联机在我国得到了快速发展。目前我国已成为多联机全球最大的生产国及第一大消费市场。尽管房地产市场不断降温，并且“新冠”疫情导致2020年全国GDP增长率显著放缓，但据相关资料统计，当前多联机依旧占据着中国中央空调市场的半壁江山，占有率从2019年的48%增长至2020年的49.5%，2020年多联机市场规模已达552.1亿元，传统的冷水机组市场份额不断被蚕食。

图1 2020年中国中央空调市场主流产品占有率

图2 2011-2020年多联机市场增长率

在可以预见的未来，多联系统，尤其是该类产品中绝对主流的风冷式产品作为中国中央空调市场的最重要组成部分，必将引发一系列的健康舒适、安全和环保等问题。提高多联机的能效、降低环境污染、提高安全性以及如何提高空调的舒适度成为了空调行业关注的重点。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，目前执行的标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对空调器的健康舒适、安全和环保的期望。

而此时，企业标准的先进性显得尤为重要，因为产品的企业标准引导着企业的产品质量，规范和提高企业标准的技术要求从而提高多联式空调（热泵）机组产品的质量，以满足人们对多联式空调（热泵）机组舒适度、安全性和环保的更高要求。

4.2 成立标准起草组

本标准的主要起草单位为合肥通用机电产品检测院有限公司。

4.3 通过标准立项

本标准由中国质量万里行促进会、企业标准“领跑者”联盟共同提出并归口，按照中国质量万里行促进会团体标准立项要求，于2020年3月12日完成标准立项。

4.4 行业专家研讨，形成征求意见稿

2020年4月5日起，标准起草组经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成征求意见稿。

4.5 公开征求意见稿

2020年4月28日至2020年5月29日，通过中国质量万里行促进会官方网站向全社会公开征求意见，无意见反馈。

5 标准主要技术内容

5.1 基础部分（第一至三章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

5.2 评价指标体系（第四章）

4.1 基本要求

4.1.1近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；

4.1.2企业应无不良信誉记录；

4.1.3企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；

4.1.4企业要具备科研能力；

4.1.5 产品应为量产产品；

4.1.6 产品应符合GB/T 17758、GB/T 18837及GB 21454的相关要求。

4.2 评价指标分类

4.2.1 多联式空调（热泵）机组“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2多联式空调（热泵）机组 “领跑者”标准的评价基础指标包括：安全要求和性能要求。

4.2.3 多联式空调（热泵）机组 “领跑者”标准的评价核心指标包括：制冷量、制冷消耗功率、热泵制热量、热泵制热消耗功率、能效等级。

4.2.4多联式空调（热泵）机组 “领跑者”标准的评价创新性指标如表1所示，按多联机型式分为3类：1.商用及类似用途多联式空调（热泵）机组；2.户用及类似用途多联式空调（热泵）机组3.低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组，其中，户用及类似用途多联机名义制冷量标称值应不大于14000W。生产企业可根据机组实际硬件匹配，开发方向及销售场合等选择表1中的创新性指标进行考核。鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

表1 创新性指标的分类框架

| 创新性指标分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组型式 | 商用及类似用途多联式空调（热泵）机组 | 户用及类似用途多联式空调（热泵）机组 | 低温强热型多联式热泵（空调）机组 |
| 创新性指标 | 智能冷媒控制 | 室内机等温除湿 | 超低温制热 |
|  | 高安装适应性 | 特优低负荷能效 | 长制热周期 |
|  | 宽制冷运行范围 | 智能控制 | 快速制热 |

4.2.5 核心指标和创新性指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.3  评价指标体系框架

多联式空调（热泵）机组“领跑者”标准的评价指标体系见表2。

表2 评价指标体系框架

| 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （判断依据/方法） | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 安全要求 | GB 25130 | 符合标准要求 |  |  |
| 性能要求 | GB/T 18837 | 符合标准要求 |  |  |
| （具体见附录A） |  |  |  |  |
| 有毒有害物质 | GB/T 26572 | 符合标准要求 |  |  |
|  | GB/T 26125 |  |  |  |
|  | 工信部2018年第15号公告《达标管理目录限用物质应用例外清单》 |  |  |  |
| 全年性能系数（APF）（适用于热泵型多联机） | GB 21454 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的100% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的100% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% |
| 制冷季节能效比（SEER）（适用于单冷型空调机） | GB 21454 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的100% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的100% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
| 商用及类似用途多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |
| 智能冷媒控制 | 附录B | 满足冷媒自动充注功能的要求且冷媒评估算法计算冷媒量与系统实际冷媒量的偏差≤20% | 满足冷媒自动充注功能的要求且冷媒评估算法计算冷媒量与系统实际冷媒量的偏差≤30% | 满足冷媒自动充注功能的要求 |
| 高安装适应性 | GB/T 18837 | 室外机出风静压实测值≥100Pa | 室外机出风静压实测值≥80Pa | 室外机出风静压实测值≥65Pa |
| 宽制冷运行范围 | GB/T 18837; 附录C | 高温制冷量实测值≥名义制冷量的95%并满足附录C的要求 | 高温制冷量实测值≥名义制冷量的90%并满足附录C的要求 | 高温制冷量实测值≥名义制冷量的85%并满足附录C的要求 |
| 户用及类似用途多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |
| 室内机等温除湿 | 附录D | 具备室内机等温除湿的功能且显热比≤20% | 满足室内机等温除湿的功能且显热比≤30% | 满足室内机等温除湿的功能且显热比≤40% |
| 特优低负荷能效 | GB 21454 | 最小制冷能效比（EERmin）≥4.00W/W | 最小制冷能效比（EERmin）≥3.60W/W | 最小制冷能效比（EERmin）≥3.00W/W |
| 智能控制 | 附录E | 机组具备在线诊断功能 | 机组具备在线升级功能 | 机组具备APP控制功能 |
| 低温强热型多联式热泵（空调）机组 |  |  |  |  |
| 超低温制热 | 按照附录F的规定 | 超低温制热量实测值≥名义制热量的90% | 超低温制热量实测值≥名义制热量的80% | 超低温制热量实测值≥名义制热量的70% |
| 长制热周期 |  | 制热周期长度≥180min且周期累计换热量≥名义制热量的80% | 制热周期长度≥120min且周期累计换热量≥名义制热量的75% | 制热周期长度≥90min且周期累计换热量≥名义制热量的70% |
| 快速制热 |  | 室内机送风温度最小值达到35℃时间≤90s | 室内机送风温度最小值达到35℃时间≤120s | 室内机送风温度最小值达到35℃时间≤180s |

5.3 评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入多联式空调（热泵）机组产品企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入多联式空调（热泵）机组产品的企业标准“领跑者”候选名单。

表3 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | 创新性指标基准水平要求 |

6 预期作用和效益

本标准主要针对多联式空调（热泵）机组产品企业标准“领跑者”的评价指标和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和生产企业等单位的意见和建议，并开展调研验证予以证明，力求制定后的标准具科学性、适应性和可操作性，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

7 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

8 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

9 重大分歧意见的处理经过和依据

目前无重大分歧意见。

10 贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。