ICS 97.040.30

CCS Q 76

团   体   标   准

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X

代替T/CRAAS 1101—2021 T/CECA-G 0131—2021

# 质量分级及“领跑者”评价要求

# 风管送风式空调（热泵）机组

Assessment requirements for quality grading and forerunner - Ducted air-conditioning (heat pump) units

（征求意见稿）

2025-0X-XX 发布                                 2025-0X-XX  实施

发布

中 国 制 冷 空 调 工 业 协 会 中   国   节   能   协   会 中  国  技  术  经  济  学  会

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

前   言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 T/CAQP 015—2020 T/ESF 0001—2020  《“领跑者 ”标准编制通则》的规定起草。

# 本文件代替T/CECA-G 0131—2021《质量分级及“领跑者”评价要求 风管送风式空调（热泵）机组》，与T/CECA-G 0131—2021相比，主要变化如下：

- 将原有创新性指标变更为：单位功能二氧化碳排放当量、超低温制热量、超高温制冷量、待机功率、自清洁；

- 将附录C中的检验方法的标准改为GB/T 17758-2023;

- 增加了附录D待机功率的试验方法和附录E自清洁评价方法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会、企业标准“领跑者 ”工作委员会提出。 本文件由中国制冷空调工业协会、中国节能协会、中国技术经济学会归口。

本文件主要起草单位（排名不分先后）：xx

本文件参加起草单位：xx

本文件主要起草人：xx

本文件参加起草人：xx。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——T/CECA-G 0131—2021；

——本次为第一次修订。

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

质量分级及“领跑者”评价要求 风管送风式空调（热泵）机组

## 1    范围

本文件规定了风管送风式空调（热泵）机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于风管送风式空调（热泵）机组（以下简称风管机）质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

## 2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。

GB/T 9237    制冷系统及热泵  安全与环境要求

GB/T 10870  蒸气压缩循环冷水 (热泵)机组性能试验方法 GB/T 17758  单元式空气调节机

GB/T 18836  风管送风式空调 (热泵)机组 GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南 GB 25130    单元式空气调节机 安全要求

GB 37479    风管送风式空调机组能效限定值及能效等级 GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JB/T 7249    制冷设备 术语

## 3    术语和定义

## GB 25130、GB 37479、GB/T 18836 和 T/CAQP 015 T/ESF 0001 界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

单位功能二氧化碳排放当量 carbon dioxide emission equivalent per unit function E0

用于评价绿色低碳产品的综合指标，能够体现全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体 排放强度。

注 1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2e/（kW·a）]； 注 2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热能力。

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

4    评价指标体系

4.1 基本要求

4. 1. 1  产品应符合明示执行标准及强制性国家标准的要求；

4. 1.2  近三年企业无较大环境、安全、质量事故；

4. 1.3  企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

4. 1.4  企业应根据 GB/T 19001 、GB/T 24001 、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全 管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立其他相关领域管理体系；

4. 1.5  产品应为量产产品。

4.2  评价指标分类

4.2. 1  风管机质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2  基础指标包括 GB 25130 、GB/T 18836 、GB 37479 涉及的相关指标。

4.2.3  核心指标包括全年性能系数（APF）（适用于热泵型风管机）、制冷季节能效比（SEER）（适用 于单冷型风管机）、制冷综合部分负荷性能系数（IPLV[C]）（适用于水冷式风管机）、室内机噪声（声 压级）。

4.2.4 创新性指标包括超低温制热量、超高温制冷量、单位功能二氧化碳排放当量，鼓励根据条件成熟 情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.2.5 核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中 5 星级水平；平均水平，相当 于企业标准排行榜中4 星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中 3 星级水平。

4.3  评价指标体系框架

风管机“领跑者 ”标准的评价指标体系框架见表1。

表1 评价指标体系框架

| 序 号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/ 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 安全要求（具体见附录A） | GB 25130 | 符合标准要求 |  |  | 具体见附录 A |
|  |  | 性能要求（具体见附录A） | GB/T 18836 | 符合标准要求 |  |  |  |
| 2 | 核心指标 | 全年性能系数（APF）（适 用于热泵型风管机） | GB 37479 | 明示值和 实测值均 满足等级 1 级要求且 实测值≥ 标称值的 95% | 明示值和 实测值均 满足等级 2 级要求且 实测值≥ 标称值的 95% | 明示值和 实测值均 满足等级 3 级要求且 实测值≥ 标称值的 95% | GB 37479-2019 |
|  |  | 制冷季节能效比（SEER） （适用于单冷型风管机） | GB 37479 | 明示值和 实测值均 满足等级 1 级要求且 实测值≥ 标称值的 | 明示值和 实测值均 满足等级 2 级要求且 实测值≥ 标称值的 | 明示值和 实测值均 满足等级 3 级要求且 实测值≥ 标称值的 | GB 37479-2019 |

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

|  |  |  |  |  |  |  | 95% | 95% | 95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制冷综合部分负荷性能系 数（IPLV[C]）（适用于水 冷式风管机） |  |  |  | GB 37479 | 明示值和 实测值均 满足等级 1 级要求且 实测值≥ 标称值的 95% | 明示值和 实测值均 满足等级 2 级要求且 实测值≥ 标称值的 95% | 明示值和 实测值均 满足等级 3 级要求且 实测值≥ 标称值的 95% | GB 37479-2019 |
|  |  | 室内 机噪 声（声 压级） | 名义制冷（热） 量≤ 4 500W |  |  | GB/T 18836 | ≤38dB（A） | ≤42dB（A） | ≤48dB（A） | GB/T 18836-2017 |
|  |  |  | 4 500W＜名义制 冷（热）量≤7 100W |  |  |  | ≤42dB（A） | ≤47dB（A） | ≤53dB（A） |  |
|  |  |  | 7 100W＜名义制 冷（热）量≤14 000W |  |  |  | ≤50dB（A） | ≤55dB（A） | ≤60dB（A） |  |
|  |  |  | 14 000W＜名义制 冷（热）量≤28 000W |  |  |  | ≤51dB（A） | ≤56dB（A） | ≤66dB（A） |  |
|  |  |  | 28 000W＜名义制 冷（热）量≤43 000W |  |  |  | ≤53dB（A） | ≤59dB（A） | ≤68dB（A） |  |
|  |  |  | 43 000W＜名义制 冷（热）量≤80 000W |  |  |  | ≤54dB（A） | ≤60dB（A） | ≤71dB（A） |  |
|  |  |  | 80 000W＜名义制 冷（热）量≤ 100 000W |  |  |  | ≤56dB（A） | ≤61dB（A） | ≤73dB（A） |  |
|  |  |  | 100 000W＜名义 制冷（热）量≤ 150 000W |  |  |  | ≤58dB（A） | ≤64dB（A） | ≤76dB（A） |  |
|  |  |  | 150 000W＜名义 制冷（热）量≤ 200 000W |  |  |  | ≤60dB（A） | ≤67dB（A） | ≤79dB（A） |  |
|  |  |  | 名义制冷（热） 量＞200 000W |  |  |  | ≤供货方 合同要求 的噪声（声 压级）指标 值-2dB（A） | ≤供货方 合同要求 的噪声（声 压级）指标 值-1dB（A） | ≤供货方 合同要求 的噪声（声 压级）指标 值 |  |
| 3 | 创新性指标 | 单位功能二氧化碳排放当 量 （适用于风冷式风管机） |  |  |  | 附录 B | ≤110 kg CO2e 且使用制冷剂的 ODP=0 |  |  | 附录 B |
|  |  | 超低温 制热量 |  | 定容型 | 风冷式风 管机 | 附录 C | ≥0.65φhr | ≥0.60φhr | ≥0.55φhr | 附录 C |
|  |  |  |  | 非定容型 |  |  | ≥0.85φhr | ≥0.80φhr | ≥0.75φhr |  |
|  |  | 超高温 制冷量 |  | 定容型 | 风冷式风 管机 |  | ≥0.90φcr2 | ≥0.85φcr2 | ≥0.80φcr2 |  |
|  |  |  |  |  | 水冷式风 管机 |  | ≥0.85φcr2 | ≥0.80φcr2 | ≥0.75φcr2 |  |
|  |  |  |  | 非定容型 | 风冷式风 管机 |  | ≥1.00φcr2 | ≥0.90φcr2 | ≥0.85φcr2 |  |
|  |  |  |  |  | 水冷式风 管机 |  |  |  |  |  |

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

|  | 创新性指标 | 待机功率 | 附录 D | 应满足附录 D的要求 | 附录 D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自清洁 | 附录 E | 有该功能 | 附录 E |
| 注:表中的φhr 为制热名义工况下的实测制热量φcr2φhr ，φcr2为制冷名义工况下的实测制冷量。 |  |  |  |  |  |

5  评价方法

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表 2。达到三级要求及以上的企业 标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入风管机企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准， 且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入风管机企业标准  “领跑者 ”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 任意一项创新性指标先 进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | — |
| 三级应同时满足 | ### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

附录 A  (规范性)

基础指标中安全指标、性能指标的具体指标要求

A.1 指标内容

风管送风式空调(热泵)机组的安全指标、性能指标的具体指标见表A.1。

A.2 指标要求

安全指标的各具体指标应依据GB 25130进行检测，其检测结果应符合GB 25130中相应条款的要求。

性能指标的各具体指标应依据GB/T 18836进行检测，其检测结果应符合GB/T 18836中相应条款的要 求。

表A.1 基础指标

| 序号 | 评价指标 |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 指标 | 电气强度 | GB 25130-2010 中第 12 章 |
| 2 |  | 泄漏电流 |  |
| 3 |  | 接地 | GB 25130-2010 中第 22 章 |
| 4 |  | 防触电保护 | GB 25130-2010 中第 7 章 |
| 5 | 性能 指标 | 制冷系统密封 | GB/T 18836-2017 中 5.3.1/6.3.1 |
| 6 |  | 运转 | GB/T 18836-2017 中 5.3.2/6.3.2 |
| 7 |  | 制冷量 | GB/T 18836-2017 中 5.3.3/6.3.3 |
| 8 |  | 制冷消耗功率 | GB/T 18836-2017 中 5.3.4/6.3.4 |
| 9 |  | 热泵制热量 | GB/T 18836-2017 中 5.3.5/6.3.5 |
| 10 |  | 热泵制热消耗功率 | GB/T 18836-2017 中 5.3.6/6.3.6 |
| 11 |  | 电热制热消耗功率（适用于带电热装置的空调机） | GB/T 18836-2017 中 5.3.7/6.3.7 |
| 12 |  | 室外机噪声（声压级） | GB/T 18836-2017 中 5.3.16/6.3.16 |
| 13 |  | 最大运行制冷 | GB/T 18836-2017 中 5.3.10/6.3.10 |
| 14 |  | 最大运行制热 | GB/T 18836-2017 中 5.3.12/6.3.12 |
| 15 |  | 凝露 | GB/T 18836-2017 中 5.3.13/6.3.13 |
| 16 |  | 凝结水排除能力 | GB/T 18836-2017 中 5.3.14/6.3.14 |
| 17 |  | 融霜 | GB/T 18836-2017 中 5.3.15/6.3.15 |
| 18 |  | 冷却水侧压力损失 | GB/T 18836-2017 中 5.3.20/6.3.20 |

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

附录 B  (规范性)

单位功能二氧化碳排放当量

### B. 1  术语和定义

B.1.1 设计使用寿命  design service life

N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。 注：单位为年（a）。

B.1.2 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。 注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

B.1.3 生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle

E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

B.1.4 生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle

E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

C.1.5 生命周期碳排放当量 carbon emission of life cycle

ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

B.1.6 臭氧消耗潜值  ozone depletion potential

ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯一氟甲烷（R11） 在大气中引起的臭氧总量变化量的比值。

B.1.7 全球变暖潜值  global warming potential

GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP 被定义为在 固定时间范围内 1kg 物质与 1kg CO2  的脉冲排放引起的时间累积（如：100 年）的辐射力的比率。

B.1.8 清洁能源利用率  clean energy utilization ks

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分 数表示。

注 1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注 2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等。

B.2 检验方法和指标计算方法

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

B.2.1 检验方法

机组的季节耗电量按 GB/T 17758-2010 的规定进行检验。 B.2.2 生命周期能耗碳排放当量

机组生命周期能耗碳排放按公式（1）计算：

E1 = (CSTE+HSTE)·(1- ks)·ke·N

… … … … … … … … … … … …（1）

式中：

E1        ——     机组生命周期能耗碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）；  CSTE    ——      制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单热型机组，CSTE =0； HSTE     ——    制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单冷型机组，HSTE =0；

——       清洁能源利用率，用百分数表示；

ke        ——       单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg CO2e/

（kW·h）]，取ke =0.6。

N       ——         机组的设计使用寿命，单位为年（a），N= 15 a。

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据（铭 牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

B.2.3 生命周期制冷剂耗量碳排放当量

生命周期制冷剂耗量碳排放E2 按公式（2）计算：

E2=mR×1-αR+L×N×GWP

… … … … … … … … … …（2）

式中：

——    生命周期制冷剂耗量碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）；

——    制冷剂的充注量，单位为千克（kg）；

——    制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），单元式空调机组的取 0； L         ——    制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为 0.2%；

GWP      ——    制冷剂的全球变暖潜值。

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组季节耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采用实 际充注量。

B.2.4 生命周期碳排放当量

生命周期碳排放ELC按公式（3）计算：

ELC=E1+E2… … … … … … … … … … … … … … … …（3）

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

式中：

ELC      ——     生命周期碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）；

B.1.5 单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量E0 按公式（4）~（5）进行计算：

a） 对单冷式机组：

b） 对冷暖型机组：

………………………………………

………………………………………

（4）

（5）

式中：

——      机组的单位功能二氧化碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[ kg CO2e/（kW·a）]；

QC          ——    机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW）； 
QH        ——     机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW）。

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

附录 C  (规范性)

超低温制热量、超高温制冷量的试验方法

C.1 超低温制热量

机组在表B.1规定的工况条件下，按GB/T 17758-2023标准中的试验方法进行试验。 注1：室内风机的风挡与名义制热运行试验时风挡一致。

C.2 超高温制冷量

机组在表B.1规定的工况条件下，按GB/T 17758-2023标准中的试验方法进行试验。  注2：室内风机的风挡与名义制冷运行试验时风挡一致。

表C.1 工况条件

| 试验项目 | 室内侧 |  | 室外侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风冷式 |  | 水冷式 |  |
|  | 干球温度 | 湿球温度 | 干球温度 | 湿球温度 | 进水温度 | 出水温度 |
| 超低温制热量 | 20.00℃ | / | -8.50℃ | -9.50℃ |  |  |
| 超高温制冷量 | 27.00℃ | 19.00℃ | 43.00℃ | / | 34.00℃ | —a |
| a—采用名义制冷试验条件下确定的水量 注1：工况偏差应符合GB/T 17758-2023的规定。 |  |  |  |  |  |  |

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

附录 D  (规范性)

待机功率的试验方法

D.1 概述

本附录针对具有待机模式的空调机提供了测试待机状态下的消耗功率的方法。

D.2 试验环境及设备要求

D.2.1试验期间，试验室环境温度应保持在(23士5)℃。

D.2.2功率测量仪表的测量扩展不确定度应不大于0.02W(95%置信区间),仪器的分度值应至少能读出 0.01 W.

D. 3 要求

D.3.1待机功率

具有待机模式的空调机,其待机功率实测值不应大于明示值的110%。

D. 3 试验方法

空调机通电运行10min后关机并进入待机模式。关机至少 30min后开始测量待机功率,测量时间为1h,数据采集的周期不应长于10s。读取测量时段内的平均功率即为待机功率,单位为瓦(W),保留1位小数。待机功率亦可通过测量耗电量再除以测量时间获得。

T/CRAAS 1101—202X T/CECA-G 0131—202X T/CSTE 0164—202X

附录 E  (规范性)

自清洁评价方法

D.1 概述

本附录针对具有自清洁模式的空调器，空调机通过遥控器或空调本体上的按键(如“自清洁”按键或其他功能组合按键)，可进入自清洁模式，在该模式下，可以强制空调机室内换热器依次进行结霜、化霜，通过霜层融化带动空调器室内换热器上的附着物脱落，然后经由空调机排水管路排出，实现自清洁。

D.2 试验环境及设备要求

D.2.1试验期间，室内侧入口空气干球温度应保持在(27士1)℃，室外侧入口空气干球温度应保持在(35士1)℃。

D.2.2空调机的自清洁试验装置按GB/T 17758-2023 附录 A 的规定.

D.2.3试验用仪器仪表应符合GB/T 17758-2023标准6.1.4的规定。

D. 3 要求

D.3.1自清洁

按D.3方法试验时，空调机应自动进行自清洁过程，自清洁过程室内换热器表面应有明显的结霜现象，随后自动进行化霜，且化霜干净。

D. 3 试验方法

在D.2.1的试验工况下，按下空调机遥控器或空调机本体上的按键(如“自清洁”按键或其他功能

组合按键)，进入自清洁模式。

中国制冷空调工业协会标准

《质量分级及“领跑者”评价要求 风管送风式空调（热泵）机组》编制说明

## 1  工作简况

### 1.1 任务来源

风管送风式空调（热泵）机组空调系统，被广泛使用在现代家居和商业领域应用越来越广泛，在双碳目标和节能减排的大背景下，提高产品性能，节能减排是空调行业关注的重点。

目前，风管送风式空调（热泵）机组执行的产品标准为GB/T 18836-2017《风管送风式空调（热泵）机组》、GB 37479-2019《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》。这2个标准均经过数年的实践与操作，大部分企业能满足其要求。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对风管机的节能、智能、安全和环保的期望。

该标准的立项制定将通过开展风管送风式空调（热泵）机组产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

### 1.2 参编单位

Xx

### 1.3 主要工作过程

2025年1月，由于产品标准更新，以及对国内外相关产品的现状及发展情况进行了全面调研，广泛搜集和检索国内外相关产品的技术资料，进行了充分的研究分析、资料查证工作。

2025年2月，完成项目建议书编写。

2025年3月，完成立项。

2025年5月，标准编制组完成标准征求意见稿编写，将标准征求意见稿和编制说明提交到中国制冷空调工业协会。

## 2  本规范制定原则

（1）原则性：本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

（2）适应性：从用户的实际需求出发，提供了用户选用产品的评判性依据，可以引导行业继续进行技术革新，推进产品的迭代升级，可推动整个空调行业的健康发展。

（3）先进性：反映最新科研发展趋势，规定了单元式空气调节机质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分，有助于推动空调节能，助力国家“双碳”政策落地。

## 3  主要内容说明

本标准规定了风管送风式空调（热泵）机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

1）范围

主要阐明制订本标准适用范围。

2）规范性引用文件

给出本规范条文中提及的相关标准名称与编号。

3）术语与定义

给出与本规范内容相关的术语与定义。

4）评价指标体系

给出风管送风式空调（热泵）机组领跑者的基本要求、评价指标分类和评价指标体系框架。

5）评价方法

给出风管送风式空调（热泵）机组领跑者测试结果的评价方法等。

7）附录

给出基础指标中性能指标的具体指标要求、单位功能二氧化碳排放当量试验方法、超低温制热量、超高温制冷量试验方法、待机功率、自清洁评价方法。

## 4  与国际或国外标准水平对比情况

国外情况：目前国外风管送风式空调（热泵）机组的相关标准各有侧重点，比如美国能源部（DOE）的《联邦法规》第 10 篇第 430 部分（10 CFR 430）对空调产品包括风管送风式空调（热泵）机组进行规范，是强制能效认证的依据，美国能效联盟制定的高效商用空调和热泵产品标准，鼓励 CEE 会员推动先进技术市场推广，将综合能效比（IEER）纳入标准，增加了对高效变制冷剂流量分体空调（VRF）和热泵的规范；欧盟 ERP 指令（2009/125/EC）将空调纳入 “能源相关产品” 范畴，EN14511 涉及用于空间加热和冷却的电驱动压缩机的空调器、液体冷却机组和热泵；EN14825 关注带电驱动压缩机的空调器、液体冷却机组和热泵的部分负荷条件下的测试和额定值以及季节性性能的计算，严格限制有害物质使用，遵循 RoHS 指令，限制铅、汞、镉等有害物质，鼓励使用可回收材料，要求产品设计便于维修和回收，以降低产品生命周期对环境的影响；日本的风管送风式空调（热泵）机组产品注重安全、节能和环保性能，在变频技术、制冷剂替代等方面处于领先地位，日本有自己的产品质量分级和认证体系，如 日本工业标准（JIS）认证、ENEF标签制度等。

国内情况：现行国标GB/T 18836—2017《风管送风式空调(热泵)机组》暂时没有修订。但作为原有的《质量分级及“领跑者”评价要求 风管送风式空调（热泵）机组》分级标准中创新指标过于单一不能适应产品市场需求的更新，为了满足市场需求跟上产品更新的步伐，对原有的分级标准进行修订，使评价体系更加完善。

## 5 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范在编制中遵循现行法律、法规和强制性国家标准，不存在相互冲突条款。

6  规范性引用文件

GB 2894-2008  安全标志及其使用导则

GB/T 9237  制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 13306  标牌

GB/T 17758  单元式空气调节机

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB 19576  单元式空气调节机能效限定值及能效等级

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB 25130  单元式空气调节机 安全要求

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JB/T 7249  制冷与空调设备 术语

《质量分级及“领跑者”评价要求 风管送风式空调（热泵）机组》编制组

2025年4月