ICS 27.200

CCS J 73

团   体   标   准

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x

代替T/CRAAS 1104—2021 T/CECA-G 0132—2021

# 质量分级及“领跑者”评价要求 冷水机组

Assessment requirements for quality grading and

forerunner - Water chilling unit

（征求意见稿）

2025-OX-XX 发布                                 2025-0X-XX  实施

发布

中 国 制 冷 空 调 工 业 协 会 中   国   节   能   协   会 中  国  技  术  经  济  学  会

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

前   言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 T/CAQP 015—2020 T/ESF 0001—2020《“领跑者 ”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替 T/CECA-G 0132—2021《“领跑者 ”标准评价要求  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组》。 与 T/CECA-G 0132—2021 相比主要技术内容变化如下：

—标准名称发生了变化；

—取消术语和定义中的“宽工况大冷量稳定运行 ”；

—修改 4.2.4 条中创新性指标包括的内容“宽工况大冷量稳定运行 ”； —修改表 1 中核心指标的指标分级水平。

本文件由中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会、企业标准“领跑者 ”工作委员会提出。 本文件由中国制冷空调工业协会、中国节能协会、中国技术经济学会归口。

本文件主要起草单位（排名不分先后）：xx。

本文件参加起草单位：xx。

本文件主要起草人：xx。

本文件参加起草人：xx

。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——T/CECA-G 0048—2020, T/CECA-G 0132—2021; ——本次为第二次修订。

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

质量分级及“领跑者”评价要求 冷水机组

## 1    范围

本文件规定了冷水机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于电动机驱动的采用蒸气压缩制冷循环的冷水（热泵）机组，包括水冷式、风冷式、蒸 发冷却式应用于工业、商业或户用及类似用途的冷水（热泵）机组质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

本文件不适用于饮用水、饮料及不以水作载冷（热）剂的工业专用机组。

## 2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。

GB/T 10870-2014    蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法

GB/T 18430. 1  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵） 机组

GB/T 18430.2  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB 19577    冷水机组能效限定值及能效等级 GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB 25131    蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南  JB/T 7249    制冷设备术语

## 3    术语和定义

GB/T 10870、GB/T 18430.1 或 GB/T 18430.2、GB 19577 和 GB 25131 界定的以及下列术语和定义 适用于本文件。

3.1

单位功能二氧化碳排放当量  carbon dioxide emission equivalent per unit function

E0

能够体现全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度的量化指标。 注 1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2 e/（kW·a）]。

注 2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热量。

3.2

智能管控 Intelligent management and control 对机组的有效控制，保证设备运行效率和能源消耗的最低化。为了确保机组的高效稳定运行，建立的有效的监测系统。

## 4    评价指标体系

4. 1  基本要求

4. 1. 1  产品应符合明示执行标准及强制性国家标准的要求；

4. 1.2  近三年企业无较大环境、安全、质量事故；

4. 1.3  企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

4. 1.4  企业应根据 GB/T 19001 、GB/T 24001 、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全 管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立其他相关领域管理体系；

4. 1.5  产品应为量产产品。

4.2  评价指标分类

4.2. 1  冷水机组质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2  冷水机组“领跑者 ”标准的评价基础指标包括：安全要求和性能要求。

4.2.3  冷水机组“领跑者 ”标准的评价核心指标包括：制冷量、制冷消耗功率、热泵制热量、热泵制热 消耗功率、能效等级。

4.2.4  冷水机组“领跑者 ”标准的评价创新性指标包括：单位功能二氧化碳排放当量。鼓励根据条件成 熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.2.5  核心指标和创新性指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标 准排行榜中 5 星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4 星级水平；基准水平相当于企业标准排行 榜中 3 星级水平。

4.3    评价指标体系框架

冷水机组“领跑者 ”标准的评价指标体系见表 1。

表1  评价指标体系框架

| 序 号 | 指标类型 | 评价指标 |  |  |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/ 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 安全要求 |  |  |  | GB 25131 | 符合标准要求 |  |  | GB 25131-2010 |
|  |  | 性能要求 |  |  |  | GB/T 18430.1 或 GB/T 18430.2 |  |  |  | GB/T 18430.1-2007 或 GB/T 18430.2-2016 |
| 2 | 核心指标 | 制冷量 |  |  |  | GB/T 18430.1 GB/T 18430.2 | ≥名义制 冷量的 100% | ≥名义制 冷量的 98% | ≥名义制 冷量的 95% | — |
| 3 |  | 制冷消耗功率 |  |  |  |  | ≤名义制 冷消耗功 率的 100% | ≤名义制 冷消耗功 率的 105% | ≤名义制 冷消耗功 率的 110% |  |
| 4 |  | 热泵制热量 |  |  |  |  | ≥名义制 热量的 100% | ≥名义制 热量的 98% | ≥名义制 热量的 95% |  |
| 5 |  | 热泵制热消耗功率 |  |  |  |  | ≤名义热 泵制热消 耗功率的 100% | ≤名义热泵 制热消耗 的 105% | ≤名义热泵 制热消耗 的 110% |  |
| 6 |  | 性能系数 | 综合部分负荷性能 系数（IPLV） |  |  | GB 19577 | 明示值和 实测值均 满足等级 1 级要求 且实测值≥ 标称值的 95%，性能 系数 （IPLV）不 低于 GB 19577 规 定的限定 值 | 明示值和 实测值均 满足等级 2 级要求 且实测值≥ 标称值的 95%，性能 系数 （IPLV）不 低于 GB 19577 规 定的限定 值 | 明示值和 实测值均 满足等级 3 级要求 且实测值≥ 标称值的 95%，性能 系数 （IPLV）不 低于 GB 19577 规 定的限定 值 | GB 19577 标 准中 4.2 条 |
|  |  |  | 性能系数（CSPF） |  |  |  | 明示值和 实测值均 满足等级 1 级要求 且实测值≥ 标称值的 95%，综合 部分负荷 性能系数 （CSPF） 不低于 GB 19577 规 定的限定 值 | 明示值和 实测值均 满足等级 2 级要求 且实测值≥ 标称值的 95%，综合 部分负荷 性能系数 （CSPF） 不低于 GB 19577 规 定的限定 值 | 明示值和 实测值均 满足等级 3 级要求 且实测值≥ 标称值的 95%，综合 部分负荷 性能系数 （CSPF） 不低于 GB 19577 规 定的限定 值 |  |
|  |  |  | ACOP |  |  |  | 明示值和 实测值均 满足等级 1 级要求 且实测值≥ 标称值的 95%，综合 部分负荷 性能系数 （ACOP） 不低于 GB 19577 规 定的限定 值 | 明示值和 实测值均 满足等级 2 级要求 且实测值≥ 标称值的 95%，综合 部分负荷 性能系数 （ACOP） 不低于 GB 19577 规 定的限定 值 | 明示值和 实测值均 满足等级 3 级要求 且实测值≥ 标称值的 95%，综合 部分负荷 性能系数 （ACOP） 不低于 GB 19577 规 定的限定 值 |  |
| 7 | 创新性 指标 | 单位功能 二氧化碳 排放当量 E0（单位： kg CO2 e/ （kW·a） | 风 冷 式 | 单 冷 型 | 户用 及类 似用 途 | 附录 A 附录 B 附录 C | E0 ≤210 | 210＜E0 ≤ 220 | 220＜E0 ≤ 230 | — |
|  |  |  |  |  | 工业 或商 业及 类似 用途 |  | E0 ≤230 | 230＜E0 ≤ 240 | 240＜E0 ≤ 250 | — |
|  |  |  |  | 热 泵 型 | 户用 及类 似用 途 |  | E0 ≤140 | 140＜E0 ≤ 150 | 150＜E0 ≤ 160 | — |
|  |  |  |  |  | 工业 或商 业及 类似 用途 |  | E0 ≤150 | 150＜E0 ≤ 160 | 160＜E0 ≤ 170 |  |
|  |  |  | 水冷式 |  |  |  | E0 ≤65 | 65＜E0 ≤ 70 | 70＜E0 ≤ 75 | — |
|  |  | 智能管控 | 实时显示设备健康状态 |  |  |  | 至少满足 3项 | 至少满足 4项 | 至少满足 2项 |  |
|  |  |  | 具有实时报警与历史报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具有负荷预测功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具有主动寻优控制 |  |  |  |  |  |  |  |

5    评价方法

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2 。达到三级要求及以上的企业 标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入冷水机组产品企业标准排行榜。达到一级要求的企业 标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入冷水机组产品的企 业标准“领跑者 ”候选名单。

表2  指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时 满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标先进水平要求 |
| 二级应同时 满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | — |
| 三级应同时 满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

附录 A   （规范性）

单位功能二氧化碳排放当量检验方法和指标计算方法

A.1 设计使用寿命  design service life

N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。 注：单位为年（a）。

A.2 二氧化碳当量  carbon dioxide equivalent

CO2 e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。 注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值。 	[GB/T 32150—2015 ，定义 3. 16]

A.3 制冷季节耗电量  cooling seasonal total energy

CSTE

在制冷季节中，机组制冷运行时所消耗的电量总和。 注：单位为千瓦时（kW ·h）。

A.4 制热季节耗电量  heating seasonal total energy

HSTE

在制热季节中，机组制热运行时所消耗的电量总和。 注：单位为千瓦时（kW ·h）。

A.5 生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle

E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

A.6 生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle

E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

A.7 生命周期碳排放当量  carbon emission of life cycle

ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

A.8 臭氧消耗潜值  oxygen deprivation potential

ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯一氟甲烷（R11）在大 气中引起的臭氧总量变化量的比值。

A.9 全球变暖潜值  global warming potential

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

GWP

3.1 一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP 被定义为在 固定时间范围内 1kg 物质与 1kg CO2  的脉冲排放引起的时间累积（如：100 年）的辐射力的比率。

A.10 清洁能源利用率  clean energy utilization

ks

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分 数表示。

注 1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注 2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等。

A.2 检验方法和指标计算方法

A.2.1 生命周期能耗碳排放

机组的生命周期能耗碳排放按公式（1）计算：

E1  = (CSTE + HSTE ∙ 1 − kS) ∙ ke  ∙ N   … … … … … … … … … … …（A. 1）

式中：

E1       ——  机组生命周期能耗碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）；

CSTE    ——    制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单热型机组，CSTE = 0；

HSTE    ——    制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单冷型机组，HSTE = 0；

kS       ——  清洁能源利用率，用百分数表示；

ke       ——    单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg CO2 e/（kW·h）]， 取ke  = 0.6 ，或按国家统计部门公布的年度最新数据；

N    ——     机组的设计使用寿命，单位为年（a），离心式冷水机组取 20a，其它统一为 15 a。

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据（铭 牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

A.2.2 生命周期制冷剂耗量碳排放

机组的生命周期制冷剂耗量碳排放按公式（2）计算：

E2  = mR  × I(1 − αR) + L × N  × GWP   … … … … … … … … … …（A.2）

式中：

E2       ——  生命周期制冷剂耗量碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）；

mR      ——    制冷剂的充注量，单位为千克（kg）；

αR      ——    制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），蒸气压缩循环冷水（热泵）机组

的αR 取 15%；

L    ——    制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为 0.2%；

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

GWP    ——    制冷剂的全球变暖潜值。

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组季节耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采用实 际充注量。

A.2.3 生命周期碳排放

机组的生命周期碳排放按公式（3）计算：

ELC  = E1  + E2     … … … … … … … … … … … … … … …（A.3）

式中：

ELC      ——    生命周期碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

A.2.4 单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量按公式（4）计算：

… … … … … … … … … … … … … …

式中：

E0         —   单位功能二氧化碳排放当量 ，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[ kg CO2 e/

（kW·a）]；

QC             —  机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW），对于单热型机组，QC   = 0；

QH             —  机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW），对于单冷型机组，QH   = 0。

T/CRAAS 1104—202x

T/CECA-G 0132—202x

T/CSTE 0159—202x

附录 B   （规范性）

水冷式冷水机组季节耗电量的测试方法

## B.1  一般要求

相关试验条件应符合 GB/T 18430.1、GB/T 18430.2 的规定。

## B.2  季节耗电量的计算方法

B.2.1  水冷式冷水机组的制冷季节耗电量按公式（A. 1）计算：

CSTE =   … … … … … … … … … …

式中：

CSTE——制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h）；

QC——机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW）；

Ac——100%负荷时的制冷性能系数，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）； Bc——75%负荷时的制冷性能系数，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）；  Cc——50%负荷时的制冷性能系数，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）；  Dc——25%负荷时的制冷性能系数，单位为千瓦每千瓦（kW/kW）；

## B.3  水冷式冷水机组季节耗电量的试验方法

B.3.1  试验工况

水冷式冷水机组的试验工况按表B. 1的规定。

表 B.1  水冷式冷水机组部分负荷工况

| 名称 |  |  | 部分负荷工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组部位 | 名称 | 单位 |  |
| 蒸发器 | 100%负荷出水温度 | ℃ | 7.0 |
|  | 部分负荷出水温度 | ℃ | 7.0 |
|  | 单位制冷量水流量 | m3/(h•kW) | 0.172 |
| 冷凝器 （水冷式） | 100%负荷进水温度 | ℃ | 30.0 |
|  | 75%负荷进水温度 | ℃ | 26.3 |
|  | 50%负荷进水温度 | ℃ | 22.7 |
|  | 25%负荷进水温度 | ℃ | 19.0 |

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

|  | 0~25%负荷进水温度 | ℃ | 19.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位制冷量水流量 | m3/(h•kW) | 0.215 |
| 测试时，其它部分负荷下冷凝器侧的进水温度应按100%和25%负荷点的温度通过线性插值获得，计算结果保 留1位小数。即：水冷式冷凝器进水温度=14.67×负荷百分数+15.33。 |  |  |  |

## B.3.2  部分负荷制冷性能系数试验方法

B.3.2.1  100%负荷时的性能系数

按表B. 1规定的试验工况测试机组在100%负荷下的制冷量和对应的总输入功率，从而得到100%负 荷下的性能系数，其中实测制冷量应满足以下要求：

a） 对于连续卸载或部分负荷连续卸载的机组，实测制冷量应不小于明示值的95%且不大于明示值 的105%；

b） 对于非连续卸载的机组，实测制冷量应不小于明示值的95%。

B.3.2.2  75%、50%、25%负荷时的性能系数

B.3.2.2.1  可以完全卸载的（能达到 25%或以下）

对于可精确卸载到75% 、50%和25%的机组（允许±2%的偏差） ，按表B. 1的试验工况分别测试机 组在各负荷点下的制冷量和对应的总输入功率，从而得到相应的性能系数。

对于不能精确卸载到75% 、50%和25%的机组，应在各点两侧可达到的最临近的部分负荷点进行测 试，再通过线性内插法（不应采用外插法）获得75% 、50%和25%负荷点的性能系数。

此时，应根据实际运行的负荷百分比，按表B. 1的规定调整相关的工况参数。

B.3.2.2.2  不能完全卸载的（到不了 25%）

能够通过B.3.2.2. 1中所述的方法获得性能系数的50%和75%负荷点，按B.3.2.2. 1处理，卸载不到的 75%或50% 、25%负荷点，按下述的衰减系数法通过计算获得：

a） 机组按最小容量负荷点运行，试验工况按需要求的负荷百分比（75%或50% 、25%）参照表B. 1 进行设置，分别进行试验；

b） 通过试验测得不同工况下最小容量负荷所对应的制冷量和总输入功率；

c） 依据公式（A.4）~（A.6）计算75%或50% 、25%负荷点下的性能系数。

COPC   = …………………………………………

CD  = (- 0. 13● LF)+1.13…………………………………（B.3）

……………………………………

式中：

Qm——对应最小容量负荷点的实测制冷量，单位为千瓦（kW）；

Pm——对应最小容量负荷点的实测总输入功率，单位为千瓦（kW）；

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

CD——衰减系数（因机组无法达到规定的最小负荷， 由压缩机循环启停所带来的性能衰减）； LF——负荷系数；

LD——目标负荷点的负荷百分数；

QFL——100%负荷点的制冷量明示值，单位为千瓦（kW）。

B.3.2.3  主辅偏差要求

制冷量按 GB/T 10870 的规定进行测试和计算，主要试验采用液体载冷剂法，校核试验采用机组热 平衡法。两组试验结果间的允许偏差应不大于按公式（A.7）的计算值：

试验结果允许偏差% = 10.5 − (0.07 × FL) +

833.3

DTFL×FL

…………………

（B.5）

式中：

DTFL——满负荷蒸发器进出水温差，单位为摄氏度 (℃) ; FL——负荷百分数。

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

附录 C   （规范性）

空气源冷水(热泵)机组季节耗电量的测试方法

## C.1  制冷季节性能系数的试验和计算

### C.1.1  房间冷负荷与冷负荷率线

机组制冷工况下房间冷负荷根据名义制冷量的明示值由式(C. 1)进行计算，房间冷负荷率曲线见图

C. 1 、C.2。

Lc   (tj ) = φfulc (35) ×                                              (C. 1)

0c

式中：

Lc(tj)——温度(tj)时的房间冷负荷，单位为瓦(W)；

φfulc(35)——机组的名义制冷量明示值，单位为瓦(W)。

t0c——使用建筑的制冷 0 负荷点，单位为摄氏度(℃)，对于户用及类似用途机组(名义制冷量≤50kW) 为 24℃ , 对于工业或商业用及类似用途机组(名义制冷量＞50kW)为21℃。

图 C.1  冷负荷率(名义制冷≤50kW)

图 C.2  冷负荷率(名义制冷＞50kW)

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

### C.1.2  工况条件及各温度发生时间

制冷季节性能系数的试验工况条件见表C. 1，制冷季节需要制冷的各温度的发生时间见表C.2~表C.3。 表 C. 1    制冷季节需要制冷的工况条件

| 名义制冷量 | 负荷率 | 测试点 | 热源侧 |  | 使用侧状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 干球温度℃ | 湿球温度℃ | 出水温度 (℃) /水流量（m³/h） |
| ≤50kW | 173% | Aa | 43 | - | 7/—b |
|  | 100% | B | 35 | - | 7/—b |
|  | 45% | C | 29 | - | 11/—b |
| >50kW | 157% | Aa | 43 | - | 7/—b |
|  | 100% | B | 35 |  | 7/—b |
|  | 57% | C | 29 |  | 11/—b |
|  | 29% | Da | 25 | - | 13/—b |
| a 选测点。 b 按照名义工况下的名义制冷量进行换算。 |  |  |  |  |  |

表 C.2 制冷季节需要制冷的各温度的发生时间（名义制冷量≤50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 338 | 9 | 33 | 51 |
| 2 | 26 | 550 | 10 | 34 | 37 |
| 3 | 27 | 579 | 11 | 35 | 4 |
| 4 | 28 | 433 | 12 | 36 | 1 |
| 5 | 29 | 264 | 13 | 37 | 0 |
| 6 | 30 | 122 | 14 | 38 | 0 |
| 7 | 31 | 136 | 15 | 39 | 0 |
| 8 | 32 | 71 | 合计 |  | 2586 |

表 C.3 制冷季节需要制冷的各温度的发生时间（名义制冷量＞50kW）

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 89 | 10 | 31 | 196 |
| 2 | 23 | 104 | 11 | 32 | 124 |
| 3 | 24 | 140 | 12 | 33 | 91 |
| 4 | 25 | 183 | 13 | 34 | 54 |
| 5 | 26 | 285 | 14 | 35 | 9 |
| 6 | 27 | 303 | 15 | 36 | 6 |

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

| 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 28 | 295 | 16 | 37 | 2 |
| 8 | 29 | 294 | 17 | 39 | 0 |
| 9 | 30 | 180 | 合计 |  | 2355 |

### C.1.3 试验和计算方法

C 1.3.1 CSTE试验方法

在额定电压下，按 GB/T 10870-2014 的方法，分别进行各个工况点试验：

a)  对于户用及类似用途型机组在以下工况点进行测试（参照表 C. 1 及图 C. 1）：

1)    A 工况试验：在额定电压下，在表 C. 1 规定的 A 工况下，定频/定速机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功 率。

2)    B 工况试验：在额定电压下，在表 C. 1 规定的 B 工况下，定频/定容机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功 率。

3)    C 工况试验：在额定电压下，在表 C. 1 规定的 C 工况下，定频/定容机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制冷量=名义制冷量×部 分负载率×（100±10）% ，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

b)  对于工业或商业用及类似用途型机组在以下工况点进行测试（参照表 C. 1 及图 C.2）：

1)    A 工况试验：在额定电压下，在表 C. 1 规定的 A 工况下，定频/定速机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功 率。

2)    B 工况试验：在额定电压下，在表 C. 1 规定的 B 工况下，定频/定容机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制冷量和制冷消耗功 率。

3)    C 工况试验：在额定电压下，在表 C. 1 规定的 C 工况下，定频/定容机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制冷量=名义制冷量×部 分负载率×（100±10）% ，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

4)    D 工况试验：在额定电压下，在表 C. 1 规定的 D 工况下，定频/定容机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制冷量=名义制冷量×部 分负载率×（100±10）% ，测定机组的制冷量和制冷消耗功率。

由第三方检测机构进行高温制冷量、制冷量、中间制冷量、低负荷制冷量时，制造商应提供机组各 能力点的设定方法，以确保第三方进行试验。必要时，制造商人员需在现场进行配合。

#### C.1.3.2 CSTE计算方法

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

制冷季节耗电量CSTE按式（C.2）计算：

CSTE =                                               （C.2）

式中：

Qc(tj)——机组在温度tj下的部分负荷制冷量，Qc(tj)=Lc(tj) ，单位为瓦(W)； nj——制冷季节中制冷的各温度tj下工作时间，单位为瓦(h)；

Lc(tj)——温度tj 时的房间冷负荷，单位为瓦(W)，见式(A.1)； COPbin(tj)通过测试和计算获得。

名义制冷量≤50kW 型，计算示例如下：

a) 43℃（A点）至35℃（B点）间

1)     若对A点进行测试：

2)     若不对A点进行测试：

,    tB  ≤ tj  ≤ tA

b) 35℃（B点）至29℃（C点）间

c) 29℃（C点） 以下

COPbin (tj ) = COPbin (tC )- 0.0289× COPbin (tC )× (tj  - tC ),    tj  < tC

在B、C工况试验中，若热泵机组的制冷量超过要求负荷的110%时，则与要求负荷相对应的COPbin(tj) 通过式（C.3）进行计算：

（C.3）

式中：

COPDC——B 、C工况及规定的负荷率下连续制冷运行时测得的制冷性能系数； CD——衰减系数，通过测试获得，或按公式（C.4）进行计算；

CD  = (-0. 13.LF) +1.13                                                        （C.4）

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

（C.5）

式中：

LF——负荷系数，等于相同温度条件下冷负荷与机组实测制冷量之比，当实测制冷量低于冷负荷

时，LF= 1；

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制冷量明示值，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制冷量(实测值) ，单位为瓦（W）。 名义制冷量＞50kW 型，计算示例如下：

a) 43℃（A点）至35℃（B点）间：

1)     若对A点进行测试：

2)     若不对A点进行测试：

b) 35℃（B点）至29℃（C点）间：

c) 29℃（C点） 以下：

1)     若对D点进行测试：

2)     若不对D点进行测试：

COPbin (tj ) = COPbin (tC )- 0.0289× COPbin (tC )× (tj  - tC ),    tj  < tC

在 B 、C 、D 工况试验中，若热泵机组的制冷量超过要求负荷的 110%时，则与要求负荷相对应的 COPbin(tj)通过式（C.6）进行计算：

（C.6）

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

式中：

COPDC——B 、C 、D 工况及规定的负荷率下连续制冷运行时测得的制冷性能系数； CD——衰减系数，通过测试获得，或按公式（C.7）进行计算；

CD  = (-0. 13.LF) +1.13                                                        （C.7）

（C.8）

式中：

LF——负荷系数，等于相同温度条件下冷负荷与机组实测制冷量之比，当实测制冷量低于冷负 荷时，LF= 1；

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制冷量明示值，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制冷量（实测值），单位为瓦（W）。

## C.2 制热季节耗电量的试验和计算

### C.2.1 热负荷与热负荷率线

制热工况下房间热负荷根据计算名义制热量分别由式（C.9）进行计算，房间热负荷率曲线见图C.3、

C.4。

=φfulh                                                                  (C.9)

式中：Lh(tj)——温度(tj)时的房间热负荷，单位为瓦(W)； φfulh(tfulh)——机组的计算名义制热量，单位为瓦(W)； tfulh——机组的热源侧名义工况，单位为摄氏度(℃)；

t0h——使用建筑的制热0负荷点，单位为摄氏度(℃)。对于户用及类似用途机组(名义制冷量≤50kW) 为15℃ , 对于工业或商业用及类似用途机组(名义制冷量＞50kW)为13℃。

其中，机组的计算名义制热量应满足（C. 10）式，名义热冷比HCRn=0.6：

φfulh (tfulh )=φfulc (35)×HCRn                                                                     (C. 10)

式中：φfulc(35)——机组的名义制冷量明示值，单位为瓦(W)；

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

图 C.3 热负荷率（名义制冷量≤50kW）

图 C.4 热负荷率（名义制冷量＞50kW）

### C.2.2工况条件及各温度发生时间

机组制热季节性能系数的试验工况条件见表C.4 ，机组的制热季节需要制热的各温度的发生时间见 表C.5~表C.6。

表 C.4  制热季节需要制热的工况条件

| 负荷率 |  | 测试点 | 热源侧 |  | 使用侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义制冷量 ≤50kW | 名义制冷量 >50kW |  | 干球温度 ℃ | 湿球温度 ℃ | 出水温度 (℃) /水流量 （m³/h） |
| 163% | 183% | A | 2 | 1 | 41/—a |
| 100% | 100% | B | 7 | 6 | 41/—a |
| 50% | 33% | C | 11 | 9 | 39/—a |
| a 同名义制冷工况下的水流量。 |  |  |  |  |  |

表 C.5 制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制冷量≤50kW）

| 温度区间j | 室外温度 t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度 t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 47 |
| 2 | 3 | 0 | 10 | 11 | 73 |
| 3 | 4 | 0 | 11 | 12 | 102 |

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

| 温度区间j | 室外温度 t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度 t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 105 |
| 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 132 |
| 6 | 7 | 42 | 14 | 15 | 0 |
| 7 | 8 | 43 |  |  |  |
| 8 | 9 | 61 | 总计 |  | 617 |

表 C.6 制热季节需要制热的各温度的发生时间（名义制冷量＞50kW）

| 温度区间j | 室外温度 t/℃ | 小时数/h | 温度区间j | 室外温度 t/℃ | 小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 37 |
| 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 23 |
| 3 | 4 | 0 | 10 | 11 | 49 |
| 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 64 |
| 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 0 |
| 6 | 7 | 41 |  |  |  |
| 7 | 8 | 31 | 总计 |  | 257 |

### C.3.3 试验和计算方法

#### C.3.3.1 HSTE试验方法

制热季节性能系数的测试工况下制热量和制热消耗功率按照 GB/T 10870 的规定，主要试验采用液 体载冷剂法进行试验测定和计算。

1)    A 工况试验：在额定电源条件下，在表 C.4 规定的A 工况下，定频/定速机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，测定机组的制热量和制热消耗功率。

2)    B 工况试验：在额定电源条件下，在表 C.4 规定的 B 工况下，定频/定速机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率调至设计频率或容量，测定机组的热泵制热量和热泵制热 消耗功率。

3)    C 工况试验：在额定电源条件下，在表 C.4 规定的 C 工况下，定频/定速机组在工频下运行， 变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值，使机组的制热量=计算名义制热量×部 分负载率×（100±10）% ，测定机组的制热量和制热消耗功率。

由第三方检测机构进行进行低温制热量、制热量、中间制热量、低负荷制热量时，制造商应提供机 组各能力点的设定方法，以确保第三方进行实验。必要时，制造商人员需在现场进行配合。

#### C.3.3.2 HSTE计算方法

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

HSTE =                                           (C. 11)

式中：Lh(tj)——机组在温度tj下的房间热负荷，单位为瓦(W)； nj——制热季节中制热的温度tj下工作时间；

COPbin(tj)——各工作温度下的COP ，通过测试和计算获得，单位为瓦每瓦(W/W)

PRH(tj)—机组在温度tj 时加入电加热装置的耗电功率，当Lh(tj)＞φh(tj)时，如果机组制热量不足，则 需要补充其电加热，当Lh(tj)≤φh(tj)时，式(A. 11)中PRH(tj)=0。

(C. 12)

式中：Lh(tj)——温度（ tj ）时的房间热负荷，单位为瓦（W）；   φful(tj)——温度（tj ）时的机组实测制热量，单位为瓦（W）；

##### 计算示例如下：

COPbin (tA ) +                                 × (tj   - tA ),     tA   < tj   ≤ tB                                     tB  - tA

COPbin  (tB ) - COPbin (tA )

COPbin (tC ) +  COPbin (tC ) - COPbin (tB ) × (tj  - tC ),             tj   > tC

tC  - tB

在 A 、C 工况试验中，若机组制热量超过要求负荷的 110%时，则与要求负荷相对应的 COPbin(tj)通 过式 A.13 进行计算。

（C. 13）

CD  = (-0. 13.LF) +1.13                                                         （C. 14）

（C. 15）

式中：

COPDC——制热 A 、C 工况及规定的负荷率下连续制热运行时测得的 COP ，单位为瓦每瓦(W/W)； CD——衰减系数，由于机组无法达到最小负荷，压缩机循环开停机带来的衰减；

LF——制热A 、C工况下的负荷系数，等于相同温度条件下热负荷与机组实测制热量之比，当实 测制热量低于热负荷时，LF= 1；

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

LD——需要计算的负荷点；

QFL——名义制热量，单位为瓦（W）；

QPL——部分负荷制热量（实测值），单位为瓦（W）。

#### C.4 制热/制冷季节各温度发生时间

制冷季节： 日平均气温达到某一温度 tc 连续三天以上的第 3 天开始，到日平均气温达到该温度 tc 连续三天以上的最后一天向前数的第 3 次为止。

制热季节：统计 5 日平均滑动平均温度中第一个数值小于或等于 th 的日期作为采暖期开始日；最后 一个数值小于或等于 th 的日期之后第 4 日作为采暖期结束日。

表 C.7 tc、th温度取值

| 容量 | 名义制冷量≤50kW | 名义制冷量＞50kW |
| --- | --- | --- |
| 确定制冷季节的室外温度 tc (℃) | 25 | 20 |
| 确定制热季节的室外温度 th (℃) | 12 | 10 |

## C.5 测试试验工况偏差

测试时的试验工况偏差应满足表 C.8 的要求。

表 C.8  测试试验工况偏差（平均变动幅度）

| 项目 |  |  | 使用侧 |  | 热源侧（或放热侧） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水流量/ m3/（h·kW） | 出口水温/ ℃ | 干球温度/ ℃ | 湿球温度/ ℃ |
| 空气源冷水 (热泵)机组 | 制冷(CSTE) | A | ±5% | ±0.3 | ±0.3 | - |
|  |  | B |  |  | ±0.3 | - |
|  |  | C |  |  | ±0.3 | - |
|  | 制热(HSTE) | A |  |  | ±0.5 | ±0.5 |
|  |  | B |  |  | ±0.3 | ±0.2 |
|  |  | C |  |  | ±0.3 | ±0.2 |

T/CRAAS 1104—202x T/CECA-G 0132—202x T/CSTE 0159—202x

附录 D  (规范性)

基础指标中性能指标的具体指标要求

D.1 指标内容

冷水机组的性能指标的具体指标见表D.1。

D.2 指标要求

性能指标的各具体指标应依据GB/T 18430进行检测，其检测结果应符合GB/T 18430中相应条款的要 求。

表D.1 性能指标

| 序号 | 评价指标 |
| --- | --- |
| 1 | 制冷量 |
| 2 | 制冷消耗总电功率 |
| 3 | 性能系数 COP |
| 4 | 综合部分负荷性能系数 IPLV*、 |
| 5 | 热泵制热量* |
| 6 | 热泵制热消耗* |
| 7 | 水侧压力损失 |
| 8 | 噪声 |
| 9 | 气密性试验 |
| 10 | 运转 |
| 11 | 振动 |
| 12 | 最大负荷工况 |

中国制冷空调工业协会标准

《质量分级及“领跑者”评价要求 冷水机组》编制说明

1  工作简况

1.1 任务来源

冷水机组是一种用于制取低温冷冻水的制冷设备，属于中央空调系统的核心部件之一。其工作原理基于蒸气压缩式或吸收式制冷循环，通过制冷剂的相变过程将热量从低温侧（冷冻水）转移到高温侧（冷却水或空气），从而持续提供冷却能力。随着城市化进程加速、数据中心和商业建筑需求激增，冷水机组作为广泛应用于商业、工业等领域的重要制冷设备，其能效水平直接影响着能源消耗和碳排放。

由于T/CRAAS 1104—2021《质量分级及“领跑者”评价要求冷水机组》（2021年10月18日发布，2021年10月20日实施）标准中引用的标准GB/T 18430.1-2007、GB 19577-2015已经换版了，有些参数判定要求需和新换版标准保持一致，创新指标需要进行更改更加顺应市场的需求，所以需要修订该领跑者标准。随着企业设计、生产和制造水平的提高，产品的性能和功能向着更优越的方向发展。

该标准的立项制定将通过开展冷水机组产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

1.2 参编单位

Xx

1.3 主要工作过程

2025年1月，由于产品标准更新，以及对国内外相关产品的现状及发展情况进行了全面调研，广泛搜集和检索国内外相关产品的技术资料，进行了充分的研究分析、资料查证工作。

2025年2月，完成项目建议书编写。

2025年3月，完成立项。

2025年5月，标准编制组完成标准征求意见稿编写，将标准征求意见稿和编制说明提交到中国制冷空调工业协会。

2  本规范制定原则

（1）原则性：本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

（2）适应性：从用户的实际需求出发，提供了用户选用产品的评判性依据，可以引导行业继续进行技术革新，推进产品的迭代升级，可推动整个空调行业的健康发展。

（3）先进性：反映最新科研发展趋势，规定了冷水机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分，有助于推动空调节能，助力国家“双碳”政策落地。

3  主要内容说明

本标准规定了冷水机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

1）范围

主要阐明制订本标准适用范围。

2）规范性引用文件

给出本规范条文中提及的相关标准名称与编号。

3）术语与定义

给出与本规范内容相关的术语与定义。

4）评价指标体系

给出冷水机组领跑者的基本要求、评价指标分类和评价指标体系框架。

5）评价方法

给出冷水机组领跑者测试结果的评价方法等。

7）附录

给出基础指标中性能指标的具体指标要求、单位功能二氧化碳排放当量评价方法。

4  与国际或国外标准水平对比情况

国外情况：目前国外冷水机组的相关标准各有侧重点，比如美国有AHRI认证，AHRI550/590 《2023 Standard for Performance Rating of Water-chilling and Heat Pump Water-heating Packages Using the Vapor Compression Cycle》标准对冷水机组等设备的能力和能效有明确要求和认证标准。

国内情况：国标GB/T 18430.1—2024的更新，增加了工艺型冷水机组，提高能效考核标准，增加“CSPF”的考核指标。作为原有的《质量分级及“领跑者”评价要求 冷水机组》分级标准显然是不能适应产品标准的更新的，为了跟上产品标准更新的步伐，对原有的分级标准进行修订，使评价体系更加完善。

5 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范在编制中遵循现行法律、法规和强制性国家标准，不存在相互冲突条款。

6  规范性引用文件

GB/T 10870-2014    蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法

GB/T 18430. 1  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵） 机组

GB/T 18430.2  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB 19577    冷水机组能效限定值及能效等级 GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB 25131    蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JB/T 7249    制冷设备术语

《质量分级及“领跑者”评价要求 冷水机组》编制组

2025年4月

___________________________________