ICS 97.130.20

CCS Q 76

团   体   标   准

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x

代替 T/CRAAS 1105—2021 T/CECA-G 0133—2021

# 质量分级及“领跑者”评价要求

# 水（地）源热泵机组

Assessment requirements for quality grading and

forerunner - Water-source (ground-source) heat pumps

（征求意见稿）

202X-0X-0X 发布                                 202X-0X-0X  实施

发布

中 国 制 冷 空 调 工 业 协 会 中   国   节   能   协   会 中  国  技  术  经  济  学  会

T/CRAAS 1105—202x T/CECA-G 0133—202x T/CSTE 0160—202x

前   言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 T/CAQP 015—2020 T/ESF 0001—2020《“领跑者 ”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替T/CECA-G 0133—2021《“领跑者 ”标准评价要求  水（地）源热泵机组》。与T/CECA-G 0133—2021相比主要技术内容变化如下：

—创新性指标增加了“单位功能二氧化碳排放当量 ”；

—增加了“单位功能二氧化碳排放当量 ”的试验方法；

—修改了核心指标的指标分级水平。

本文件由中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会、企业标准“领跑者 ”工作委员会提出。

本文件由中国制冷空调工业协会、中国节能协会、中国技术经济学会归口。

本文件主要起草单位（排名不分先后）：xx。

本文件参加起草单位：xx

本文件主要起草人：xx。

本文件参加起草人：xx。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——T/CECA-G 0047—2020，T/CECA-G 0133—2021；

——本次为第二次修订。

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x T/CSTE 0160—202x

质量分级及“领跑者”评价要求  水（地）源热泵机组

## 1  范围

本文件规定了水（地）源热泵机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于电动机械压缩式制冷系统，以循环流动于地埋管中的水或水井、湖泊、河流、海洋中的水或生活污水及工业废水或共用管路中的水为冷（热）源的水（地）源热泵机组质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。

GB 2894-2008    安全标志及其使用导则

GB/T 9237  制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 13306 GB/T 19001 GB/T 19409 GB/T 24001

标牌

质量管理体系 要求  水（地）源热泵机组

环境管理体系 要求及使用指南

GB 25131  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求  GB 30721  水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级 GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南  JB/T 7249    制冷设备术语

3  术语定义

GB 30721 、GB 25131 、GB/T 19409 和 JB/T 7249 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单位功能二氧化碳排放当量 carbon dioxide emission equivalent per unit function E0

全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度的量化指标。

注 1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2e/（kW·a）]； 注 2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热能力。

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x

T/CSTE 0160—202x 3.2

宽工况大冷量稳定运行 Stable operation of large cooling capacity under wide working condition 机组在最大负荷制冷工况下能够保持不少于 2h  稳定运行，且在最大负荷制冷工况下实测  制冷量与名义制冷量比值大于 1.25。

3.3

智能管控 Intelligent management and control 对机组的有效控制，保证设备运行效率和能源消耗的最低化。为了确保机组的高效稳定运行，建立的有效的监测系统。

## 4  评价指标体系

4.1 基本要求

4. 1. 1  产品应符合明示执行标准及强制性国家标准的要求；

4. 1.2  近三年企业无较大环境、安全、质量事故；

4. 1.3  企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

4. 1.4  企业应根据 GB/T 19001 、GB/T 24001 、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全 管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立其他相关领域管理体系；

4. 1.5  产品应为量产产品。

4.2  评价指标分类

4.2. 1  水（地）源热泵机组质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2  水（地）源热泵机组“领跑者 ”标准评价的基础指标包括 GB/T 19409 、GB 25131 涉及的相关要 求。

4.2.3  水（地）源热泵机组“领跑者 ”标准评价的核心指标包括全年综合性能系数（ACOP）、制冷量、 制冷消耗功率、热泵制热量、热泵制热消耗功率。

4.2.4 水（地）源热泵机组“领跑者 ”标准评价的创新指标包括：宽工况大冷量、单位功能二氧化碳排 放当量。鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.2.5  核心指标和创新指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准 排行榜中 5 星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4 星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜 中 3 星级水平。

4.3  评价指标体系框架

水（地）源热泵机组产品“领跑者 ”标准评价指标体系框架见表 1。

表1 评价指标体系框架

| 序 号 | 指标类 型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/ 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指 标 | 安全要求 | GB 25131 | 符合标准要求 |  |  | GB 25131-2010 |

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x

T/CSTE 0160—202x

|  |  | 性能要求 |  |  | GB/T 19409 |  |  |  | GB/T 19409-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 核心指 标 | 全年综合性能 系数 |  |  | GB 30721 GB/T 19409 | 明示值和实 测值均满足 GB 30721 中 等级 1 级要 求且实测值 ≥明示值的 95% | 明示值和实 测值均满足 GB 30721 中 等级 2 级要 求且实测值 ≥明示值的 95% | 明示值和实 测值均满足 GB 30721 中 等级 3 级要 求且实测值 ≥明示值的 95% | GB 30721-2014 标准中 4.2 条 |
|  |  | 制冷量* |  |  | GB/T 19409 | ≥名义制冷 量的 100% | ≥名义制冷 量的 98% | ≥名义制冷 量的 95% | — |
|  |  | 制冷消耗功率 * |  |  |  | ≤名义制冷 消耗功率的 100% | ≤名义制冷 消耗功率的 105% | ≤名义制冷 消耗功率的 110% | — |
|  |  | 热泵制热量* |  |  |  | ≥名义制热 量的 100% | ≥名义制热 量的 98% | ≥名义制热 量的 95% | — |
|  |  | 热泵制热消耗 功率* |  |  |  | ≤名义热泵 制热消耗功 率的 100% | ≤名义热泵 制热消耗的 105% | ≤名义热泵 制热消耗的 110% | — |
| 3 | 创新指 标 | 单 位 功 能 二 氧 化 碳 排 放 当 量 a | 地 埋 管 式 | 单热 型 | 附录 B | ≤115kg CO2 eq./（kW ·a） |  |  | — |
|  |  |  |  | 热泵 型 |  | ≤105kg CO2 eq./（kW ·a） |  |  | — |
|  |  |  | 地 表 水 式 | 单热 型 |  | ≤115kg CO2 eq./（kW ·a） |  |  | — |
|  |  |  |  | 热泵 型 |  | ≤105kg CO2 eq./（kW ·a） |  |  | — |
|  |  | 宽工况大冷 量稳定运行 |  |  | GB/T 19409 | 稳定运行 4h ，且最大 负 荷工况制冷 量与名义制 冷量的比值 大于 1.40 | 稳定运行 3h ，且最大 负 荷工况制冷 量与名义制 冷量的比值 大于 1.30 | 稳定运行 2h ，且最大 负 荷工况制冷 量与名义制 冷量的比值 大于 1.20 | — |
|  |  | 智能管控 |  |  | 实时显示设备健康状态 | 至少满足 2项 | 至少满足 3项 | 至少满足 4项 | — |
|  |  |  |  |  | 具有实时报警与历史报警功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 具有负荷预测功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 具有主动寻优控制 |  |  |  |  |
| a—适用于冷热水型 *—标*的检验项目在适用时检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5  评价方法

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x T/CSTE 0160—202x

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业  标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入水（地）源热泵机组产品企业标准排行榜。达到一级  要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入水（地） 源热泵机组产品的企业标准“领跑者 ”候选名单。

表2  指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时 满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 任意一项创新性指 标先进水平要求 |
| 二级应同时满 足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | — |
| 三级应同时满 足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x T/CSTE 0160—202x

附录 A  (规范性)

基础指标中性能指标的具体指标要求

A.1 指标内容

水（地）源热泵机组的性能指标的具体指标见表A.1。

A.2 指标要求

性能指标的各具体指标应依据GB/T 19409进行检测，其检测结果应符合GB/T 19409中相应条款的要 求。

表A.1 性能指标

| 序号 | 评价指标 |
| --- | --- |
| 1 | 制冷量* |
| 2 | 制冷消耗功率* |
| 3 | 制冷能效比 EER（单冷型） |
| 4 | 热泵制热量* |
| 5 | 热泵制热消耗功率* |
| 6 | 制热性能系数 COP（单热型） |
| 7 | 全年综合性能系数 ACOP（热泵型） |
| 8 | 风量（冷热风型机组） |
| 9 | 机外静压（带风管型） |
| 10 | 水系统压力损失 |
| 11 | 噪声 |
| 12 | 制冷系统密封性 |
| 13 | 运转 |
| 14 | 最大运行制冷 |
| 15 | 热泵最大运行制热* |
| 注：标*的检验项目在适用时检测 |  |

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x T/CSTE 0160—202x

附录 B   （规范性）

单位功能二氧化碳排放当量检验方法和指标计算方法

B.1 术语和定义

B.1.1 设计使用寿命  design service life

N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。 注：单位为年（a）。

B.1.2 二氧化碳当量  carbon dioxide equivalent

CO2 e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。 注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

[GB/T 32150—2015 ，定义 3. 16] 注：单位为千瓦时（kW ·h）。

B.1.3 生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle

E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

B.1.4 生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle

E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

B.1.5 生命周期碳排放当量  carbon emission of life cycle

ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

B.1.6 臭氧消耗潜值  oxygen deprivation potential

ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯一氟甲烷（R11）在大 气中引起的臭氧总量变化量的比值。

B.1.7 全球变暖潜值  global warming potential

GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP 被定义为在固定 时间范围内 1kg 物质与 1kg CO2  的脉冲排放引起的时间累积（如：100 年）的辐射力的比率。

B.1.8 清洁能源利用率  clean energy utilization ks

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x T/CSTE 0160—202x

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分 数表示。

注 1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注 2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等。

B.2 检验方法和指标计算方法

B.2.1 生命周期能耗碳排放

机组的生命周期能耗碳排放按公式（1）计算：

E1  = (CSTE + HSTE ∙ 1 − kS) ∙ ke  ∙ N   … … … … … … … … … … …（A. 1）

式中：

E1       ——  机组生命周期能耗碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）；

CSTE    ——    制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单热型机组，CSTE = 0；

HSTE    ——    制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单冷型机组，HSTE = 0；

kS       ——  清洁能源利用率，用百分数表示；

ke       ——    单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg CO2 e/（kW·h）]，

取ke  = 0.6 ，或按国家统计部门公布的年度最新数据；

N    ——     机组的设计使用寿命，单位为年（a），离心式冷水机组取 20a，其它统一为 15 a。

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据（铭 牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

B.2.2 生命周期制冷剂耗量碳排放

机组的生命周期制冷剂耗量碳排放按公式（2）计算：

E2  = mR  × [(1 − αR) + L × N] × GWP   … … … … … … … … … …（A.2）

式中：

E2       ——  生命周期制冷剂耗量碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）；

mR      ——    制冷剂的充注量，单位为千克（kg）；

αR      ——    制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），蒸气压缩循环冷水（热泵）机组

的αR 取 15%；

L    ——    制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为 0.2%；

GWP    ——    制冷剂的全球变暖潜值。

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组季节耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采用实 际充注量。

B.2.3 生命周期碳排放

机组的生命周期碳排放按公式（3）计算：

ELC  = E1  + E2     … … … … … … … … … … … … … … …（A.3）

式中：

ELC       ——    生命周期碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x T/CSTE 0160—202x

B.2.4 单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量按公式（4）计算：

… … … … … … … … … … … … … …

式中：

E0                —   单位功能二氧化碳排放当量 ，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[ kg CO2 e/

（kW·a）]；

QC             —  机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW），对于单热型机组，QC   = 0；

QH             —  机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW），对于单冷型机组，QH   = 0。

T/CRAAS 1105—202X T/CECA-G 0133—202x T/CSTE 0160—202x

附录 C   （规范性）

机组季节耗电量的测试方法

C.1 术语和定义

C.1.1 制冷季节耗电量  cooling seasonal total energy

CSTE

在制冷季节中，机组制冷运行时所消耗的电量总和。 注：单位为千瓦时（kW ·h）。

C.1.2 制热季节耗电量  heating seasonal total energy

HSTE

在制热季节中，机组制热运行时所消耗的电量总和。

C.2 季节耗电量的计算方法

C.2.1 水源热泵机组制冷季节耗电量（CSTE）的计算方法：

CSTE = 955×                                                      （C. 1）

式中：CSTE—制冷季节耗电量，单位（kW ·h）；

Qc—机组名义工况实测制冷量，单位（kW）； EER—制冷能效比，单位（kW/kW）；

注：1.制冷季节耗电量（CSTE）计算时空调发生时间采用的是北京、哈尔滨、武汉、南京和广州五个典型城市的 办公建筑制冷总小时数的平均值。

C.2.2 水源热泵机组制热季节耗电量（HSTE）的计算方法：

CSTE = 748×                                                      （C.2）

式中：HSTE—制热季节耗电量，单位（kW ·h）； QH—机组名义工况实测制热量，单位（kW）；

COP—制热性能系数，单位（kW/kW）；

注：1.制热季节耗电量（HSTE）计算时空调发生时间采用的是北京、哈尔滨、武汉、南京和广州五个典型城市的办 公建筑制热总小时数的平均值。

C.2.3 制冷量、能效比、制热量和性能系数的试验方法

名义工况的制冷量、能效比、制热量和性能系数按 GB/T19409-2013《水（地）源热泵机组》 中的试验方法测试。

___________________________________

中国制冷空调工业协会标准

《质量分级及“领跑者”评价要求 水（地）源热泵机组》编制说明

## 1  工作简况

### 1.1 任务来源

### 水（地）源热泵机组是一种以循环流动于地埋管中的水或井水、湖水、河水、海水或生活污水及工业废水或共用管路中的水为冷（热）源，制取冷（热）风或冷（热）水的设备。水（地）源热泵技术属可再生能源的利用技术，利用了地球表面浅层资源作为冷热源，运行稳定可靠、节能，在国内已得到了大范围的使用和生产，这么大体量的产品，会引发一系列的健康舒适、安全和环保等问题，提高水源热泵的能效、降低环境污染、提高安全性以及如何提高空调的舒适度是空调行业关注的重点。

### 目前，空调执行的产品标准为GB/T 19409-2013《水（地）源热泵机组》，能效执行标准分别为GB 30721-2014《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》。这两个标准均经过数年的实践与操作，大部分企业能满足其要求。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对水（地）源热泵机组的健康舒适、安全和环保的期望。因此，通过开展水（地）源热泵机组企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的水（地）源热泵机组产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国水（地）源热泵机组产品的国际竞争力。

### 根据以上情况，合肥通用机电产品检测院有限公司、中国标准化研究院等单位向中国节能协会提出了《“领跑者”标准评价要求  水（地）源热泵机组》标准立项。中国节能协会于   年 月 日批准该项目立项，将《“领跑者”标准评价要求  水（地）源热泵机组》团体标准制定列入    年计划，计划编号：。

### 1.2 参编单位

xx

### 1.3 主要工作过程

2025年1月，由于产品标准更新，以及对国内外相关产品的现状及发展情况进行了全面调研，广泛搜集和检索国内外相关产品的技术资料，进行了充分的研究分析、资料查证工作。

2025年2月，完成项目建议书编写。

2025年3月，完成立项。

2025年5月，标准编制组完成标准征求意见稿编写，将标准征求意见稿和编制说明提交到中国制冷空调工业协会。

## 2  本规范制定原则

（1）原则性：本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

（2）适应性：标准中所制定的核心评价指标均为现行有效的国家标准中的指标。创新性指标的检测方法在行业中比较成熟，测试方法引用现行有效的国家标准。

## 3  主要内容说明

本标准规定了水（地）源热泵机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

1）范围

主要阐明制订本标准适用范围。

2）规范性引用文件

给出本规范条文中提及的相关标准名称与编号。

3）术语与定义

给出与本规范内容相关的术语与定义。

4）评价指标体系

水（地）源热泵机组“领跑者”标准的评价指标体系包括基本要求、基础指标、核心指标和创新性指标。

5）评价方法

给出水（地）源热泵机组测试结果的评价方法等。

7）附录

给出基础指标中性能指标的具体指标要求、单位功能二氧化碳排放当量评价方法、机组季节耗电量的测试方法。

## 4  与国际或国外标准水平对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

## 5 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范在编制中遵循现行法律、法规和强制性国家标准，不存在相互冲突条款。

6  规范性引用文件

GB 2894-2008    安全标志及其使用导则

GB/T 9237     制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 13306    标牌

GB/T 19001    质量管理体系要求

GB/T 19409    水（地）源热泵机组

GB/T 24001环境管理体系 要求及使用指南

GB 25131  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求

GB 30721  水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JB/T 7249    制冷设备术语

《质量分级及“领跑者”评价要求 水（地）源热泵机组》编制组

2025年4月