ICS 27.200

CCS J 73

团   体   标   准

T/CRAAS 1106—202x T/CECA-G 0134—202x

代替T/CRAAS 1106—2021 T/CECA-G 0134—2021

# 质量分级及“领跑者”评价要求

# 溴化锂吸收式冷(温)水机组

Assessment requirements for quality grading and

forerunner -Lithium bromide absorption chiller (heater)

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布                                 202X-XX-XX  实施

中 国 制 冷 空 调 工 业 协 会

中   国   节   能   协   会 发布 中  国  技  术  经  济  学  会

T/CRAAS 1106—202X T/CECA-G 0134—202X T/CSTE 0165—202X

前   言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 T/CAQP 015—2020 T/ESF 0001—2020  《“领跑者 ”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替 T/CECA-G 0134—2021《“领跑者 ”标准评价要求  溴化锂吸收式冷(温)水机组》。与 T/CECA-G 0134—2021 相比主要技术内容变化如下：

—核心指标中的性能要求的部分指标要求根据GB 19577-2024标准进行了更新；

本文件由中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会、企业标准“领跑者 ”工作委员会提出。

本文件由中国制冷空调工业协会、中国节能协会、中国技术经济学会归口。

本文件主要起草单位（排名不分先后）：XX

本文件参加起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

本文件参加起草人：XX

本次为第一次修订。

T/CRAAS 1106—202X T/CECA-G 0134—202X T/CSTE 0165—202X

质量分级及“领跑者”评价要求  溴化锂吸收式冷(温)水机组

## 1    范围

本文件规定了溴化锂吸收式冷(温)水机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于于以蒸汽为热源或以燃油、燃气直接燃烧为热源的空气调节或工艺用双效溴化锂吸收式冷(温)水机组质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

本文件不适用于含有两种或两种以上热源组合型的溴化锂吸收式冷(温)水机组质量和企业标准水平评价。

## 2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。

GB 18361    溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求

| GB/T 18362 | 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组 |
| --- | --- |
| GB/T 18431 | 蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷(温)水机组 |
| GB/T 19001 | 质量管理体系 要求 |
| GB/T 24001 | 环境管理体系 要求及使用指南 |
| GB/T 26572 | 电子电气产品中限用物质的限量要求 |

GB 19577    热泵和冷水机组能效限定值及能效等级       GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JB/T 4339    制冷和空调设备噪声的测定

JB/T 7249    制冷设备 术语

## 3    术语和定义

## GB 18361 、GB/T 18362 、GB/T 18431 、GB 29540 、GB/T 26125 、GB/T 26572 、JB/T 4339-1999 和

JB/T 7249 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4    评价指标体系

4.1 基本要求

T/CRAAS 1106—202X T/CECA-G 0134—202X T/CSTE 0165—202X

4. 1. 1 产品应符合明示执行标准及强制性国家标准的要求；

4. 1.2  近三年企业无较大环境、安全、质量事故；

4. 1.3  企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

4. 1.4  企业应根据 GB/T 19001、GB/T 24001 、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全管 理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立其他相关领域管理体系；

4. 1.5  产品应为量产产品。

4.2  评价指标分类

4.2. 1 溴化锂吸收式冷(温)水机组质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2  基础指标包括 GB 18361、GB/T 18362、GB/T 18431、GB 19577、JB/T 4330-1999 和 JB/T 7249 涉及的相关要求。

4.2.3  核心指标包括单位冷量蒸汽耗量(适用于蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷(温)水机组) 、性能系数 (COP)(适用于直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组)。

4.2.4  创新性指标包括噪声（声压级）。

4.2.5  核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中 5 星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4 星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中 3 星级水 平。鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.3  评价指标体系框架

溴化锂吸收式冷(温)水机组“领跑者 ”标准的评价指标体系框架见表 1。 表1 评价指标体系框架

| 序 号 | 指标 类型 | 评价指标 | 指标来源 （判断依据/方法） | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基础 指标 | 安全要求 | GB 18361 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 性能要求（具 体见附录 A） | GB/T 18362 GB/T 18431 | 符合标准要求 |  |  |
| 2 | 核心 指标 | 单位冷量蒸汽 耗量(适用于 蒸汽和热水型 溴化锂吸收式 冷(温)水机组) | GB 19577 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≤标称值的105% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≤标称值的105% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≤标称值的105% |
|  |  | 性能系数 (COP)(适用于 直燃型溴化锂 吸收式冷(温) 水机组) | GB 19577 | 标称值和实测 值均满足等级 1 级要求且实 测值≥标称值 的 95% | 标称值和实测值 均满足等级 2 级 要求且实测值≥ 标称值的 95% | 标称值和实测 值均满足等级 3 级要求且实测 值≥标称值的 95% |

T/CRAAS 1106—202X T/CECA-G 0134—202X

T/CSTE 0165—202X

| 3 | 创新 性 指标 | 噪声（声压级） | GB/T 18362 GB/T 18431 JB/T 4330 | 73dB(A) | 78dB(A) | 82dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5  评价方法

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表 2。达到三级要求及以上的企业 标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入溴化锂吸收式冷(温)水机组企业标准排行榜。达到一 级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进 入溴化锂吸收式冷(温)水机组企业标准“领跑者 ”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标 任意一项先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | — |
| 三级应同时满足 | ### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

T/CRAAS 1106—202X T/CECA-G 0134—202X T/CSTE 0165—202X

附录 A  (规范性)

基础指标中性能指标的具体指标要求

A.1 指标内容

溴化锂吸收式冷(温)水机组的性能指标的具体指标见表A.1和表A.2。

A.2 指标要求

性能指标的各具体指标应依据GB/T 18362和GB/T 18431进行检测，其检测结果应符合GB/T 18362 和GB/T 18431中相应条款的要求。

表A.1 性能指标(适用于直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组)

| 序号 | 评价指标 |
| --- | --- |
| 1 | 本体气密性 |
| 2 | 水耐压性 |
| 3 | 制冷量 |
| 4 | 供热量 |
| 5 | 热源消耗量 |
| 6 | 电力消耗 |
| 7 | 性能系数 |
| 8 | 水侧压力损失 |
| 9 | 噪声(声压级) |

表A.2 性能指标(适用于蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷(温)水机组)

| 序号 | 评价指标 |
| --- | --- |
| 1 | 气密性试验 |
| 2 | 制冷量 |
| 3 | 加热源消耗量 |
| 4 | 消耗电功率 |
| 5 | 性能系数 |
| 6 | 水侧压力损失 |
| 7 | 噪声(声压级) |

中国制冷空调工业协会标准

《质量分级及“领跑者”评价要求溴化锂吸收式冷(温)水机组》

编制说明

## 1  工作简况

### 1.1 任务来源

溴化锂吸收式冷（温）水机组是一种利用热能（如蒸汽、热水、燃气、燃油、工业废热、太阳能等）作为驱动能源，通过溴化锂水溶液的吸收和发生循环来制取冷水或热水的装置。目前在能源多元化与废热利用等场景溴化锂吸收式冷（温）水机组的应用越来越广泛，在双碳目标和节能减排的大背景下，提高产品性能，节能减排是空调行业关注的重点。

该标准的立项制定将通过开展溴化锂吸收式冷（温）水机组产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

### 1.2 参编单位

XXXX

### 1.3 主要工作过程

2025年1月，由于能效标准更新，以及对国内外相关产品的现状及发展情况进行了全面调研，广泛搜集和检索国内外相关产品的技术资料，进行了充分的研究分析、资料查证工作。

2025年2月，完成项目建议书编写。

2025年3月，完成立项。

2025年5月，标准编制组完成标准征求意见稿编写，将标准征求意见稿和编制说明提交到中国制冷空调工业协会。

## 2  本规范制定原则

（1）原则性：本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

（2）适应性：从用户的实际需求出发，提供了用户选用产品的评判性依据，可以引导行业继续进行技术革新，推进产品的迭代升级，可推动整个空调行业的健康发展。

（3）先进性：反映最新科研发展趋势，规定了溴化锂吸收式冷（温）水机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分，有助于推动空调节能，助力国家“双碳”政策落地。

## 3  主要内容说明

本标准规定了溴化锂吸收式冷（温）水机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

1）范围

主要阐明制订本标准适用范围。

2）规范性引用文件

给出本规范条文中提及的相关标准名称与编号。

3）术语与定义

给出与本规范内容相关的术语与定义。

4）评价指标体系

给出溴化锂吸收式冷（温）水机组领跑者的基本要求、评价指标分类和评价指标体系框架。

5）评价方法

给出溴化锂吸收式冷（温）水机组领跑者测试结果的评价方法等。

## 4  与国际或国外标准水平对比情况

国外情况：目前国外溴化锂吸收式冷（温）水机组的相关标准各有侧重点，比如EN 12309系列，针对小型燃气直燃型机组；EN 14825覆盖吸收式制冷机组等。

国内情况：国标GB 19577的更新，整合了冷热源设备的能效体系。作为原有的《 “领跑者”标准评价要求 溴化锂吸收式冷（温）水机组》分级标准显然是不能适应产品标准的更新的，为了跟上产品标准更新的步伐，对原有的分级标准进行修订，使评价体系更加完善。

## 5 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范在编制中遵循现行法律、法规和强制性国家标准，不存在相互冲突条款。

6  规范性引用文件

GB 18361    溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求

GB/T 18362	直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组

GB/T 18431	蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷(温)水机组

GB/T 19001	质量管理体系 要求

GB/T 24001	环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 26572	电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 19577    热泵和冷水机组能效限定值及能效等级

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JB/T 4339    制冷和空调设备噪声的测定

JB/T 7249    制冷设备 术语

《质量分级及“领跑者”评价要求 溴化锂吸收式冷（温）水机组》编制组

2025年4月

___________________________________